Общество с ограниченной ответственностью «Электронсервис»

(ООО «Электронсервис»)

|  | Утверждена Постановлением администрации Рамешковского муниципального округа Тверской области от ___________________2026 №_______ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАМЕШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

Актуализация на 2027 год

Обосновывающие материалы

Генеральный директор

ООО «Электронсервис»                              подпись                                    Н.И. Сова

Санкт-Петербург,

2026

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель НИР,

Главный инженер_________________ __________________________ П. Б. Голованов

подпись, дата              (введение, заключение)

Исполнитель:

Ведущий инженер ___________________________________________ И. В. Кунаев

подпись, дата

# РЕФЕРАТ

Отчет 272 с., 2 кн., 56 рис., 115 табл., 13 источн., 3 прил.

Схема теплоснабжения Рамешковского муниципального округа Тверской области до 2038 года.

Объектом исследования является система теплоснабжения Рамешковского муниципального округа Тверской области.

Цель работы – актуализация на 2027 год схемы теплоснабжения Рамешковского муниципального округа Тверской области.

Данная работа выполнена в соответствии с Договором от 23.03.2026 № 5/2026-ТС по актуализации схемы теплоснабжения Рамешковского муниципального округа Тверской области до 2038 года и электронной модели в формате ГИС Zulu Thermo между ООО «Электронсервис» и Администрацией Рамешковского муниципального округа Тверской области.

Цель настоящей работы: на основе анализа существующего состояния систем теплоснабжения Рамешковского муниципального округа Тверской области и проблем при производстве, распределении и потреблении тепловой энергии разработать возможные направления развития теплового хозяйства поселения, выбрать наиболее рациональные из них, определить эффективность принятых решений, обеспечивающих дальнейшее развитие поселения, оценить затраты на реализацию предлагаемых технических решений, а также экономическую эффективность по рекомендуемому варианту.

Работа выполнена на основании следующих документов:

1.	«Градостроительный кодекс Российской Федерации».

2.	Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

3.	Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

4.	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

5.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2010 N 340» (с изменениями на 17 октября 2024 года);

6.	Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

7.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

8.	Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2024 N 80417);

9.	СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;

10.	СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

11.	СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий;

12.	СП 131.13330.2025 Строительная климатология;

13.	Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, разработаны АКХ им. К. Д. Памфилова, дата ввода 01.01.2002 г., дата актуализации 01.01.2021 г;

14.	Схема теплоснабжения Рамешковского муниципального округа Тверской области;

15.	Схема водоснабжения и водоотведения Рамешковского муниципального округа Тверской области;

16.	Письмо Минэнерго России от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»;

17.	Письмо Минэнерго России от 12.06.2024 № СП-5908/07 «О направлении разъяснений»;

18.	Иные действующие нормативные документы.

На момент актуализации схемы теплоснабжения Рамешковского муниципального округа Тверской области проведены:

- сбор актуальных данных по системам теплоснабжения;

- разработана электронная модель;

- определены существующие проблемы и пути их решения в системах теплоснабжения.

В результате актуализации схемы теплоснабжения Рамешковского муниципального округа Тверской области обновлены:

- прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

- перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки;

- варианты перспективного развития систем теплоснабжения;

- выбор приоритетного варианта перспективного развития;

- программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и сетей теплоснабжения;

- оценка надёжности теплоснабжения;

- инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Эффективность реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и сетей теплоснабжения определяется ценовыми (тарифными) последствиями.

# СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	3

СОДЕРЖАНИЕ	5

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	24

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	28

ВВЕДЕНИЕ	29

ГЛАВА 1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	35

1.1	Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	35

1.1.1	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО)	35

1.1.2	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО	35

1.1.3	Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	36

1.1.4	Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	36

1.1.5	Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно.	36

1.2	Часть 2. Источники тепловой энергии	38

1.2.1	Описание структуры и технических характеристик основного оборудования	38

1.2.2	Описание параметров установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	39

1.2.3	Описание ограничений тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	40

1.2.4	Описание объемов потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	41

1.2.5	Описание сроков ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	42

1.2.6	Описание схемы выдачи тепловой мощности, структуры теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	43

1.2.7	Описание среднегодовой загрузки оборудования	43

1.2.8	Описание способов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети	45

1.2.9	Описание статистики отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии		46

1.2.10	Описание предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	46

1.2.11	Описание перечня источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	46

1.2.12	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	47

1.3	Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них	48

1.3.1	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	48

1.3.2	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	50

1.3.3	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	55

1.3.4	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	55

1.3.5	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	56

1.3.6	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	56

1.3.7	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	56

1.3.8	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	57

1.3.9	Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	66

1.3.10	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	67

1.3.11	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	68

1.3.12	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	70

1.3.13	Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	71

1.3.14	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	72

1.3.15	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	73

1.3.16	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	73

1.3.17	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	73

1.3.18	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	75

1.3.19	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций		75

1.3.20	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	75

1.3.21	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	75

1.3.22	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	75

1.3.23	Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	75

1.4	Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	76

1.4.1	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	76

1.5	Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	78

1.5.1	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	78

1.5.2	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	78

1.5.3	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии		79

1.5.4	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	79

1.5.5	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	79

1.5.6	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	80

1.5.7	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	80

1.6	Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	81

1.6.1	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	81

1.6.2	Описаниерезервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	83

1.6.3	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	85

1.6.4	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	85

1.6.5	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	86

1.6.6	Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	86

1.7	Часть 7. Балансы теплоносителя	87

1.7.1	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	87

1.7.2	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	88

1.7.3	Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	89

1.8	Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	90

1.8.1	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	90

1.8.2	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	90

1.8.3	Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки		90

1.8.4	Описание использования местных видов топлива	90

1.8.5	Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	90

1.8.6	Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	90

1.8.7	Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	92

1.8.8	Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	92

1.9	Часть 9. Надежность теплоснабжения	93

1.9.1	Описание и значения показателей потока отказов (частота отказов) участков тепловых сетей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	97

1.9.2	Описание и значения показателей частоты отключений потребителей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	97

1.9.3	Описание и значения показателей потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	97

1.9.4	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)	97

1.9.5	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»	99

1.9.6	Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - система мер по повышению надежности)	101

1.9.7	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	108

1.9.8	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	108

1.10	Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	109

1.10.1	Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	109

1.10.2	Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	112

1.11	Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	115

1.11.1	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	115

1.11.2	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	116

1.11.3	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	117

1.11.4	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	118

1.11.5	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	118

1.11.6	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	118

1.11.7	Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	118

1.12	Часть 12. «Экологическая безопасность теплоснабжения»	119

1.12.1	Электронная карта территории Рамешковского муниципального округа Тверской области с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения	119

1.12.2	Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области	124

1.12.3	Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам	124

1.12.4	Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	126

1.12.5	Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы	127

1.12.6	Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	127

1.12.7	Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	127

1.12.8	Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива	127

1.12.9	Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме Рамешковского муниципального округа Тверской области	127

1.13	Часть 13. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	128

1.13.1	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	128

1.13.2	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	128

1.13.3	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	128

1.13.4	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	128

1.13.5	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	129

1.13.6	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий разработке системы теплоснабжения	129

ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	130

2.1	Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	130

2.2	Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	130

2.3	Часть 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	131

2.4	Часть 4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	133

2.5	Часть 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе		133

2.6	Часть 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	134

2.7	Часть 7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	134

2.7.1	Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	134

2.7.2	Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	134

2.7.3	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	136

2.7.4	Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	139

ГЛАВА 3 ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	141

3.1	Часть 1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	141

3.2	Часть 2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения	145

3.3	Часть 3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	146

3.4	Часть 4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	146

3.5	Часть 5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	148

3.6	Часть 6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	148

3.7	Часть 7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	149

3.8	Часть 8. Расчет показателей надежности теплоснабжения	150

3.9	Часть 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	150

3.10	Часть 10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	151

3.11	Часть 11. Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	153

ГЛАВА 4 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	154

4.1	Часть 1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	154

4.2	Часть 2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	158

4.3	Часть 3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	158

4.4	Часть 4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	158

ГЛАВА 5 МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	159

5.1	Часть 1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	159

5.2	Часть 2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	159

5.3	Часть 3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	160

5.4	Часть 4. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	160

ГЛАВА 6 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	162

6.1	Часть 1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	162

6.2	Часть 2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	163

6.3	Часть 3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	164

6.4	Часть 4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	164

6.5	Часть 5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	166

6.6	Часть 6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	166

6.7	Часть 7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	167

ГЛАВА 7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	168

7.1	Часть 1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	168

7.2	Часть 2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	170

7.3	Часть 3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	170

7.4	Часть 4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	170

7.5	Часть 5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	171

7.6	Часть 6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	171

7.7	Часть 7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	171

7.8	Часть 8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	171

7.9	Часть 9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	171

7.10	Часть 10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	172

7.11	Часть 11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	172

7.12	Часть 12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	173

7.13	Часть 13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	173

7.14	Часть 14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	174

7.15	Часть 15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	174

7.16	Часть 16. Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	177

7.17	Часть 17. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	177

ГЛАВА 8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	178

8.1	Часть 1. Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	178

8.2	Часть 2. Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	178

8.3	Часть 3. Обоснование предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	178

8.4	Часть 4. Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	178

8.5	Часть 5. Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	178

8.6	Часть 6. Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	179

8.7	Часть 7. Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	179

8.8	Часть 8. Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	180

8.9	Часть 9. Обоснование мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом	180

8.10	Часть 10. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	181

ГЛАВА 9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	182

9.1	Часть 1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	182

9.2	Часть 2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	182

9.3	Часть 3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	182

9.4	Часть 4. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	182

9.5	Часть 5. Расчёт ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	182

9.6	Часть 6. Предложения по источникам финансирования мероприятий, проводимых на теплопотребляющих установках потребителей, обеспечивающих перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	182

9.7	Часть 7. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	183

ГЛАВА 10 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	184

10.1.	Часть 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения		184

10.2.	Часть 2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	192

10.3.	Часть 3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	192

10.4.	Часть 4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	192

10.5.	Часть 5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	192

10.6.	Часть 6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	192

10.7.	Часть 7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	192

ГЛАВА 11 ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	194

11.1.	Часть 1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	194

11.2.	Часть 2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	195

11.3.	Часть 3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	196

11.4.	Часть 4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	197

11.5.	Часть 5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	197

11.6.	Часть 6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	205

11.6.1	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	205

11.6.2	Установка резервного оборудования	205

11.6.3	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	205

11.6.4	Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения	205

11.6.5	Устройство резервных насосных станций	206

11.6.6	Установка баков-аккумуляторов	206

11.7.	Предложения об актуализации системы мер по повышению надежности (для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенных по итогам анализа и оценки надежности теплоснабжения в отношении территории соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа	206

11.7.1.	Предложения о реализации мероприятий по резервированию источников тепловой энергии, включая мероприятия по повышению надежности их электроснабжения, водоснабжения и топливообеспечения, а также тепловых сетей и их элементов	206

11.7.2.	Предложения о замене участков тепловых сетей с высокой вероятностью отказа, выявленных в ходе контроля технического состояния тепловых сетей	207

11.8.	Часть 8. Описание мероприятий по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	208

11.9.	Часть 9. Описание мероприятий по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности	208

11.10.	Часть 10. Описание сценариев развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)	210

11.11.	Часть 11. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	213

11.12.	Часть 12. Выявленные потенциальные угрозы в системах теплоснабжения по результатам прохождения отопительного периода	214

11.13.	Часть 13. Последствия развития аварий систем теплоснабжения в соответствии с пунктом 3 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»	214

11.14.	Часть 14. Необходимые мероприятия по нивелированию выявленных угроз в системе теплоснабжения	215

11.15.	Часть 15. Объем инвестиций для реализации мероприятия по нивелированию потенциальных угроз в системе теплоснабжения на базовый и расчётный периоды	216

ГЛАВА 12 ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	217

12.1	Часть 1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	217

12.2	Часть 2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	223

12.3	Часть 3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	224

12.4	Часть 4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	226

12.5	Часть 5. Нормативные правовые акты и (или) договоры, подтверждающие наличие источников финансирования	229

12.6	Часть 6. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	229

ГЛАВА 13 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	230

13.1	Часть 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	230

13.2	Часть 2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	230

13.3	Часть 3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	231

13.4	Часть 4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	231

13.5	Часть 5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности	232

13.6	Часть 6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	232

13.7	Часть 7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	233

13.8	Часть 8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	233

13.9	Часть 9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	233

13.10	Часть 10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	233

13.11	Часть 11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	233

13.12	Часть 12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	234

13.13	Часть 13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	234

13.14	Часть 14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	235

13.15	Часть 15. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	235

13.15.1	Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения	235

13.15.2	Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения	235

13.15.3	Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения	235

13.15.4	Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения	235

13.15.5	Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения	236

13.15.6	Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения	236

13.15.7	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	236

13.15.8	Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения		236

13.16	Часть 16. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области	236

13.16.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	236

13.16.2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	236

13.17	Часть 17. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	237

ГЛАВА 14 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	238

14.1	Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	238

14.2	Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	240

14.3	Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	243

14.4	Часть 4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	243

ГЛАВА 15 РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	244

15.1	Часть 1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	244

15.2	Часть 2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	244

15.3	Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	244

15.4	Часть 4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	247

15.5	Часть 5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	247

15.6	Часть 6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	247

ГЛАВА 16 РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	248

16.1	Часть 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	248

16.2	Часть 2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	248

16.3	Часть 3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	249

Глава 17 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	250

17.1	Часть 1. Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области	250

17.2	Часть 2. Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	250

17.3	Часть 3. Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области	250

17.4	Часть 4. Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	250

17.5	Часть 5. Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения	250

17.6	Часть 6. Информация о суммарном объеме потребляемого топлива на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения	251

ГЛАВА 18 ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	259

18.1	Часть 1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	259

18.2	Часть 2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	259

18.3	Часть 3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	259

ГЛАВА 19 СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	260

19.1.	Часть 1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	260

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	261

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	263

ПРИЛОЖЕНИЯ	264

Приложение 1. Результаты расчетов по определению эффективного радиуса теплоснабжения потребителей на территории Рамешковского муниципального округа	265

Приложение 2. Результаты расчетов по определению перспективного эффективного радиуса теплоснабжения потребителей на территорииРамешковского муниципального округа	269

Приложение 3. Полный перечень тепловых сетей для перекладки в связи с исчерпанием нормативного срока службы на территории Рамешковского муниципального округа	273

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1) тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

2) качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

3) источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

4) теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

5) теплоноситель - пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии. Теплоноситель в виде воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) может использоваться для теплоснабжения и для горячего водоснабжения;

5) тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

6) объекты теплоснабжения - источники тепловой энергии, тепловые сети или их совокупность;

7) тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

8) тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

9) теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

10) потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

11) инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения. В ценовых зонах теплоснабжения инвестиционная программа в отношении деятельности по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения не разрабатывается и не утверждается;

12) теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

13) передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами, правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

14) коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

15) система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

16) теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии;

17) надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

18) регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора, в том числе установление по соглашению сторон договора цены на тепловую энергию (мощность) не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям единой теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения;

б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены на указанные услуги по соглашению сторон договора;

в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;

19) орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения;

20) открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) - технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

21) схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения городского поселения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и утверждаемый правовым актом, не имеющим нормативного характера, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения;

22) резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

23) топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

24) тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

25) ценовые зоны теплоснабжения - поселения, которые определяются в соответствии со статьей 23_3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»и в которых цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения потребителям, ограничены предельным уровнем цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям единой теплоснабжающей организацией, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

27) точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

28) комбинированная выработка электрической и тепловой энергии - режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

29) «пиковый» режим работы источника тепловой энергии - режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

30) единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

31) радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

32) плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых (технологически присоединяемых) к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение (технологическое присоединение);

33) живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок;

34) показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения - показатели, применяемые для определения степени исполнения обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по реализации инвестиционной программы, а также для целей регулирования тарифов.

# ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВПУ – водоподготовительная установка;

Гкал – гигакалория;

Гкал/ч – гигакалорий в час;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

КПД – коэффициент полезного действия;

кВт – киловатт;

кВт×ч – киловатт в час;

кг у.т. – килограмм условного топлива;

т у. т. – тонна условного топлива;

м3 - кубический метр;

МВт – мегаватт;

МКД – многоквартирные дома;

ОДПУ – общедомовые приборы учёта;

ППУ – пенополиуретановая теплоизоляция;

СЦТ – система централизованного теплоснабжения;

ТК – тепловая камера;

ТО – теплообменник;

ТП – тепловой пункт;

ТС – тепловые сети;

ХВО – химводоочистка;

ХВС – холодное водоснабжение;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЦТП – центральный тепловой пункт;

км² - квадратный километр.

# ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального развития Российской Федерации. Это подтверждено во вступившем в силу Федеральном законе Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

По данным Министерства Энергетики Российской Федерации потенциал энергосбережения в Российской Федерации составляет около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 процентов внутреннего потребления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в системах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 40% от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все остальные отрасли промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны.

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений.

Проблема обеспечения тепловой энергией городов Российской Федерации, в связи с суровыми климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения продовольствием и является задачей большой государственной важности.

За последние годы были выбраны все резервы тепловой мощности, образовавшие в период экономического спада 1991 – 1997 годов, и потребление тепла достигло уровня 1990 года, а потребление электрической энергии, в некоторых регионах превысило этот уровень. Возникла необходимость в понимании того, будет ли обеспечен дальнейший рост экономики адекватным ростом энергетики и, что более важно, что нужно сделать в энергетике и топливоснабжении для того, чтобы обеспечить будущий рост.

До недавнего времени, регулирование в сфере теплоснабжения производилось федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации». Однако регулирование отношений в сфере теплоснабжения назвать всеобъемлющим было нельзя.

В связи с чем, был принят Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении». Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления городского поселения по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно которому:

Схема теплоснабжения поселения, городского округа– документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В пределах данной работы в качестве периода планирования рассматривается перспектива до 2038 года. В качестве базового года принимается 2025 год.

Краткая характеристика Рамешковского муниципального округа Тверской области

Законом Тверской области от 05.04.2021 № 18-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области Рамешковский муниципальный район, путем объединения поселений и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской области» Рамешковский район и входящие в его состав городское и сельские поселения были преобразованы в Рамешковский муниципальный округ, и как административно-территориальная единица район был преобразован в округ.

Округ расположен в северо-восточной части Тверской области. Занимает выгодное географическое положение, находясь на автомобильных магистралях, соединяющих областной центр г. Тверь с 12 районами, находящимися в северо-восточной и юго-восточной частях области, в том числе с городами – Бежецк, Кашин, Кимры. От п. Рамешки до областного центра 64 км. Площадь — 2511,5 км², что составляет около 3 % от всей площади области. Общая длина административной границы около 270 км. По форме район очень компактен и очертаниями напоминает квадрат со сторонами 50-55 км.

Район граничит:

на севере — с Максатихинским и Бежецким районами,

на востоке — с Кашинским городским округом и Кимрским районом,

на юге — с Калининским районом,

на западе — с Лихославльским муниципальным округом.

Органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования Рамешковский муниципальный округ в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного самоуправления Рамешковского района, городского поселения - поселок Рамешки, сельского поселения Алёшино, сельского поселения Ведное, сельского поселения Высоково, сельского поселения Застолбье, сельского поселения Заклинье, сельского поселения Ильгощи, сельского поселения Киверичи, сельского поселения Кушалино, сельского поселения Некрасово, сельского поселения Никольское.

Территорию Рамешковского муниципального округа составляют земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения Рамешковского муниципального округа, а также земли рекреационного назначения.

Рамешковский муниципальный округ является единым муниципальным образованием и входит в состав Тверской области. На территории округа расположены 306 населенных пунктов, объединенных в 10 сельских поселений и одно городское: Алешинская сельская территория, Замытская сельская территория, Кушалинская сельская территория, Некрасовская сельская территория, Застолбская сельская территория, Киверичская сельская территория, Никольская сельская территория, Заклинская сельская территория, Ведновская сельская территория, Ильгощинская сельская территория и Городское поселение - поселок Рамешки.

Административным центром Рамешковского муниципального округа является поселок городского типа Рамешки.

Границы территории Рамешковского муниципального округа на единой ситуационной карте представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Границы территории Рамешковского муниципального округа на единой ситуационной карте.

В состав Рамешковского муниципального округа входят следующие населенные пункты: дер. Абакумово, дер. Агафониха, дер. Акулово, дер. Александрово, дер. Александрово, дер. Алексеевское, дер. Алхимково, дер. Алёшино, с. Андреевское, дер. Афатово, дер. Бабаиха, дер. Бакшино, дер. Баскаки, дер. Бахарево, дер. Беляево, дер. Берег, дер. Бережок, дер. Березняки, дер. Березовец, дер. Берковщина, дер. Блуди, дер. Боброво, дер. Богатырёво, дер. Большая Горка, дер. Большуха, дер. Борки, дер. Борутино, дер. Броды, с. Буйлово, дер. Буланово, дер. Бурцевы Горы, дер. Буславец, дер. Бухлово, дер. Быково, дер. Васильев Двор, дер. Васильки, дер. Васьки, с. Ведное, дер. Вельшино, дер. Вересково, дер. Вилово, дер. Вильяшево, дер. Власиха, дер. Волково, дер. Волосково, дер. Волхово, дер. Воротилово, дер. Воротнево, дер. Ворохобино, дер. Высоково, дер. Вышино, с. Георгиевское, дер. Гнездилово, дер. Гоголиха, дер. Гордеиха, дер. Горка, дер. Горка, дер. Горка, дер. Горка Ленина, дер. Горка Урицкого, пос. Городковский, дер. Городня, дер. Городок, дер. Горолысово, дер. Григорково, дер. Григорово, дер. Григорово, дер. Григорово, дер. Далеки, дер. Денесьево, дер. Денисово, дер. Десятильники, с. Диево, дер. Дмитровка, дер. Дуброво, дер. Дуброво, дер. Дудинец, дер. Дуловское, дер. Дьяково, дер. Емельяниха, дер. Ершиха, дер. Ефремово, дер. Железово, дер. Железово, дер. Желниха, дер. Жирославка, дер. Жихино, дер. Жихнево, с. Заклинье, с. Замытье, дер. Залесье, дер. Заполье, дер. Заречье, дер. Заручье, дер. Заручье, дер. Заручье, дер. Заря, дер. Засколье, с. Застолбье, дер. Захарьино, дер. Знаменка, дер. Зубцово, с. Ивановское, дер. Иванцево, дер. Иваньково, дер. Ивица, дер. Ивишино, дер. Иевлево, дер. Иевлево, с. Ильгощи, дер. Ильинка, дер. Ильино, дер. Ильино, дер. Исачиха, дер. Кадное, дер. Каликино, дер. Каменка, дер. Каменное, с. Киверичи, дер. Колодово, дер. Колупаново, дер. Комариха, дер. Коммуна, дер. Конищево, дер. Константиново, дер. Коптино, дер. Корино, дер. Корневка, дер. Корнево, дер. Коровино, дер. Коростелево, дер. Косково, дер. Косковская Горка, дер. Красная Горка, дер. Красненькое, дер. Красное, дер. Красный Пахарь, дер. Кромново, дер. Крутец, дер. Кузнецово, дер. Кузьминка, дер. Кукино, дер. Кукуй, дер. Куликово, дер. Курьяново, с. Кушалино, дер. Лаврово, дер. Лахино, дер. Леоново, дер. Летнево, дер. Липное, дер. Ловцово, дер. Лощино, дер. Лядины, дер. Ляхово, дер. Малая Горка, дер. Манушкино, дер. Марьино, дер. Матвейково, дер. Матрёнино, с. Медведиха, дер. Медведица, дер. Мерлуга, дер. Минеево, дер. Минино, дер. Могилки, дер. Моляково, дер. Морозовка, дер. Морозово, дер. Мохнецы, дер. Мощёново, дер. Мсты, дер. Мужево, дер. Найденово, дер. Негочево, дер. Некрасово, дер. Некрасово, дер. Немерово, с. Никольское, дер. Новенькая, дер. Новиково, дер. Ново-Застолбье, дер. Ново-Михнёво, дер. Ново-Рязанчиха, дер. Новое, дер. Новое, дер. Новое Долино, дер. Новый Камень, дер. Новый Починок, дер. Обратково, дер. Оглядкино, дер. Остров, дер. Ошвино, дер. Павлово, дер. Павлушково, дер. Пальцево, дер. Паниха, дер. Паршутино, дер. Пенье, дер. Перегородка, дер. Перелоги, дер. Перемилово, дер. Перепечкино, дер. Пески, дер. Пески, дер. Пескошево, дер. Петраково, дер. Петровское, дер. Петроково, дер. Плешково, дер. Плосково, дер. Погорелец, с. Погорельцы, дер. Поддубное, дер. Полянка, дер. Поляны, дер. Поплевино, дер. Поповка, дер. Поречье, дер. Починово, дер. Прислон, дер. Проказово, дер. Прудиха, дер. Прудово, дер. Пустораменка, дер. Рамень, дер. Раменье, дер. Раменье, пгт Рамешки, дер. Ровное, дер. Рождество, с. Рождество, дер. Русино, дер. Ручьи, дер. Рыжково, дер. Савиха, дер. Сафоново, дер. Свистуново, дер. Сезомцы, дер. Селище, дер. Сельково, дер. Сельниково, дер. Сельцо, дер. Селютино, дер. Семунино, дер. Сенино, дер. Сеньково, дер. Сёмжино, дер. Сивцево, дер. Сидорово, дер. Скрябино, дер. Славгущи, дер. Слободиха, дер. Смочели, дер. Соболиха, дер. Соколово, дер. Сорокино, дер. Сошниково, дер. Старово, дер. Старово, дер. Старово, дер. Старово, дер. Старое Долино, дер. Старожилка, дер. Старый Починок, дер. Стояново, с. Сутоки, дер. Сырково, дер. Таковая, дер. Твердятино, дер. Тихорево, дер. Толокново, дер. Толстиково, дер. Топориха, дер. Троица, дер. Трубичиха, дер. Тучево, дер. Тюрево-Ловцово, дер. Улиткино, дер. Устюги, дер. Филиппково, дер. Филиха, дер. Холмы, дер. Хорошово, дер. Хотути, дер. Хохловка, дер. Хромцово, дер. Цепелиха, дер. Цицеруха, дер. Ченцы, дер. Чернево, дер. Чернеево, дер. Черногрязье, дер. Черногубово, дер. Чернышёво, дер. Чехово, дер. Чубариха, дер. Шарапиха, дер. Шарапово, дер. Шеломец, дер. Шенское, дер. Шибаниха, дер. Шуя, дер. Яблонька, дер. Язвица, дер. Якимково.

Границы Рамешковского муниципального округа определены законом Тверской области от 18.01.2005 № 4-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов».

Изменение границ Рамешковского муниципального округа осуществляется законом Тверской области по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти Тверской области, федеральных органов государственной власти в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ).

По территории Рамешковского муниципального округа проходят инженерно-транспортные магистрали федерального значения: автодороги Тверь – Рамешки – Бежецк – Весьегонск, Тверь – Рамешки – Максатиха, Кушалино – а/д «Кимры-Кашин», высоковольтные линии электропередач 35, 110, 220 и 750 кВ, магистральные газопроводы и нефтепровод.

Рамешковский муниципальный округ, в общем, обладает достаточно высоким природным потенциалом, в границах округа расположена определенная группа объектов, составляющих его туристско-рекреационный потенциал. В первую очередь, это уникальный лесо-озерно-болотный комплекс «Оршинский Мох», уже сегодня являющийся центром притяжения промыслового и экстремального туризма. Далее, ряд объектов, отличающихся стандартным для Тверской области набором природных и историко-культурных факторов. Но, расположение округа вблизи областного центра является положительным моментом для развития рекреации и познавательного туризма. Перспективным направлением является охота.

Округ обладает обширными территориями, пригодными для ведения сельскохозяйственной деятельности, его близость к тверской городской агломерации благоприятно для активного развития пригородного земледелия.

Климат города – умеренный, переходный от умеренно-континентального к умеренно-морскому. Такой тип климата объясняется географическим положением и атмосферной циркуляцией, характерной для центральной части Российской Федерации. В таблице 1представлены нормативно-расчетные данные холодного периода.

Таблица 1 – Нормативно-расчетные климатологические данные холодного периода года

| № п/п | Характеристика | Значение по СП 131.13330.2025 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура наружного воздуха: | г. Тверь | г. Бежецк |
| 1.1 | Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92оС | -29,0 | -33,0 |
| 1.2 | Средняя за отопительный период (≤8оС), оС | -2,6 | -3,3 |
| 1.3 | Средняя температура самого холодного месяца (январь), оС | -8,8 | -12,0 |
| 1.4 | Абсолютная минимальная температура, 0С | -50 | -52 |
| 2 | Средняя скорость ветра со среднесуточной температурой ≤8 оС, м/с | 3,0 | 3,4 |
| 3 | Продолжительность отопительного периода (≤8 оС), сут. | 212 | 219 |

Данные численности постоянного населения в округе по результатам статистического наблюдения представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Данные статистического наблюдения изменения демографии Рамешковского муниципального округа, человек

| № п/п | Наименование поселения | На 01.01.2023 г. | На 01.01.2024 | На 01.01.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | поселок Рамешки | 4104 | 4075 | 4055 |
| 2. | сёла | 10789 | 10702 | 10616 |
|  | Итого | 14893 | 14777 | 14621 |

# ГЛАВА 1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

    - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации (далее - ЕТО)

На территории Рамешковского муниципального округа постановлением администрации Рамешковского района Тверской области от 09.10.2017 № 178-па статус единой теплоснабжающей организации присвоен муниципальному унитарному предприятию Рамешковского района «МУПАРР» (далее - МУП «МУПАРР». Юридический адрес: 171400, Тверская область, Рамешковский район, поселок городского типа Рамешки, Новая улица, дом 2-б).

Теплоснабжение Рамешковского муниципального округа осуществляется как от централизованных источников тепла, так и от автономных источников. Централизованное теплоснабжение осуществляется в районах частной и многоэтажной застройки, а также в местах расположения промышленных потребителей тепловой энергии. Индивидуальные источники тепловой энергии используются в районах усадебной застройки.

На территории Рамешковского муниципального округа централизованным теплоснабжением охвачены следующие поселения: городское поселение Рамешки, сельское поселение Застолбье, сельское поселение Кушалино и сельское поселение Никольское.

На момент разработки Схемы на территории Рамешковского муниципального округа централизованное теплоснабжение потребителей осуществляется от 8 (Восьми) газовых котельных:

- пгт. Рамешки – 3 котельные;

- с. Застолбье – 1 котельная;

- с. Кушалино – 2 котельные;

- с. Никольское – 1 котельная;

- д. Алёшино – 1 котельная.

На территории Рамешковского муниципального округа котельные, тепловые сети и сооружения на них находятся на балансе администрации Рамешковского района. Эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонты котельных, тепловых сетей и сооружений на них производит МУП «МУПАРР» на основании договора аренды.

    - Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В системах централизованного теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа МУП «МУПАРР» осуществляет производство и транспортировку тепловой энергии до потребителей. Структура отношений в сфере теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа представлена на рисунке 2.

МУП «МУПАРР»

СОБСТВЕННИК

Рамешковский муниципальный округ

Потребители централизованного теплоснабжения

Рисунок 2 – Структура отношений в сфере теплоснабжения

    - Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

На территории Рамешковского муниципального округа имеются локальные источники тепловой энергии, принадлежащие сторонним организациям, не осуществляющих свою деятельность в области регулируемых видов деятельности, производящим теплоснабжение исключительно собственных потребителей.

Такие источники тепловой энергии относятся к зонам действия индивидуального теплоснабжения, в данной Схеме не рассматриваются и не учитываются.

    - Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

На территории Рамешковского муниципального округа локальные централизованные системы теплоснабжения функционируют только в пгт. Рамешки (3 системы), с. Кушалино (2 системы), с. Застолбье (1 система), с. Никольское (1 система), д. Алёшино (1 система). В данных системах осуществляется централизованное теплоснабжение социально-значимых объектов (детские сады, школы, дома культуры и др.), многоквартирных жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства.

В зону действия индивидуального теплоснабжения входят пгт. Рамешки, с. Кушалино, с. Застолбье, с. Никольское с малоэтажной жилой застройкой, а также деревни и поселки на территории Рамешковского муниципального округа. На данных территориях преобладают одно-, двухэтажные здания деревянной постройки. Для теплоснабжения потребителей в таких домах используются либо печное отопление, либо индивидуальные газовые котлы.

На рисунке 3 представлены зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа.

    - Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно.

На территории Рамешковского муниципального округа статус единой теплоснабжающей организации присвоен МУП «МУПАРР».

В функциональной структуре теплоснабжения в зоне действия МУП «МУПАРР» на территории Рамешковского муниципального округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменения отсутствуют.

Рисунок 3 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа

  - Часть 2. Источники тепловой энергии

В соответствии с п. 29 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, описание источников тепловой энергии основывается на данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы теплоснабжения в адрес теплоснабжающих организаций, действующих на территории муниципального образования. Сведения, представленные в схеме, получены от МУП «МУПАРР». В таблице 3 приведены сведения об источниках тепловой энергии.

Таблица 3 – Сведения об источниках тепловой энергии

| Наименование котельных | Адрес | Тип котла | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | водогрейный | 4,8 | природный газ | теплоснабжение и горячее водоснабжение |
| Котельная №2 | БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | водогрейный | 0,86 | природный газ | теплоснабжение |
| Котельная №3 | БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | водогрейный | 1,72 | природный газ | теплоснабжение и горячее водоснабжение |
| Котельная №4 | пгт. Рамешки, ул. Комсомольская, 51 | водогрейный | 4,8 | природный газ | теплоснабжение |
| Котельная №7 | с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | водогрейный | 0,23 | природный газ | теплоснабжение |
| Котельная №8 | с. Никольское, ул. Центральная, 54д | водогрейный | 0,42 | природный газ | теплоснабжение |
| Котельная №9 | с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | водогрейный | 0,6 | природный газ | теплоснабжение |
| Котельная №5 | д. Алёшино, д. 107А | водогрейный | 0,34 | природный газ | теплоснабжение |

    - Описание структуры и технических характеристик основного оборудования

Перечень основного оборудования котельных, обслуживаемых МУП «МУПАРР», приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Перечень котельного оборудования котельных, обслуживаемых МУП «МУПАРР»

| Марки котлов | Вид топлива | КПД котла, % |  | Тип котла (паровой, водогрейный) | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  | Год ввода в эксплу-атацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номин. | Факт. |  | Нормативный | Фактический |  |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | газ | 91,25 | 89,5 |  | 160,8 | 160,8 |  |
| Котел POLYKRAFT Uniterm - 2500 | газ | 90,5 | 89,5 | водогрейный |  |  | 2018 |
| Котел Энтророс 2500 | газ | 92 | 89,5 | водогрейный |  |  | 2018 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | газ | 95,55 | 92,2 |  | 156,7 | 156,5 |  |
| Котел Valdex M2A 05 | газ | 95,6 | 92,1 | водогрейный |  |  | 2021 |
| Котел Valdex M2A 05 | газ | 95,5 | 92,3 | водогрейный |  |  | 2021 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | газ | 96,1 | 93,5 |  | 156,0 | 154,0 |  |
| Котел LAVART 1000R | газ | 95,8 | 93,4 | водогрейный |  |  | 2022 |
| Котел LAVART 1000R | газ | 96,3 | 93,5 | водогрейный |  |  | 2022 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская, 51 | газ | 92 | 90 |  | 157,5 | 157,5 |  |
| Котел GKS Dynatherm 2500 | газ | 92 | 90 | водогрейный |  |  | 2014 |
| Котел GKS Dynatherm 2500 | газ | 92 | 90 | водогрейный |  |  | 2014 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | газ | 91,9 | 91 |  | 158,3 | 154,7 |  |
| Котел ЗИОСАБ 125 | газ | 91,83 | 91 | водогрейный |  |  | 2019 |
| Котел ЗИОСАБ 125 | газ | 92 | 91 | водогрейный |  |  | 2020 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | газ | 90,1 | 89,9 |  | 162,7 | 162,7 |  |
| Котел ЗИОСАБ 250 | газ | 90 | 89,9 | водогрейный |  |  | 2015 |
| Котел ЗИОСАБ 250 | газ | 90,2 | 89,9 | водогрейный |  |  | 2017 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | газ | 90,75 | 90 |  | 161,4 | 161,5 |  |
| Котел Энтророс ТТ-50-350 | газ | 91 | 90 | водогрейный |  |  | 2018 |
| КотелЭнтророс ТТ-50-350 | газ | 90,5 | 90 | водогрейный |  |  | 2018 |
| Котельная № 5 д. Алёшино, д. 107а | газ | 91,74 | 90 |  | 0,34 | 158,8 |  |
| Котел Teplofor Lex Easy v2-D 200 | газ | 91,74 | 90 | водогрейный | 0,17 | 159,1 | 2024 |
| Котел Teplofor Lex Easy v2-D 200 | газ | 91,74 | 90 | водогрейный | 0,17 | 158,5 | 2024 |
| В целом по МУП «МУПАР» |  |  |  |  | 159,1 | 158,6 |  |

    - Описание параметров установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В таблице 5 представлены сведения об установленной мощности теплогенерирующего оборудования по каждому источнику тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа.

Таблица 5 – Сведения об установленной мощности теплогенерирующего оборудования по каждому источнику тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 4,8 |
| Котел POLYKRAFT Uniterm - 2500 | 2,4 |
| Котел Энтророс 2500 | 2,4 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 0,86 |
| Котел Valdex M2A 05 | 0,43 |
| Котел Valdex M2A 05 | 0,43 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 1,72 |
| Котел LAVART 1000R | 0,86 |
| Котел LAVART 1000R | 0,86 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 4,8 |
| Котел GKS Dynatherm 2500 | 2,4 |
| Котел GKS Dynatherm 2500 | 2,4 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 0,23 |
| Котел ЗИОСАБ 125 | 0,11 |
| Котел ЗИОСАБ 125 | 0,12 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 0,42 |
| Котел ЗИОСАБ 250 | 0,21 |
| Котел ЗИОСАБ 250 | 0,21 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 0,6 |
| Котел Энтророс ТТ-50-350 | 0,3 |
| Котел Энтророс ТТ-50-350 | 0,3 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а | 0,344 |
| Котел Teplofor Lex Easy v2-D 200 | 0,172 |
| Котел Teplofor Lex Easy v2-D 200 | 0,172 |
| Итого: | 13,774 |

    - Описание ограничений тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

В таблице 6 представлены сведения об установленной и располагаемой тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа.

По исходным данным, предоставленным МУП «МУПАРР», ограничения тепловой мощности котельных отсутствуют.

Таблица 6 – Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Ограничение тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
| Котел POLYKRAFT Uniterm - 2500 | 2,4 | 2,4 | 0,0 |
| Котел Энтророс 2500 | 2,4 | 2,4 | 0,0 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 0,86 | 0,86 | 0,0 |
| Котел Valdex M2A 05 | 0,43 | 0,43 | 0,0 |
| Котел Valdex M2A 05 | 0,43 | 0,43 | 0,0 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 1,72 | 1,72 | 0,0 |
| Котел LAVART 1000R | 0,86 | 0,86 | 0,0 |
| Котел LAVART 1000R | 0,86 | 0,86 | 0,0 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
| Котел GKS Dynatherm 2500 | 2,4 | 2,4 | 0,0 |
| Котел GKS Dynatherm 2500 | 2,4 | 2,4 | 0,0 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 0,23 | 0,23 | 0,0 |
| Котел ЗИОСАБ 125 | 0,11 | 0,11 | 0,0 |
| Котел ЗИОСАБ 125 | 0,12 | 0,12 | 0,0 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 0,42 | 0,42 | 0,0 |
| Котел ЗИОСАБ 250 | 0,21 | 0,21 | 0,0 |
| Котел ЗИОСАБ 250 | 0,21 | 0,21 | 0,0 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| Котел Энтророс ТТ-50-350 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Котел Энтророс ТТ-50-350 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а | 0,344 | 0,279 | 0,065 |
| Котел Teplofor Lex Easy v2-D 200 | 0,172 | 0,150 | 0,022 |
| Котел Teplofor Lex Easy v2-D 200 | 0,172 | 0,129 | 0,043 |
| Итого: | 13,774 | 13,709 | 0,065 |

    - Описание объемов потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объёмы выработки тепловой энергии и расходы тепловой энергии на собственные нужды источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Объёмы выработки тепловой энергии и расходы тепловой энергии на собственные нужды источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа

| Показатель | Факт |  |  |  |  | План | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| Выработка тепловой энергии, Гкал всего | 17793,791 | 17411,689 | 15676,396 | 15805,949 | 15640,480 | 16737,688 | 16737,688 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - котельная № 1 | 5286,608 | 5602,630 | 5080,166 | 5145,162 | 5014,810 | 5091,279 | 5091,279 |
| - котельная № 2 | 1615,014 | 1621,674 | 1715,582 | 1683,253 | 1708,636 | 1739,474 | 1739,474 |
| - котельная № 3 | 2875,914 | 2664,852 | 2329,512 | 2357,825 | 2351,880 | 2713,562 | 2713,562 |
| - котельная № 4 | 4560,436 | 4318,927 | 3931,464 | 4056,546 | 3932,294 | 4289,202 | 4289,202 |
| - котельная № 5 |  |  |  |  | 350,617 | 664,188 | 664,188 |
| - котельная № 7 | 633,709 | 607,195 | 529,146 | 547,592 | 539,869 | 538,000 | 538,000 |
| - котельная № 8 | 1664,614 | 1688,933 | 1211,745 | 1282,113 | 1004,465 | 986,751 | 986,751 |
| - котельная № 9 | 1157,496 | 907,478 | 878,781 | 733,458 | 737,909 | 715,232 | 715,232 |
| Расход тепловой энергии на | 399,274 | 384,453 | 354,287 | 357,214 | 331,541 | 365,944 | 15640,480 |
| собственные нужды, Гкал всего |  |  |  |  |  |  |  |
| - % | 2,244 | 2,208 | 2,26 | 2,26 | 2,12 | 2,186 | 2,186 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - котельная № 1 | 116,275 | 119,900 | 113,359 | 116,284 | 106,914 | 115,085 | 115,085 |
| - % | 2,199 | 2,14 | 2,231 | 2,260 | 2,132 | 2,26 | 2,26 |
| - котельная № 2 | 36,054 | 36,575 | 38,849 | 37,966 | 35,625 | 39,328 | 39,328 |
| - % | 2,232 | 2,255 | 2,264 | 2,256 | 2,085 | 2,26 | 2,26 |
| - котельная № 3 | 62,015 | 57,611 | 48,879 | 53,210 | 52,416 | 61,333 | 61,333 |
| - % | 2,156 | 2,162 | 2,098 | 2,257 | 2,229 | 2,26 | 2,26 |
| - котельная № 4 | 101,276 | 96,983 | 88,863 | 91,738 | 85,803 | 97,122 | 97,122 |
| - % | 2,221 | 2,246 | 2,26 | 2,261 | 2,182 | 2,26 | 2,26 |
| - котельная № 5 |  |  |  |  | 1,95 | 2,409 | 2,409 |
| - % |  |  |  |  | 0,556 | 0,363 | 0,363 |
| - котельная № 7 | 14,27 | 13,388 | 12,116 | 12,397 | 11,434 | 12,160 | 12,160 |
| - % | 2,252 | 2,205 | 2,29 | 2,264 | 2,118 | 2,26 | 2,26 |
| - котельная № 8 | 42,013 | 39,619 | 32,157 | 29,014 | 20,722 | 22,339 | 22,339 |
| - % | 2,524 | 2,346 | 2,654 | 2,263 | 2,063 | 2,26 | 2,26 |
| - котельная № 9 | 27,371 | 20,377 | 20,064 | 16,605 | 16,667 | 16,168 | 16,168 |
| - % | 2,365 | 2,245 | 2,283 | 2,264 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |

Значения тепловой мощности на собственные нужды источников тепловой энергии в 2024 году на территории Рамешковского муниципального округа представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Значения тепловой мощности на собственные нужды источников тепловой энергии в 2024 году на территории на территории Рамешковского муниципального округа

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Ограничение тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность на собственные (хозяйственные) нужды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 4,800 | 4,800 | 0,000 | 0,103 | 2,140 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 0,860 | 0,860 | 0,000 | 0,019 | 2,255 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 1,720 | 1,720 | 0,000 | 0,037 | 2,162 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 4,800 | 4,800 | 0,000 | 0,108 | 2,246 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 0,230 | 0,230 | 0,000 | 0,005 | 2,205 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 0,420 | 0,420 | 0,000 | 0,010 | 2,346 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 0,600 | 0,600 | 0,000 | 0,013 | 2,245 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а | 0,344 | 0,279 | 0,065 | 0,007 | 2,25 |
| Итого: | 13,774 | 13,709 | 0,065 | 0,306 | 2,232 |

    - Описание сроков ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию, годе последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, годе планируемого продления ресурса теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Сведения о сроках ввода в эксплуатацию, годе последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, годе планируемого продления ресурса теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии

| Марки котлов | Вид топлива | Тип котла (паровой, водогрейный) | Мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | газ |  | 4,8 |  |  |
| Котел POLYKRAFT Uniterm - 2500 | газ | водогрейный | 2,4 | 2018 | 2018 |
| Котел Энтророс 2500 | газ | водогрейный | 2,4 | 2018 | 2018 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | газ |  | 0,86 |  |  |
| Котел Valdex M2A 05 | газ | водогрейный | 0,43 | 2021 | 2021 |
| Котел Valdex M2A 05 | газ | водогрейный | 0,43 | 2021 | 2021 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | газ |  | 1,72 |  |  |
| Котел LAVART 1000R | газ | водогрейный | 0,86 | 2022 | 2022 |
| Котел LAVART 1000R | газ | водогрейный | 0,86 | 2022 | 2022 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | газ |  | 4,8 |  |  |
| Котел GKS Dynatherm 2500 | газ | водогрейный | 2,4 | 2014 | 2014 |
| Котел GKS Dynatherm 2500 | газ | водогрейный | 2,4 | 2014 | 2014 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | газ |  | 0,23 |  |  |
| Котел ЗИОСАБ 125 | газ | водогрейный | 0,11 | 2019 | 2019 |
| Котел ЗИОСАБ 125 | газ | водогрейный | 0,12 | 2020 | 2020 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | газ |  | 0,42 |  |  |
| Котел ЗИОСАБ 250 | газ | водогрейный | 0,21 | 2015 | 2015 |
| Котел ЗИОСАБ 250 | газ | водогрейный | 0,21 | 2017 | 2017 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | газ |  | 0,6 |  |  |
| Котел Энтророс ТТ-50-350 | газ | водогрейный | 0,3 | 2018 | 2018 |
| Котел Энтророс ТТ-50-350 | газ | водогрейный | 0,3 | 2018 | 2018 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а |  |  | 0,344 |  |  |
| Котёл Teplofor Lex V2-D 200 | газ | водогрейный | 0,172 | 2024 | - |
| Котёл Teplofor Lex V2-D 200 | газ | водогрейный | 0,172 | 2024 | - |
| Итого: |  |  | 13,774 |  |  |

    - Описание схемы выдачи тепловой мощности, структуры теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Системы выдачи тепловой и электрической мощности разрабатываются для комбинированных источников. Источники тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

    - Описание среднегодовой загрузки оборудования

В подавляющем большинстве систем теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа тепловые мощности «нетто» источников тепловой энергии превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях.

Среднегодовая загрузка оборудования теплоисточников представлена в таблице10.

Таблица 10 – Загрузка оборудования теплоисточников на территории Рамешковского муниципального округа

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал | Число часов использования установленной мощности, ч | Коэф-т загрузки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 4,8 | 4,8 | 5 014,81 | 1 044,75 | 19,88 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 0,86 | 0,86 | 1 708,64 | 1 986,79 | 37,80 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 1,72 | 1,72 | 2 351,88 | 1 367,37 | 26,02 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 4,8 | 4,8 | 3 932,29 | 819,23 | 15,59 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а | 0,344 | 0,279 | 350,62 | 1 019,24 | 19,39 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 0,23 | 0,23 | 539,87 | 2 347,26 | 44,66 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 0,42 | 0,42 | 1 004,47 | 2 391,58 | 45,50 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 0,6 | 0,6 | 737,91 | 1 229,85 | 23,40 |
| Итого: | 13,774 | 13,709 | 15 640,48 | 1 135,51 | 21,60 |

Загрузка источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа составляет от 16,39 % до 45,50 %. Наиболее загруженными являются котельные №№ 7 (с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б) – 44,66 % и 8 (с. Никольское, ул. Центральная, 54д) – 45,50 %. Значения загрузки для данных котельных являются критичными, так как рассчитаны на полную установленную мощность котельной, без учёта выделения резервных котлоагрегатов, так как почти все абоненты являются потребителями первой категории.

Согласно СП 89.13330.2016 СВОД ПРАВИЛ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ Актуализированная редакция СНиП II-35-76:

- п. 4.12.: расчетную тепловую мощность котельной определяют как сумму максимальных часовых нагрузок тепловой энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование, средних часовых нагрузок тепловой энергии на горячее водоснабжение и нагрузок тепловой энергии на технологические цели. При определении расчетной мощности котельной следует учитывать также нагрузки тепловой энергии на собственные нужды котельной, потери в котельной и в тепловых сетях системы теплоснабжения;

- п. 4.13.: Расчетные нагрузки тепловой энергии на технологические цели следует принимать по заданию на проектирование с учетом возможности несовпадения максимальных нагрузок тепловой энергии для отдельных технологических потребителей;

- 4.14.: Максимальные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и кондиционирование и средние тепловые нагрузки на горячее водоснабжение жилого, общественного и производственного здания или группы зданий, обеспечиваемых тепловой энергией от одной котельной, следует принимать по соответствующим разделам проектной документации, а при их отсутствии - по удельным показателям;

- 4.15.: Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования котельной следует определять для обеспечения устойчивой работы при трех режимах:

- максимального - при температуре наружного воздуха в наиболее холодную пятидневку;

- среднего - при средней температуре наружного воздуха холодного месяца;

- минимального, летнего - при минимальной нагрузке горячего водоснабжения.

- 4.16.: Число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

- расчетную мощность котельной согласно 4.12;

- стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории в количестве, определяемом:

- минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха) - на технологическое теплопотребление и системы вентиляции;

- режимом температуры воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 на отопление и ГВС при отсутствии возможности отключения нагрузки ГВС.

При выходе из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий, следует обеспечивать в размере, указанном в пункте 5.5 СП 124.13330.2012, если иное не предусмотрено заданием на проектирование.

Число котлов, устанавливаемых в котельных, и их производительность, следует определять по расчетной максимальной и минимальной мощности на основании технико-экономических расчетов.

В котельных следует предусматривать установку не менее двух котлов; в производственных котельных второй категории допускается установка одного котла.

Т.е., условие установки в котельных не менее двух котлов – выполняется, а условие, которое допускает выход одного котла из строя – не выполняется. В предложениях по реализации мероприятий Схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа будет рекомендовано увеличение установленной тепловой мощности котельных №№ 7 (с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б) и 8 (с. Никольское, ул. Центральная, 54д) до минимально необходимой величины.

    - Описание способов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа приборы учёта тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, в котельных не установлены. Определение объёмов выработки тепловой энергии в котельных производится расчётным способом на основании показаний счётчиков учёта потребления газа и результатов испытания котлов, указанных в режимных картах.

Сведения о коммерческих группах учета тепловой энергии, установленных на объектах бюджетных потребителей в разрезе котельных, представлены в таблице 11.

Таблица 11 – Сведения о коммерческих группах учета тепловой энергии, установленных на объектах бюджетных потребителей в разрезе котельных

| № п/п | Адреса потребителей | Этаж-ность | Подвал | Площадь, кв. м | Диаметры труб, входящих к потребителям |  | Тип, марка прибора учёта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | ГВС |  |
|  | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заводская, 5д/с «Светлячок» | 2 | есть |  | 57 | 57 | ВКТ-7 № 224617 |
| 2 | Советская, 47 МОУ «Рамешковская СОШ» | 3 | есть |  | 100 | нет | СПТ941 № 86696 |
| 3 | Новая, 1Б банный комплекс | 1 | - | 654,6 | 57 | 57 | ВКТ-7 № 278378 |
|  | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Советская, 72 МУП «Агротранс-Рамешки» | 1 | нет |  | 50 |  | ТМК-Н-1 № 514 |
|  | Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Школьная,10 МОУ «Застолбская СОШ» | 2 | нет |  | 50 | 50 | ВКТ-7 |
| 6 | Школьная,9 МДОУ д/с № 4 с. Застолбье | 2 | есть |  | 50 | 50 | ВКТ-7 |
| 7 | Школьная, 8 МУК РДК с. Застолбье | 2 | нет |  | 50 | 50 | ВКТ-7 |
|  | Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Комсомольская, 43 д/сад «Радуга» | 1 | есть | 507,8 | 50 |  | ВКТ-7 № 217964 |
| 9 | Советская,20 (здание Администрации Рамешковского района) | 3 | есть | 1412,1 | 80 |  | ВКТ-7 № 216776 |
| 10 | Советская, МУК РДК | 2 | есть | 474,0 | 80 |  | «Магика» АТ-2200 № ЕА808004 |
| 11 | Строительная, 6 Рамешковское ДРСУ Административное здание | 2 | нет | 918,1 | 80 |  | ВКТ-7 № 216906 |
|  | Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральная, 65 МОУ «Никольская ООШ» | 2 |  | 1500 |  |  | СПТ 941 |
| 12 | Котельная № 5 д. Алёшино |  |  |  |  |  | Счетчик РГ-Р G16 № 2823110652 |
|  | д. Алёшино, 85 МОУ «Алёшинская ООШ» |  |  |  | 50 | 50 |  |
|  | д. Алёшино, 83 МУК «Алёшинский СДК» |  |  |  | 50 | 50 |  |

Определение объёмов потребления тепловой энергии по остальным потребителям производится расчётным способом на основании характеристик зданий и климатических условий.

    - Описание статистики отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы оборудования источников теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, не зафиксированы.

    - Описание предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котлоагрегатов котельных, находящихся хозяйственном ведении МУП «МУПАРР», отсутствуют.

    - Описание перечня источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Рамешковского муниципального округа источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии отсутствуют.

    - Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа, изменения технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, отсутствуют.

  - Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа все сети теплоснабжения и горячего водоснабжения находятся в хозяйственном ведении МУП «МУПАРР».

Подача тепловой энергии потребителям в виде горячей воды на отопление (все котельные) осуществляется по тепловым сетям, на ГВС (котельные №№ 1 (пгт. Рамешки) и 3 (с. Застолбье) – по сетям ГВС.

Сведения о протяжённости сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа в разрезе котельных представлены на рисунке 4.

Рисунок 4–Сведения о протяжённости сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа в разрезе котельных

Характеристики сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа приведены в таблице12.

Таблица 12 – Характеристики сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Диаметр труб, Дн, мм | Способ прокладки | Отопление, м | Год прокладки | ГВС, м | Год прокладки | Всего, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 |  | 1 034,0 |  | 677,8 |  | 1 711,8 |
| 1 | 219 | надземная | 242,6 | 2014 |  |  | 242,6 |
| 2 | 219 | подземная, канальная | 47,5 | 2014 |  |  | 47,5 |
| 3 | 108 | надземная | 327,8 | 2014 | 242,6 | 2014 | 570,4 |
| 4 | 108 | подземная, канальная | 75,2 | 2014 | 47,5 | 2014 | 122,7 |
| 5 | 89 | надземная | 85,5 | 2015 | 229,7 | 2014 | 315,2 |
| 6 | 57 | надземная | 159,4 | 2014 | 108,0 | 2014 | 267,4 |
| 7 | 57 | подземная, канальная | 96,0 | 1990 | 50,0 | 1990 | 146,0 |
|  | Котельная № 2 |  | 681,6 |  | 0,0 |  | 681,6 |
| 8 | 109 | надземная | 223,4 | 2006 |  |  | 223,4 |
| 9 | 89 | надземная | 172,5 | 2006 |  |  | 172,5 |
| 10 | 89 | подземная, канальная | 94,0 | 2018 |  |  | 94,0 |
| 11 | 57 | надземная | 191,7 | 2006 |  |  | 191,7 |
|  | Котельная № 3 |  | 842,1 |  | 569,1 |  | 1 411,2 |
| 12 | 159 | надземная | 155,5 | 2005 |  |  | 155,5 |
| 13 | 159 | подземная, канальная | 140,7 | 2005 |  |  | 140,7 |
| 14 | 89 | надземная | 117,5 | 2005 |  |  | 117,5 |
| 15 | 89 | подземная, канальная | 43,2 | 2005 |  |  | 43,2 |
| 16 | 57 | надземная | 385,2 | 2005 | 385,2 | 2005 | 770,4 |
| 17 | 57 | подземная, канальная |  |  | 183,9 | 2005 | 183,9 |
|  | Котельная № 4 |  | 2 181,2 |  | 0,0 |  | 2 181,2 |
| 18 | 219 | надземная | 300,2 | 2005 |  |  | 300,2 |
| 19 | 219 | надземная | 227,1 | 2014 |  |  | 227,1 |
| 20 | 219 | подземная, канальная | 243,7 | 2005 |  |  | 243,7 |
| 21 | 219 | подземная, канальная | 282,9 | 2014 |  |  | 282,9 |
| 22 | 159 | надземная | 70,1 | 2005 |  |  | 70,1 |
| 23 | 133 | надземная | 113,2 | 1990 |  |  | 113,2 |
| 24 | 133 | подземная, канальная | 46,2 | 1990 |  |  | 46,2 |
| 25 | 133 | подземная, канальная | 77,1 | 2005 |  |  | 77,1 |
| 26 | 108 | надземная | 125,2 | 1990 |  |  | 125,2 |
| 27 | 108 | подземная, канальная | 69,7 | 2005 |  |  | 69,7 |
| 28 | 89 | подземная, канальная | 129,2 | 2005 |  |  | 129,2 |
| 29 | 89 | подземная, канальная | 70,6 | 1990 |  |  | 70,6 |
| 30 | 76 | надземная | 196,3 | 2005 |  |  | 196,3 |
| 31 | 76 | подземная, канальная | 130,5 | 2005 |  |  | 130,5 |
| 32 | 61 | подземная, канальная | 25,2 | 1990 |  |  | 25,2 |
| 33 | 57 | подземная, канальная | 19,7 | 2005 |  |  | 19,7 |
| 34 | 57 | надземная | 40,7 | 2005 |  |  | 40,7 |
| 35 | 47 | надземная | 13,6 | 1990 |  |  | 13,6 |
|  | Котельная № 7 |  | 60,0 |  | 0,0 |  | 60,0 |
| 36 | 57 | подземная, канальная | 60,0 | 2008 |  |  | 60,0 |
|  | Котельная № 8 |  | 584,0 |  | 0,0 |  | 584,0 |
| 37 | 159 | надземная | 300,0 | 2005 |  |  | 300,0 |
| 38 | 76 | надземная | 50,0 | 2005 |  |  | 50,0 |
| 39 | 57 | надземная | 234,0 | 2005 |  |  | 234,0 |
|  | Котельная № 9 |  | 783,0 |  | 0,0 |  | 783,0 |
| 40 | 89 | подземная, канальная | 130,0 | 2020 |  |  | 130,0 |
| 38 | 89 | подземная, канальная | 170,0 | 2021 |  |  | 170,0 |
| 39 | 89 | надземная | 186,0 | 2005 |  |  | 186,0 |
| 40 | 57 | подземная, канальная | 147,0 | 1990 |  |  | 147,0 |
| 41 | 57 | подземная, канальная | 150,0 | 1990 |  |  | 150,0 |
|  | Котельная № 5 |  | 193,8 |  | 0,0 |  | 193,8 |
| 42 | 159 | подземная | 1,4 | 2024 |  |  | 1,4 |
| 43 | 89 | подземная | 88,1 | 2024 |  |  | 88,1 |
| 44 | 57 | подземная | 104,3 | 2024 |  |  | 104,3 |
|  | ИТОГО |  | 6 359,7 |  | 1 246,9 |  | 7 606,6 |
|  |  | надземная | 3 917,5 |  | 965,5 |  | 4 883,0 |
|  |  | подземная, канальная | 2 442,2 |  | 281,4 |  | 2 723,6 |

    - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены на рисунках 5 – 8 и в электронной модели к Схеме теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа.

Рисунок 5 – Схемы сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в зонах действия источников тепловой энергии на территории пгт. Рамешки

Рисунок 6 – Схемы сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в зоне действия источника тепловой энергии на территории с. Застолбье

Рисунок 7 – Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии на территории с. Кушалино

Рисунок 8 – Схемы тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии на территории с. Никольское

Рисунок 9 – Схемы тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии на территории д. Алёшино

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Часть тепловых сетей города была построена в период до 1990 года. На момент разработки Схемы теплоснабжения 0,787 км трубопроводов (12,8 %) выработали свой ресурс.

Перечень участков тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа, рекомендуемых к перекладке в связи с истечением срока нормативной эксплуатации, представлен в таблице 13.

Таблица 13 – Перечень участков тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа, рекомендуемых к перекладке в связи с истечением срока нормативной эксплуатации

| № п/п | Диаметр труб, Дн, мм | Способ прокладки | Отопление, м | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 |  | 96,0 |  |
| 1 | 57 | подземная, канальная | 96,0 | 1990 |
|  | Котельная № 4 |  | 394,01 |  |
| 2 | 133 | надземная | 113,2 | 1990 |
| 3 | 133 | подземная, канальная | 46,16 | 1990 |
| 4 | 108 | надземная | 125,2 | 1990 |
| 5 | 89 | подземная, канальная | 70,63 | 1990 |
| 6 | 61 | подземная, канальная | 25,2 | 1990 |
| 7 | 47 | надземная | 13,62 | 1990 |
|  | Котельная № 9 |  | 297,0 |  |
| 8 | 57 | подземная, канальная | 147,0 | 1990 |
| 9 | 57 | подземная, канальная | 150,0 | 1990 |
|  | ИТОГО |  | 787,01 |  |
|  |  | надземная | 252,02 |  |
|  |  | подземная, канальная | 534,99 |  |

    - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа оборудованы задвижками, затворами и вентилями с ручным приводом условными диаметрами от 50 до 200 мм.

Сведения об установленных запорных устройствах на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Сведения об установленных запорных устройствах на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Наименование котельной | Количество ЗУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 36 |
| 2 | Котельная № 2 | 13 |
| 3 | Котельная № 3 | 44 |
| 4 | Котельная № 4 | 23 |
| 5 | Котельная № 7 | 2 |
| 6 | Котельная № 8 | 26 |
| 7 | Котельная № 9 | 20 |
| 8 | Котельная № 5 | 4 |
|  | ИТОГО | 168 |

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа оборудованы 24 колодцами (тепловыми камерами) в подземном и надземном исполнении высотой от 0,4 до 2,2 м. Преобладающий материал ограждающих конструкций камер – кирпич, также встречаются камеры, выполненные из железобетонных изделий.

Сведения о колодцах (тепловых камерах) на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа представлены в таблице 15.

Таблица 15– Сведения о колодцах (тепловых камерах) на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Наименование котельной | Количество ТК |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 4 |
| 2 | Котельная № 2 | 1 |
| 3 | Котельная № 3 | 4 |
| 4 | Котельная № 4 | 9 |
| 5 | Котельная № 7 | 0 |
| 6 | Котельная № 8 | 0 |
| 7 | Котельная № 9 | 5 |
| 8 | Котельная № 5 | 1 |
|  | ИТОГО | 24 |

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе при постоянном расходе, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Утверждённый температурный график отпуска теплоносителя на теплоснабжение потребителей составляет 95/70 оС и является оптимальным для котельных малой мощности при центральном качественном регулировании.

Утверждённый температурный график отпуска горячей воды составляет 70/40 оС и является оптимальным для горячего водоснабжения потребителей.

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

На источниках тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа осуществляется как качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети, так и качественно-количественное.

Температурный график отпуска теплоносителя на теплоснабжение потребителей составляет 95/70 оС и является оптимальным для котельных малой мощности при центральном качественном регулировании.

Температурный график отпуска горячей воды составляет 75/60 оС и является оптимальным для горячего водоснабжения потребителей.

    - Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Для анализа гидравлического режима работы сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа создана расчетная модель на основе геоинформационной системы «ZuluThermo 2021».

Модель позволяет выполнять гидравлические расчеты в двух основных режимах: наладочный, поверочный. При выполнении наладочного расчета все потребители задаются расчетной тепловой нагрузкой. Расчет строится таким образом, чтобы через каждого потребителя тепла проходило заданное количество тепловой энергии. Данный тип расчетов используется при выполнении наладки потребителей и анализе эксплуатационного режима теплоснабжения.

Целью проведения поверочных расчетов является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителя при заданной температуре воды в трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. Данный тип расчетов может быть применен для моделирования аварийных режимов системы теплоснабжения.

Гидравлические расчеты проводились в наладочном и поверочном режимах. В то же время созданные расчетные модели позволяют в дальнейшем при необходимости выполнять расчеты различных аварийных режимов.

Местные сопротивления на всех участках существующей схемы теплоснабжения задавались как доля потерь на местные сопротивления, которая принимались равной 15 % от гидравлических потерь на трение в трубопроводе.

Для всех трубопроводов принималось, что эквивалентная шероховатость составляет 0,5 мм.

Гидравлические расчеты проведены на отопительный сезон 2025-2026 гг. по каждой котельной на территории Рамешковского муниципального округа.

Существующий гидравлический режим системы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа рассчитывался, в первую очередь, с целью отладки расчетной модели, используемой в дальнейшем для моделирования различных вариантов перспективной схемы теплоснабжения.

Расчетные пути для построения пьезометрического графика и пьезометрические графики от источника тепловой энергии до потребителя представлены на рисунках 10-23.

Рисунок 10 – Путь для построения пьезометрического графика от котельной № 1 до наиболее удалённого потребителя (учительский дом)

Рисунок 11 – Пьезометрический график от котельной № 1 до наиболее удалённого потребителя (учительский дом)

Рисунок 12 – Путь для построения пьезометрического графика от котельной № 2 до наиболее удалённого потребителя (жилой дом ул. Советская, д. 65)

Рисунок 13 – Пьезометрический график от котельной № 2 до наиболее удалённого потребителя (жилой дом ул. Советская, д. 65)

Рисунок 14 – Путь для построения пьезометрического графика от котельной № 3 до наиболее удалённого потребителя (жилой дом ул. Школьная, д. 6)

Рисунок 15 – Пьезометрический график от котельной № 3 до наиболее удалённого потребителя (жилой дом ул. Школьная, д. 6)

Рисунок 16 – Путь для построения пьезометрического графика от котельной № 4 до наиболее удалённого потребителя (административное здание ул. Советская, д. 22)

Рисунок 17 – Пьезометрический график от котельной № 4 до наиболее удалённого потребителя (административное здание ул. Советская, д. 22)

Рисунок 18 – Путь для построения пьезометрического графика от котельной № 7 до наиболее удалённого потребителя (школа ул. Пушкина, д. 30 б)

Рисунок 19 – Пьезометрический график от котельной № 7 до наиболее удалённого потребителя (школа ул. Пушкина, д. 30б)

Рисунок 20 – Путь для построения пьезометрического графика от котельной № 8 до наиболее удалённого потребителя (школа ул. Центральная, д.56)

Рисунок 21 – Пьезометрический график от котельной № 8 до наиболее удалённого потребителя (школа ул. Центральная, д.56)

Рисунок 22 – Путь для построения пьезометрического графика от котельной № 9 до наиболее удалённого потребителя (дом культуры ул. Колхозная, д. 33)

Рисунок 23 – Пьезометрический график от котельной № 9 до наиболее удалённого потребителя (дом культуры ул. Колхозная, д. 33)

Рисунок 24 – Путь для построения пьезометрического графика от котельной № 5 до наиболее удалённого потребителя (сельский дом культуры д. Алёшино, 83)

Рисунок 25 – Пьезометрический график от котельной № 5 до наиболее удалённого потребителя (сельский дом культуры д. Алёшино, 83)

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей:

- трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных швов;

- задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки, искривление или падение дисков, неплотность фланцевых соединений, засоры, приводящие к негерметичности отключения участков;

- сальниковых компенсаторов: коррозия стакана, выход из строя грундбуксы.

Все отмеченные выше повреждения возникают в процессе эксплуатации в результате воздействия на элемент ряда неблагоприятных факторов. Причинами некоторых повреждений являются дефекты строительства.

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве.

Причины повреждения задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение дисков, расстройства фланцевых соединений).

Все рассмотренные выше причины, вызывающие повреждения элементов сетей, являются следствием воздействия на них различных случайных факторов. При возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и вновь включают в работу. Со временем на нем может появиться новое повреждение, которое тоже будет отремонтировано. Последовательность возникающих повреждений (отказов) на элементах тепловой сети составляет поток случайных событий - поток отказов. Поток отказов характеризуется параметром потока отказов ω(t). Параметр потока отказов представляет собой частоту отказов в единицу времени.

По сведениям, предоставленным МУП «МУПАРР», отказы тепловых сетей (аварийные ситуации) за последние 5 лет не зафиксированы.

    - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже, предусмотренных ГОСТ 30494-2011 Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °C;

- промышленных зданий до 8°C;

- третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии и в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 16.

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 16 – Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

По сведениям, предоставленным МУП «МУПАРР», отказы тепловых сетей (аварийные ситуации) за последние 5 лет не зафиксированы.

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Теплосетевые организации выполняют ряд процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов. По результатам осмотра оборудования тепловой сети и самой трассы при обходах оценивают состояние оборудования, трубопроводов, строительно-изоляционных конструкций, интенсивность и опасность процесса наружной коррозии труб и намечают необходимые мероприятия по устранению выявленных дефектов или неполадок. Дефекты, которые не могут быть устранены без отключения теплопровода, но не представляющие непосредственной опасности для надежной эксплуатации, заносят в журнал ремонтов для ликвидации в период ближайшего останова теплопровода или в период ремонта. Дефекты, которые могут вызвать аварию в сети, устраняют немедленно. Все виды работ осуществляются по Программе, утверждаемой главным инженером предприятия. В настоящее время теплосетевыми и теплоснабжающими организациями на территории Российской Федерации применяются следующие методы диагностики состояния тепловых сетей:

Опресcовка на прочность повышенным давлением (гидравлические испытания). Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40 %. То есть только 20 % повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов. Участки тепловых сетей, не прошедшие гидравлические испытания, подвергаются ремонту и устранению всех выявленных дефектов.

Ревизия запорной арматуры. Вся запорная арматура перед установкой и пуском в эксплуатацию проходит предварительную проверку, в ходе которой проверяется ее соответствие проекту, наличие паспорта изготовителя, сертификата соответствия, отсутствие таких дефектов, как трещины и раковины, свободный ход штока, комплектация и. т. д. В случае нарушений по одному из пунктов принимается решение о возврате. Перед монтажом запорная арматура должна пройти ревизию, которой предусматривается:

- разборка арматуры без демонтажа запорной и регулирующей части штока;

- очистка и смазка ходовой части;

- проверка уплотнительных поверхностей;

- обратная сборка с установкой прокладок, набивкой сальника и проверкой плавности хода штока;

- гидравлические испытания на плотность и прочность.

Кроме того, ревизии подвергается вся арматура, нормативный срок эксплуатации которой истек.

Шурфовка трубопроводов тепловых сетей. Применяются для контроля состояния подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций. Число ежегодно проводимых плановых шурфовок устанавливают в зависимости от протяженности сети, типов прокладки и теплоизоляционных конструкций и количества коррозионных повреждений труб. На каждые 5 км трассы должно быть не менее одного шурфа. На новых участках сети шурфовки производят, начиная с третьего года эксплуатации. Эксплуатирующая организация должна иметь специальную схему тепловой сети, на которой отмечают места и результаты шурфовок, места аварийных повреждений и затопления трассы, переложенные участки.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования.

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике, и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих теплосетях имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности, в условиях поселения.

Схема формирования плана проектирования перекладок, на основе данных мониторинга состояния прокладок теплосетей, представлена на рисунке 26.

Рисунок 26 – Схема формирования плана проектирования и перекладок

Диагностика тепловых сетей в межотопительный период специалистами МУП «МУПАРР» (эксплуатирующей организации) ведется путем шурфовки (Подземная канальная прокладка) и вскрытия тепловой изоляции (надземная прокладка). В отопительный период производится обход тепловых камер (колодцев) с целью визуального определения наличия воды или шума в тепловых камерах, свидетельствующих о прорыве.

На основании диагностики тепловых сетей планируются работы по текущему ремонту участков тепловых сетей.

Капитальный ремонт участков тепловых сетей планируется в рамках разработки инвестиционных программ эксплуатирующей организации.

    - Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты. При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность установок и полный или близкий к нему ресурс, с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены или восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.10.2017 № 1013. При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепловой энергии.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

• подготовка технического обслуживания и ремонтов;

• вывод оборудования в ремонт;

• оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

• проведение технического обслуживания и ремонта;

• приемка оборудования из ремонта;

• контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать нормативно-технической документации (НТД).

    - Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии производится в соответствии с Инструкцией, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», и Порядком установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утверждённым Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении Порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения».

Расчет реальных тепловых потерь в тепловых сетях от источника теплоснабжения производится в соответствии с приказом Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.05.2000 № 105 «Об утверждении методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения».

К нормативным эксплуатационным технологическим затратам при передаче тепловой энергии относятся затраты и потери, обусловленные примененными техническими решениями и техническим состоянием теплопроводов и оборудования, обеспечивающими надежное теплоснабжение потребителей и безопасные условия эксплуатации системы транспорта тепловой энергии:

● затраты и потери теплоносителя в пределах установленных норм на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей;

● на технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

● технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания;

● потери тепловой энергии с затратами и потерями теплоносителя через теплоизоляционные конструкции;

● потери теплоносителя через неплотность в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами.

● затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего функционирование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей. Расчет производится в соответствии с Инструкцией, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию, разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.

    - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Оценить фактические тепловые потери в сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа при отсутствии приборов учета тепловой энергии у потребителей без проведения испытаний на определение тепловых потерь не представляется возможным.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа, отсутствуют.

    - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

На территории Рамешковского муниципального округа подключение потребителей к сетям теплоснабжения безэлеваторное, по зависимой схеме. Температурный график 95/70 оС.

Рисунок 27 – Схема подключения потребителей к двухтрубной системе теплоснабжения на отопление

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Для организации индивидуального (поквартирного) учёта тепловой энергии Приказом Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 627 (далее – Приказ Минрегиона) были установлены критерии наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета. Пунктом 3 Приложения № 1 к Приказу Минрегиона установлено, что техническая возможность установки в помещении многоквартирного дома индивидуального, общего (квартирного) прибора учета тепловой энергии отсутствует, если по проектным характеристикам многоквартирный дом имеет вертикальную разводку внутридомовых инженерных систем отопления.

По состоянию на 31.12.2025 на территории Рамешковского муниципального округа оборудованы приборами коммерческого учета тепловой энергии 12 тепловых ввода потребителей.

Сведения о коммерческих группах учета тепловой энергии, установленных на вводах потребителей в разрезе котельных, представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Сведения о коммерческих группах учета тепловой энергии, установленных на вводах потребителей в разрезе котельных

| № п/п | Адреса потребителей | Этаж-ность | Подвал | Площадь, кв. м | Диаметры труб, входящих к потребителям |  | Тип, марка прибора учёта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопление | ГВС |  |
|  | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заводская, 5д/с «Светлячок» | 2 | есть |  | 57 | 57 | ВКТ-7 № 224617 |
| 2 | Советская, 47 МОУ «Рамешковская СОШ» | 3 | есть |  | 100 | нет | СПТ941 № 86696 |
| 3 | Новая, 1Б банный комплекс | 1 | - | 654,6 | 57 | 57 | ВКТ-7 № 278378 |
|  | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Советская, 72 МУП «Агротранс-Рамешки» | 1 | нет |  | 50 |  | ТМК-Н-1 № 514 |
|  | Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Школьная,10 МОУ «Застолбская СОШ» | 2 | нет |  | 50 | 50 | ВКТ-7 |
| 6 | Школьная,9 МДОУ д/с № 4 с. Застолбье | 2 | есть |  | 50 | 50 | ВКТ-7 |
| 7 | Школьная, 8 МУК РДК с. Застолбье | 2 | нет |  | 50 | 50 | ВКТ-7 |
|  | Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Комсомольская, 43 д/сад «Радуга» | 1 | есть | 507,8 | 50 |  | ВКТ-7 № 217964 |
| 9 | Советская,20 (здание Администрации Рамешковского района) | 3 | есть | 1412,1 | 80 |  | ВКТ-7 № 216776 |
| 10 | Советская, МУК РДК | 2 | есть | 474,0 | 80 |  | «Магика» АТ-2200 № ЕА808004 |
| 11 | Строительная, 6 Рамешковское ДРСУ Административное здание | 2 | нет | 918,1 | 80 |  | ВКТ-7 № 216906 |
|  | Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральная, 65 МОУ «Никольская ООШ» | 2 |  | 1500 |  |  | СПТ 941 |
| 12 | Котельная № 5 д. Алёшино |  |  |  |  |  | Счетчик РГ-Р G16 № 2823110652 |
|  | д. Алёшино, 85 МОУ «Алёшинская ООШ» |  |  |  | 57 | 57 |  |
|  | д. Алёшино, 83 МУК «Алёшинский СДК» |  |  |  | 57 | 57 |  |

Определение объёмов потребления тепловой энергии по остальным потребителям производится расчётным способом на основании характеристик зданий и климатических условий.

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерская служба МУП «МУПАРР» задает и осуществляет контроль графика температуры сетевой воды в подающем трубопроводе на всех источниках тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа. Связь с сотрудниками МУП «МУПАРР» и котельных осуществляется по телефону.

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и отдельно стоящие насосные станции на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

Насосные станции подачи теплоносителя потребителям установлены непосредственно в котельных. Автоматизация насосных станций отсутствует.

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для защиты тепловых сетей от превышения давления в центральных тепловых пунктах установлены предохранительные клапаны.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В результате анализа исходных данных о тепловых сетях на территории Рамешковского муниципального округа бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

    - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа не разрабатывались.

    - Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сведения об изменениях в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа, отсутствуют.

  - Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

    - Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Рамешковского муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Систему централизованного теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа можно разделить на восемь изолированных друг от друга функциональных зон (по количеству котельных):

- зона действия котельной № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б

- зона действия котельной № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72

- зона действия котельной № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная

- зона действия котельной № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская

- зона действия котельной № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б

- зона действия котельной № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д

- зона действия котельной № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б

- зона действия котельной № 5, д. Алёшино, д. 107А

На рисунке 28 представлены зоны действия источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа. Результаты расчётов радиусов эффективного теплоснабжения от источников тепловой энергии представлены в Приложении 1.

Рисунок 28 - Зоны действия источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа

Вывод:

По результатам расчётов радиусов эффективного теплоснабжения от источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа все котельные в зоне охвата услугой централизованного теплоснабжения обеспечивает удалённых потребителей качественным теплоснабжением в соответствии с ГОСТ 30494-2011 «МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ Параметры микроклимата в помещениях».

  - Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

    - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Потребителями тепловой энергии системы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа являются население, бюджетные организации и социально-значимые объекты, классификация которых принята по СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. На основе данных, предоставленных МУП «МУПАРР».

Спрос на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления на территории Рамешковского муниципального округа представлено в таблице 18.

Таблица 18 - Спрос на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления на территории Рамешковского муниципального округа

| Наименование населённого пункта | Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| пгт. Рамешки | 10,460 | 4,128 |
| с. Застолбье | 1,720 | 0,960 |
| с. Кушалино | 0,830 | 0,485 |
| с Никольское | 0,420 | 0,309 |
| д. Алёшино | 0,344 | 0,248 |
| Итого: | 13,774 | 6,130 |

    - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 4,800 | 4,800 | 2,594 | 0,579 | 2,015 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 0,860 | 0,860 | 0,675 | 0,052 | 0,623 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 1,720 | 1,720 | 1,164 | 0,204 | 0,960 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 4,800 | 4,800 | 2,231 | 0,741 | 1,490 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 0,230 | 0,230 | 0,248 | 0,014 | 0,234 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 0,420 | 0,420 | 0,536 | 0,227 | 0,309 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 0,600 | 0,600 | 0,441 | 0,190 | 0,251 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107А | 0,344 | 0,279 | 0,264 | 0,016 | 0,248 |
| Итого: | 13,774 | 13,709 | 8,153 | 2,023 | 6,130 |

    - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют. Технические условия на установку индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выдавались.

    - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

В таблице 20 представлены значения потребления тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа за отопительный период и за 2025 год в целом.

Таблица 20 – Значения потребления тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа за отопительный период и за 2025 год в целом, Гкал

| Наименование источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии, Гкал | Фактическое потребление тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
| пгт. Рамешки | 10655,74 | 9478,31 |
| с. Застолбье | 2351,88 | 2196,63 |
| с. Кушалино | 1277,78 | 1100,28 |
| с Никольское | 1004,47 | 725,82 |
| д. Алёшино | 350,62 | 301,25 |
| Всего | 15640,48 | 13802,29 |

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на территории Рамешковского муниципального округа на отопление утверждены приказом Главным Управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 27.05.2019 № 92-нп «Об утверждении норматива потребления коммунальной услуги по электроснабжению для отопления на территории Тверской области (с изменениями на 19 декабря 2022 года) (в ред. Приказа ГУ РЭК Тверской области от 29.11.2019 № 223-нп, Приказа РЭК Тверской области от 19.12.2022 № 579-нп)». Согласно данному постановлению, норматив потребления тепловой энергии на отопление, Гкал/кв. м на территории Рамешковского муниципального округа, составляет 0,0202 Гкал/м2.

Существующие нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на подогрев 1 куб. м холодной воды) утверждены приказом Главным Управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 31.08.2020 № 53-нп «Об утверждении норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению» и приведены в таблице 21.

Таблица 21 - Существующие нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на подогрев 1 куб. м холодной воды)

| Параметры многоквартирного (жилого) дома | Многоквартирные и жилые дома с наружной сетью горячего водоснабжения | Многоквартирные и жилые дома без наружной сети горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| С изолированными стояками: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,06274 | 0,06023 |
| без полотенцесушителей | 0,05772 | 0,05521 |
| С неизолированными стояками: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,06776 | 0,06525 |
| без полотенцесушителей | 0,06274 | 0,06023 |

    - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Суммарные присоединенные договорные тепловые нагрузки с распределением по источникам теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа представлены в таблице 22.

Таблица 22 – Суммарные присоединенные договорные тепловые нагрузки по источникам теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 4,800 | 4,800 | 2,015 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 0,860 | 0,860 | 0,623 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 1,720 | 1,720 | 0,960 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 4,800 | 4,800 | 1,490 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 0,230 | 0,230 | 0,234 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 0,420 | 0,420 | 0,309 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 0,600 | 0,600 | 0,251 |
| Котельная № 5 д. Алёшино, д. 107А | 0,344 | 0,279 | 0,248 |
| Итого: | 13,774 | 13,709 | 6,130 |

    - Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа, изменения тепловых нагрузок на источниках тепловой энергии не зафиксированы.

  - Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

    - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

● установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

● располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина равная установленной мощности источника за вычетом объема мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

● мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Для оценки текущего состояния развития источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа и проверки достаточности установленной мощности для покрытия тепловых нагрузок, проведен расчет баланса тепловых нагрузок и мощности по каждому источнику теплоснабжения. На основе этих данных были сформированы балансы тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии. Тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде для составления баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии определена согласно п.6.1.3. «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» по формуле:

Qр,гввн=i=1IQо,р+Qв,р+Qгвс, р+Qтехн,рi

где I – количество теплоиспользующих установок отдельно стоящих потребителей, присоединенных к тепловым сетям;

Qо,р,i – тепловая нагрузка отопления (тепловая мощность теплоиспользующих установок отопления) i-ого внешнего потребителя, Гкал/ч;

Qв,р,i – тепловая нагрузка вентиляции (тепловая мощность теплоиспользующих установок вентиляции) i-ого внешнего потребителя, Гкал/ч;

Qгвс, р,i – тепловая нагрузка горячего водоснабжения (тепловая мощность теплоиспользующих установок горячего водоснабжения) i-ого внешнего потребителя, Гкал/ч;

Qтехн,р,i – тепловая нагрузка на технологические нужды (тепловая мощность технологических теплоиспользующих установок в горячей воде) i-ого внешнего потребителя, Гкал/ч.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа сведены в таблицу 23.

Таблица 23 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа, Гкал/ч

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Ограничение тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность на собственные (хозяйственные) нужды |  | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка на коллекторах источника, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в сетях, Гкал/ч |  | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | % |  |  | Гкал/ч | % |  |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 4,800 | 4,800 | 0,000 | 0,103 | 2,140 | 4,697 | 2,594 | 0,579 | 12,320 | 2,015 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 0,860 | 0,860 | 0,000 | 0,019 | 2,255 | 0,841 | 0,675 | 0,052 | 6,150 | 0,623 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 1,720 | 1,720 | 0,000 | 0,037 | 2,162 | 1,683 | 1,164 | 0,204 | 12,150 | 0,960 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 4,800 | 4,800 | 0,000 | 0,108 | 2,246 | 4,692 | 2,231 | 0,741 | 15,790 | 1,490 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 0,230 | 0,230 | 0,000 | 0,005 | 2,205 | 0,225 | 0,248 | 0,014 | 6,110 | 0,234 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 0,420 | 0,420 | 0,000 | 0,010 | 2,346 | 0,410 | 0,536 | 0,227 | 55,320 | 0,309 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 0,600 | 0,600 | 0,000 | 0,013 | 2,245 | 0,587 | 0,441 | 0,190 | 32,420 | 0,251 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а | 0,344 | 0,325 | 0,019 | 0,007 | 2,25 | 0,318 | 0,264 | 0,016 | 6,100 | 0,248 |
| Итого: | 13,774 | 13,755 | 0,019 | 0,302 | 2,200 | 13,453 | 8,153 | 2,023 | 24,813 | 6,130 |

    - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Резервы тепловой мощности по источникам централизованного теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа представлены в таблице 24.

Таблица 24 – Резервы тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа, Гкал/ч

| Наименование источника тепловой энергии | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка с учётом потерь, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в сетях, Гкал/ч |  | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+), Дефицит (-) тепловой мощности котельных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | % |  | Гкал/ч | % |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 4,697 | 2,594 | 0,579 | 12,320 | 2,015 | 2,103 | 44,77 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 0,841 | 0,675 | 0,052 | 6,150 | 0,623 | 0,166 | 19,74 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 1,683 | 1,164 | 0,204 | 12,150 | 0,960 | 0,519 | 30,84 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 4,692 | 2,231 | 0,741 | 15,790 | 1,490 | 2,461 | 52,45 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 0,225 | 0,248 | 0,014 | 6,110 | 0,234 | -0,023 | -10,22 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 0,410 | 0,536 | 0,227 | 55,320 | 0,309 | -0,126 | -30,73 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 0,587 | 0,441 | 0,190 | 32,420 | 0,251 | 0,146 | 24,87 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а | 0,318 | 0,264 | 0,016 | 6,100 | 0,248 | 0,054 | 16,98 |
| Итого: | 13,453 | 7,889 | 2,007 | 15,277 | 5,882 | 5,3 | 39,40 |

    - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы работы системы теплоснабжения, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, определены с помощью теплогидравлических расчетов, выполненных с использованием программно-расчетного комплекса ZuluThermo 2021. После выполненных теплогидравлических расчетов построены пъезометрические графики.

При теплоснабжении потребителей от котельных №№ 7 и 8 в фактическом гидравлическом режиме наблюдается нехватка располагаемого напора у отдаленных потребителей.

Пропускной способности тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа достаточно для теплоснабжения существующих потребителей и для присоединения перспективных нагрузок при условии приведения работы тепловых сетей к расчетному гидравлическому режиму, при котором будут выполнены мероприятия по увеличению пропускной способности необходимых участков трубопроводов.

    - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой энергии – технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. Дефицит тепловой мощности имеет двойственную природу - при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным данным, которые часто значительно завышены. После установки узлов учёта тепловой энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля.

Основные причины возникновения дефицита тепловой мощности:

● недостаточно тепловой мощности тепловых источников (котельных);

● подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике теплоснабжения;

● разбалансировка системы теплоснабжения;

● большие потери в тепловых сетях.

Дефициты тепловой мощности тепловых источников на территории Рамешковского муниципального округа приводят к ухудшению качества теплоснабжения потребителей при расчетных и близких к ним температурах наружного воздуха.

Сведения о резервах/дефицитах тепловой мощности нетто источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа представлены в п 1.6.2.

Исходя из представленных данных, дефицит тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа присутствует на котельных № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б (0,023 Гкал/ч или 10,1 %) и № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д, (0,126 Гкал/ч или 30,7 %).

    - Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Значения резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа представлены в п. 1.6.2.

Резервы тепловой мощности имеются на шести из восьми котельных на территории Рамешковского муниципального округа:

- Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б – 2,104 Гкал/ч или 44,8 %;

- Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 – 0,166 Гкал/ч или 19,7 %;

- Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная – 0,518 Гкал/ч или 30,8 %;

- Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская – 2,461 Гкал/ч или 52,5 %;

- Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б – 0,146 Гкал/ч или 24,87 %;

- Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а – 0,054 Гкал/ч или 16,98 %.

Дефициты тепловой мощности имеются на двух из семи котельных на территории Рамешковского муниципального округа:

- Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б – 0,023 Гкал/ч или 10,22 %;

- Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д – 0,126 Гкал/ч или 30,73 %.

Сёла Никольское и Кушалино находятся в достаточно большой удалённости от других населённых пунктов с отопительными котельными. Вследствие этого, расширение технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия котельных №№ 7 и 8 с дефицитом тепловой мощности не целесообразно. Рекомендуется увеличение располагаемой тепловой мощности котельных №№ 7 и 8 путём их модернизации/реконструкции или строительства новых источников.

    - Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, не зафиксированы.

  - Часть 7. Балансы теплоносителя

В соответствии с п 6.16. СП 124.13330.2012, установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Исходной водой для водоподготовительных установок котельных, расположенных на территории Рамешковского муниципального округа является вода из водопроводной сети. Состав оборудования, участвующий в водоподготовке в разрезе котельных, представлен в таблице 25.

В соответствии с п. 6.16. СП 124.13330.2012 при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м на 1 МВт - при открытой системе и 30 м на 1 МВт средней нагрузки - для отдельных сетей горячего водоснабжения.

Таблица 25 – Перечень водоподготовительного оборудования котельных, расположенных на территории Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Наименование теплоисточника | Тип ВПУ | Производительность номинальная ВПУ, м3/ч | Допустимые значения среднегодовой подпитки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | реагентная Аквафлоу SF 500-29 | 9,3 | 0,406 |
|  |  | реагентная АквафлоуSF 25-56 | 0,8 |  |
|  |  | комплексон АКВА-М | 0,8 |  |
| 2 | Котельная № 2 | реагентная Аквафлоу SF 70/291 | 1,8 | 0,081 |
|  |  | комплексон АКВА-М | 0,8 |  |
| 3 | Котельная № 4 | реагентная Аквафлоу SF 75-77 периодического действия | 1,8 | 0,406 |
|  |  | Аквафлоу SF 125/2-91.90 - непрерывного действия | 2,6 |  |
| 4 | Котельная № 3 | АКВАФЛОУ DC SP62006 | 2,5 | 0,163 |
| 5 | Котельная № 7 | н/д |  | 0,020 |
| 6 | Котельная № 9 | Аквафлоу SF 20-56 | 0,7 | 0,057 |
| 7 | Котельная № 8 | Аквафлоу SF 20-56 | 0,7 | 0,041 |
| 8 | Котельная № 5 | Установка водоочистная «Аквафлоу» серии F (FC026-312 и FA 026-312) Установка водоочистная «Аквафлоу SP 044-377» Дозирующий комплекс «Аквафлоу DC SP62506» | 2,2 | 0,386 |

Потребители тепловой энергии с открытой системой ГВС на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют, поэтому потери теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления характеризуются только значениями утечки сетевой воды.

В таблице 26 представлена динамика годовой подпитки тепловой сети в разрезе котельных, расположенных на территории Рамешковского муниципального округа факт/план за период 2020-2026 гг.

Таблица 26 – Годовая подпитка тепловой сети котельных, расположенных на территории Рамешковского муниципального округа, факт/план 2020-2026 гг.

| Показатель | Факт |  |  |  |  | План | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| Потери теплоносителя, куб.м | 3392,253 | 8774,692 | 1710,455 | 955,522 | 493,311 | 2841,807 | 2841,807 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - котельная № 1 | 815,177 | 1493,379 | 253,155 | 76,026 | 88,402 | 660,081 | 660,081 |
| - котельная № 2 | 292 | 301 | 45 | 90 | 51 | 117,15 | 117,15 |
| - котельная № 3 | 316,894 | 4921,998 | 272,974 | 89,548 | 67,143 | 254,003 | 254,003 |
| - котельная № 4 | 1453 | 1592 | 1063 | 381 | 189 | 1485,056 | 1485,056 |
| - котельная № 7 | 3,113 | 3,315 | 1,326 | 1,948 | 1,151 | 2,838 | 2,838 |
| - котельная № 8 | 210,069 | 238 | 32 | 214 | 19,615 | 200,066 | 200,066 |
| - котельная № 9 | 302 | 225 | 43 | 103 | 58 | 101,056 | 101,056 |
| - котельная № 5 |  |  |  |  | 19 | 21,557 | 21,557 |
| Число часов использования установленной мощности, ч - отопление | 5712 | 5568 | 5088 | 5280 | 5484 | 5256 | 5256 |
| - ГВС | 8448 | 8424 | 8424 | 8448 | 8424 | 8640 | 8640 |

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей отсутствуют.

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.22) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления может осуществляться химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на теплоисточниках, и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах новых систем теплоснабжения представлен в таблице 27.

Таблица 27 – Баланс производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Производительность номинальная ВПУ, м3/ч | Аварийная подпитка, м3/ч | Резерв производительности в аварийном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/ч | % |
| 1 | Котельная № 1 | 9,3 0,8 0,8 | 3,3 | 7,7 | 70% |
| 2 | Котельная № 2 | 1,8 0,8 | 0,7 | 2,0 | 75% |
| 3 | Котельная № 4 | 1,8 2,6 | 3,3 | 1,2 | 26% |
| 4 | Котельная № 3 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 48% |
| 5 | Котельная № 7 | н/д | 0,2 | -0,2 | 0% |
| 6 | Котельная № 9 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 35% |
| 7 | Котельная № 8 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 54% |
| 8 | Котельная № 5 | 2,2 | 1,4 | 0,8 | 36% |

    - Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменения в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа не зафиксированы.

  - Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

    - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным топливом всех источников тепловой энергии Рамешковского муниципального округа является природный газ. Значения годовых нормируемых и фактических расходов основного топлива (природного газа) источниками тепловой энергии Рамешковского муниципального округа за период 2021 – 2025 гг. представлена в таблице 28.

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное и аварийное топливо на Котельных Рамешковского муниципального округа отсутствует.

    - Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки и анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха для ГП не актуальны вследствие работы источников тепловой энергии на природном газе.

    - Описание использования местных видов топлива

Основным топливом всех источников тепловой энергии Рамешковского муниципального округа является природный газ.

Местные виды топлива для производства тепловой энергии не используются.

    - Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным топливом всех источников тепловой энергии Рамешковского муниципального округа, является природный газ с низшей теплотой сгорания 8095 ккал/м3.

    - Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Основным топливом всех источников тепловой энергии Рамешковского муниципального округа является природный газ.

Таблица 28 – Расход основного топлива на теплоисточниках за период 2021-2025 год

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход условного топлива, т у. т. | Расход газа, тыс. м3 | Расход условного топлива, т у. т. | Расход газа, тыс. м3 | Расход условного топлива, т у. т. | Расход газа, тыс. м3 | Расход условного топлива, т у. т. | Расход газа, тыс. м3 | Расход условного топлива, т у. т. | Расход газа, тыс. м3 | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг у. т./Гкал |
| 1 | Котельная № 1 | 833,009 | 718,111 | 878,360 | 757,207 | 799,076 | 682,866 | 818,682 | 701,479 | 787,178 | 673,983 | 157,0 |
| 2 | Котельная № 2 | 259,432 | 223,648 | 258,946 | 223,229 | 260,860 | 223,063 | 257,481 | 220,636 | 235,932 | 202,096 | 152,8 |
| 3 | Котельная № 4 | 476,106 | 410,436 | 438,873 | 378,339 | 605,192 | 517,457 | 624,415 | 534,994 | 593,642 | 508,714 | 153,8 |
| 4 | Котельная № 3 | 703,221 | 606,225 | 662,133 | 570,804 | 329,306 | 281,588 | 321,820 | 275,755 | 323,042 | 276,694 | 150,7 |
| 5 | Котельная № 7 | 97,704 | 84,228 | 93,103 | 80,261 | 81,385 | 69,608 | 79,221 | 67,898 | 80,444 | 68,905 | 153,6 |
| 6 | Котельная № 9 | 265,993 | 229,304 | 267,914 | 230,96 | 138,683 | 118,528 | 144,560 | 123,872 | 142,243 | 121,821 | 157,8 |
| 7 | Котельная № 8 | 183,308 | 158,024 | 142,717 | 123,032 | 219,799 | 188,030 | 203,676 | 174,537 | 193,674 | 165,821 | 158,9 |
| 8 | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,284 | 47,391 | 157,7 |

    - Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направления развития топливного баланса Рамешковского муниципального округа является использование природного газа.

    - Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, не зафиксировано.

  - Часть 9. Надежность теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций. Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. Главный критерий надежности систем теплоснабжения – безотказная работа элемента (системы) в течение расчетного времени.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (КЭ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- ● при наличии резервного электроснабжения КЭ = 1,0;

- ● при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 – КЭ = 0,8;

5,0 – 20 – КЭ = 0,7;

свыше 20 – КЭ = 0,6.

2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (КВ) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- ● при наличии резервного водоснабжения КВ = 1,0;

- ● при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 – КВ = 0,8;

5,0 – 20 – КВ = 0,7;

свыше 20 – КВ = 0,6.

3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- ● при наличии резервного топливоснабжения КТ = 1,0;

- ● при отсутствии резервного топливоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 – КТ = 0,8;

5,0 – 20 – КТ = 0,7;

свыше 20 – КТ = 0,6.

4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (КБ).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

- до 10 – КБ = 1,0;

- 10 – 20 – КБ = 0,8;

- 20 – 30 – КБ = 0,6;

- свыше 30 – КБ = 0,3.

5. Показатель уровня резервирования (КР) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

- 90 – 100 – КР = 1,0;

- 70 – 90 – КР = 0,7;

- 50 – 70 – КР = 0,5;

- 30 – 50 – КР = 0,3;

- менее 30 – КР = 0,2.

6. Показатель технического состояния тепловых сетей (КС), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

- до 10 – КС = 1,0;

- 10 – 20 – КС = 0,8;

- 20 – 30 – КС = 0,6;

- свыше 30 – КС = 0,5.

7. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (КОТК), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года.

Иотк=nотк3S [1км∙год],

Где nОТК – количество отказов за последние три года;

S — протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (ИОТК) определяется показатель надежности (КОТК):

- до 0,5 – КОТК = 1,0;

- 0,5 – 0,8 – КОТК = 0,8;

- 0,8 – 1,2 – КОТК = 0,6;

- свыше 1,2 – КОТК = 0,5.

8. Показатель относительного недоотпуска тепла (КНЕД) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед=QавQфакт×100 [%],

Где QАВ – аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

QФАКТ – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (QНЕД) определяется показатель надежности (КНЕД):

- до 0,1 – КНЕД = 1,0;

- 0,1 – 0,3 – КНЕД = 0,8;

- 0,3 – 0,5 – КНЕД = 0,6;

- свыше 0,5 – КНЕД = 0,5;

свыше 1,0 – КНЕД = 0,2.

9. Показатель качества теплоснабжения (КЖ), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж=ДжалДсумм×100 [%],

Где ДСУММ — количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

ДЖАЛ — количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (КЖ):

- до 0,2 – КЖ = 1,0;

- 0,2 – 0,5 – КЖ = 0,8;

- 0,5 – 0,8 – КЖ = 0,6;

- свыше 0,8 – КЖ = 0,4.

10. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (КНАД) определяется как средний по частным показателям КЭ, КВ, КТ, КБ, КР и КС:

Kнад=KЭ+KВ+KТ+KБ+KР+KС+KОТК+KНЕД+KЖn,

где n– число показателей, учтенных в числителе.

Системы теплоснабжения, признанные по общему показателю надежности высоконадежными и надежными, в части обеспечения элементной надежности внешними системами электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии могут признаваться ненадежными.

11. Общий показатель надежности систем теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

Kнадсист=Q1∙Kнад1+Q2∙Kнад2+⋯+Qn∙KнадnQ1+Q2+⋯+Qn,

где Kнад1, Kнад2, … ,Kнадn – значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения;

Q1, Q2, …, Qn – расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения.

Результаты расчётов показателей надёжности систем теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа приведены в таблице 29.

Таблица 29 – Результаты расчётов показателей надёжности систем теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Наименование теплоисточника | Kэ | Kв | Kт | Kб | Kр | Kс | Kотк.тс | Kотк.ит | Kнед | Kгот | Категория готовности | Оценка надежности теплоисточников | Kит | Оценка надежности тепловых сетей | Kтс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная | надежная | 0,85 | надежная | 0,84 |
| 2 | Котельная № 2 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная | надежная | 0,85 | надежная | 0,84 |
| 3 | Котельная № 4 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная | надежная | 0,85 | надежная | 0,84 |
| 4 | Котельная № 3 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная | надежная | 0,85 | малонадежная | 0,80 |
| 5 | Котельная № 7 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная | надежная | 0,83 | надежная | 0,84 |
| 6 | Котельная № 9 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная | малонадежная | 0,76 | надежная | 0,84 |
| 7 | Котельная № 8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная | надежная | 0,85 | малонадежная | 0,74 |
| 8 | Котельная № 5 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | удовлетворительная | надежная | 0,85 | надежная | 0,84 |

    - Описание и значения показателей потока отказов (частота отказов) участков тепловых сетей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказе элементов системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

В п. 1.3.9 не зафиксировано сведений об инцидентах (авариях, утечках и пр.) на тепловых сетях и сроках восстановления подачи тепловой энергии потребителям на территории Рамешковского муниципального округа с 2021 года по 2025 год.

Следует отметить, что техническое состояние большей части сетей централизованного теплоснабжения находится в удовлетворительном состоянии, однако имеются в наличии сети с истекшим нормативным сроком эксплуатации, что по факту, может привести к возникновению порывов со всеми сопутствующими негативными последствиями.

    - Описание и значения показателей частоты отключений потребителей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Отключения потребителей в зонах действия теплоисточников со снижением качества теплоснабжения за 2025 г. не происходили.

    - Описание и значения показателей потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Повреждение участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости их отключения, признаются отказами в работе теплосети. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, компенсаторов. Наиболее частые повреждения трубопроводов связаны с коррозией труб, особенно наружной, либо разрывом сварных швов.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметров трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей и теплоснабжения потребителей, не должно превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях (15 ч., согласно п. 6.10 СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»).

    - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа имеют место быть в связи с тем, что объём (протяжённость) тепловых сетей с выработавшим сроком нормативной эксплуатации составляет 15,5% от всех тепловых сетей. На рисунках 29-31 представлены тепловые сети в разрезе котельных, которые подлежат перекладке в связи с истечением нормативного срока эксплуатации (выделены «красным» цветом), вследствие чего при эксплуатации могут возникнуть аварийные ситуации.

Рисунок 29 – Тепловые сети Котельной №1, которые подлежат перекладке в зонах ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Рисунок 30 – Тепловые сети от Котельной № 4, которые подлежат перекладке в зонах ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Рисунок 31 – Тепловые сети от Котельной № 9, которые подлежат перекладке в зонах ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

    - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»

Согласно Методическим рекомендациям по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001, утвержденных Приказом Госстроя России от 20.08.2001 № 191:

Авариями в тепловых сетях считаются (п. 2.10):

● разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов;

● повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются (п.2.11):

● неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12°С - не более 16 часов; не ниже 10°С не более 8 часов; не ниже 8°С – не более 4 часов).

Функциональными отказами в тепловых сетях считаются (п. 2.12):

● нарушения режима, не вызвавшие последствий, указанных в пп. 2.10 и 2.11 Методических рекомендаций, а также отключение горячего водоснабжения, осуществляемое для сохранения режима отпуска тепла на отопление при ограничениях в подаче топлива, электро- и водоснабжении.

Инцидентами не являются:

● повреждения трубопроводов и оборудования, выявленные во время испытаний, проводимых в неотопительный период;

● отключения теплопровода и системы теплопотребления объектов, находящихся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине персонала теплоснабжающей организации.

В аварийно-диспетчерской службе должна вестись статистика аварийных отключений участков тепловых сетей. Информация, заносимая в специальную форму, позволяет отслеживать время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, определять зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, за отчетный период отсутствовали. Источники тепловой энергии работают в штатном режиме.

    - Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - система мер по повышению надежности)

В п. 1.3.9 не зафиксировано сведений об инцидентах (авариях, утечках и пр.) на тепловых сетях и сроках восстановления подачи тепловой энергии потребителям на территории Рамешковского муниципального округа с 2021 года по 2025 год.

Следует отметить, что техническое состояние большей части сетей централизованного теплоснабжения находится в удовлетворительном состоянии, однако имеются в наличии сети с истекшим нормативным сроком эксплуатации, что по факту, может привести к возникновению порывов со всеми сопутствующими негативными последствиями.

Отключения потребителей в зонах действия теплоисточников со снижением качества теплоснабжения за 2025 г. не происходили.

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа имеют место быть в связи с тем, что объём (протяжённость) тепловых сетей с выработавшим сроком нормативной эксплуатации составляет 15,5% от всех тепловых сетей. В п. 1.9.4 на рисунках 29-31 представлены тепловые сети в разрезе котельных, которые подлежат перекладке в связи с истечением нормативного срока эксплуатации (выделены «красным» цветом), вследствие чего при эксплуатации могут возникнуть аварийные ситуации.

Теплоснабжающей организацией Рамешковского муниципального округа не предоставлена база данных, содержащая исчерпывающую информацию по повреждениям, сформированная по фактическим отказам на тепловых сетях, для проведения математических расчетов.

В соответствии с данными теплоснабжающей организации на территории Рамешковского муниципального округа, недоотпуск тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии отсутствует.

Результаты расчётов перспективных показателей надёжности систем теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа приведены в таблице 30.

По результатам расчётов перспективных показателей надёжности системы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа являются надёжными в целом по поселению.

Таблица 30 – Результаты расчётов перспективных показателей надёжности систем теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа

| №п/п | Наименование котельной | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Котк | Кнед | Кж | Кнад | КнадсистРамешковского муниципального округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,867 | 0,867 |
| 2 | Котельная № 2 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,867 |  |
| 3 | Котельная № 3 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,867 |  |
| 4 | Котельная № 4 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,867 |  |
| 5 | Котельная № 7 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,867 |  |
| 6 | Котельная № 8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,867 |  |
| 7 | Котельная № 9 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,867 |  |
| 8 | Котельная № 5 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,867 |  |

Данные по расчету коэффициента надежности по каждой системе теплоснабжения с нормативным износом тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа на перспективу приведены в таблице 31 и рисунках 32 - 35.

Таблица 31 – Показатели надежности по каждой системе теплоснабжения с нормативным износом тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа на перспективу

| Sys | № элемента | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметp условный, мм | Время восстановления, ч | Интенсивность отказов в существующем положении, 1/(км*ч) | Поток отказов в существующем положении, 1/ч | Относительный поток отказов участка тепловой сети в существующем положении, ω | Вероятность безотказной работы участка тепловой сети в существующем положении, P | Интенсивность отказов в перспективном положении, 1/(км*ч) | Относительный поток отказов участка тепловой сети в перспективном положении, ω | Вероятность безотказной работы участка тепловой сети в перспективном положении, P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3992 | 1 | Котельная №1 | 0 | 23 | 200 | 13 | 2,28E-05 | 5E-07 | 0,999993 | 0,999993 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9999967 |
| 3994 | 2 | 0 | 0 | 21 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 5E-07 | 0,999998 | 0,999998 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,9999989 |
| 3996 | 3 | Котельная №1 | Баня | 30 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 7E-07 | 0,999997 | 0,999997 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9999984 |
| 3998 | 4 | 0 | 0 | 40 | 200 | 12 | 2,28E-05 | 9E-07 | 0,999989 | 0,999989 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,9999944 |
| 4014 | 5 | 0 | Полиция | 20 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 5E-07 | 0,999998 | 0,999998 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,9999989 |
| 4018 | 6 | 0 | Общежитие | 72 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 1,6E-06 | 0,999993 | 0,999993 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,9999963 |
| 4020 | 7 | 0 | 0 | 56 | 100 | 7 | 2,28E-05 | 1,3E-06 | 0,999991 | 0,999991 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,9999955 |
| 4024 | 8 | 0 | Учительский дом | 46 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 0,000001 | 0,999995 | 0,999995 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,9999976 |
| 4036 | 9 | 0 | 0 | 95 | 200 | 13 | 2,28E-05 | 2,2E-06 | 0,999973 | 0,999973 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,9999864 |
| 4040 | 10 | 0 | 0 | 77 | 200 | 13 | 2,28E-05 | 1,7E-06 | 0,999978 | 0,999978 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,9999891 |
| 4051 | 13 | 0 | 0 | 62 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 1,4E-06 | 0,999992 | 0,999992 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,9999959 |
| 4067 | 14 | 0 | 0 | 32 | 200 | 12 | 2,28E-05 | 7E-07 | 0,999991 | 0,999991 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,9999955 |
| 4054 | 16 | 0 | 0 | 55 | 200 | 13 | 2,28E-05 | 1,3E-06 | 0,999984 | 0,999984 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,9999921 |
| 3895 | 17 | Т1 | Т2 | 120 | 100 | 7 | 1,14E-05 | 1,4E-06 | 0,999991 | 0,999991 | 0,0000114 | 0,0000014 | 0,9999909 |
| 3924 | 18 | Т14 | ТК1 | 40 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 9E-07 | 0,999995 | 0,999995 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,9999974 |
| 3909 | 21 | Т4 | Т5 | 141 | 50 | 5 | 1,14E-05 | 1,6E-06 | 0,999993 | 0,999993 | 0,0000114 | 0,0000016 | 0,9999927 |
| 3905 | 22 | Т8 | Т10 | 59 | 80 | 6 | 1,14E-05 | 7E-07 | 0,999996 | 0,999996 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,9999961 |
| 3899 | 23 | Т2 | Т4 | 76 | 100 | 7 | 1,14E-05 | 9E-07 | 0,999994 | 0,999994 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,9999942 |
| 3929 | 24 | Котельная №3 | 0 | 47 | 100 | 7 | 1,14E-05 | 5E-07 | 0,999996 | 0,999996 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,9999964 |
| 3939 | 28 | 0 | 0 | 142 | 100 | 7 | 1,14E-05 | 1,6E-06 | 0,999989 | 0,999989 | 0,0000114 | 0,0000016 | 0,9999892 |
| 4083 | 30 | ТК4 | Т22 | 77 | 200 | 12 | 2,28E-05 | 1,8E-06 | 0,999979 | 0,999979 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,9999896 |
| 4087 | 32 | ТК2 | ТК3 | 113 | 200 | 12 | 2,28E-05 | 2,6E-06 | 0,999969 | 0,999969 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,9999847 |
| 4090 | 34 | ТК2 | Т5 | 204 | 65 | 6 | 2,28E-05 | 4,7E-06 | 0,999974 | 0,999974 | 0,0000114 | 0,0000023 | 0,999987 |
| 4092 | 35 | Т5 | Дет. сад №3 «Радуга» | 56 | 65 | 6 | 2,28E-05 | 1,3E-06 | 0,999993 | 0,999993 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,9999964 |
| 3821 | 36 | Т23 | Т24 | 409 | 200 | 12 | 2,28E-05 | 9,3E-06 | 0,999889 | 0,999889 | 0,0000114 | 0,0000047 | 0,9999746 |
| 3819 | 37 | Т24 | 0 | 102 | 200 | 12 | 2,28E-05 | 2,3E-06 | 0,999972 | 0,999972 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,9999862 |
| 3815 | 38 | 0 | 0 | 30 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 7E-07 | 0,999997 | 0,999997 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9999984 |
| 3811 | 39 | 0 | Т26 | 38 | 200 | 12 | 2,28E-05 | 9E-07 | 0,99999 | 0,99999 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,9999949 |
| 3809 | 40 | 0 | 0 | 73 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 1,7E-06 | 0,999992 | 0,999992 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,9999962 |
| 3805 | 41 | ТК6 | 0 | 64 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 1,5E-06 | 0,999991 | 0,999991 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,9999955 |
| 3803 | 42 | ТК6 | 0 | 21 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 5E-07 | 0,999997 | 0,999997 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,9999985 |
| 3801 | 43 | Т27 | ТК6 | 43 | 200 | 12 | 2,28E-05 | 0,000001 | 0,999988 | 0,999988 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,9999942 |
| 3799 | 44 | ТК5 | Администрация | 34 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 8E-07 | 0,999995 | 0,999995 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,9999976 |
| 3793 | 45 | Т26 | Т27 | 22 | 200 | 12 | 2,28E-05 | 5E-07 | 0,999994 | 0,999994 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,999997 |
| 3966 | 46 | Котельная №7 | Школа | 50 | 80 | 6 | 1,14E-05 | 6E-07 | 0,999997 | 0,999997 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,9999967 |
| 3844 | 47 | Т2 | МОУ Школа | 150 | 50 | 5 | 1,14E-05 | 1,7E-06 | 0,999992 | 0,999992 | 0,0000114 | 0,0000017 | 0,9999918 |
| 3846 | 48 | Т2 | 0 | 140 | 50 | 5 | 1,14E-05 | 1,6E-06 | 0,999992 | 0,999992 | 0,0000114 | 0,0000016 | 0,9999923 |
| 3848 | 49 | Т2 | 0 | 115 | 150 | 9 | 1,14E-05 | 1,3E-06 | 0,999988 | 0,999988 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,9999882 |
| 3854 | 50 | 0 | Центральная 48 | 43 | 25 | 4 | 1,14E-05 | 5E-07 | 0,999998 | 0,999998 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,9999982 |
| 3888 | 51 | 0 | 0 | 42 | 65 | 6 | 1,14E-05 | 5E-07 | 0,999997 | 0,999997 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,9999973 |
| 3971 | 53 | ТК1 | МДОУ дет. сад «Колобок» | 66 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 1,5E-06 | 0,999991 | 0,999991 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,9999954 |
| 3973 | 54 | Котельная №9 | ТК1-1 | 31 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 7E-07 | 0,999996 | 0,999996 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9999978 |
| 3975 | 55 | ТК1-1 | Баня | 24 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 5E-07 | 0,999998 | 0,999998 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9999988 |
| 3977 | 56 | ТК1-1 | ТК1-2 | 24 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 5E-07 | 0,999998 | 0,999998 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9999988 |
| 3979 | 57 | ТК1-2 | ПЧ | 41 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 9E-07 | 0,999996 | 0,999996 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,9999978 |
| 3981 | 58 | ТК1 | ТК2 | 66 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 1,5E-06 | 0,999991 | 0,999991 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,9999954 |
| 3989 | 59 | ТК2-1 | 0 | 45 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 0,000001 | 0,999994 | 0,999994 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,9999969 |
| 3985 | 60 | ТК2 | ТК2-1 | 40 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 9E-07 | 0,999995 | 0,999995 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,9999972 |
| 3983 | 61 | ТК2 | Дом культуры | 42 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 0,000001 | 0,999994 | 0,999994 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,9999971 |
| 4106 | 62 | Котельная №5 | ту-1 | 1,40 | 150 | 9 | 1,14E-05 | 1,3E-06 | 0,999988 | 0,999988 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,9999882 |
| 4105 | 63 | ту-1 | задвижка | 4,00 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 1,5E-06 | 0,999991 | 0,999991 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,9999954 |
| 4108 | 64 | задвижка | ТК-1 | 87,10 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 7E-07 | 0,999996 | 0,999996 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9999978 |
| 4103 | 65 | ТК-1 | Т3 | 6,20 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 5E-07 | 0,999998 | 0,999998 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9999988 |
| 4099 | 66 | ТК-1 | Т4 | 98,09 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 5E-07 | 0,999998 | 0,999998 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9999988 |

Рисунок 32 – Интенсивность отказов по каждой системе теплоснабжения с нормативным износом тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа на перспективу

Рисунок 33 – Вероятность безотказной работы участка тепловой сети по каждой системе теплоснабжения с нормативным износом тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа на перспективу

Рисунок 34 – Относительный поток отказов участка тепловой сети по каждой системе теплоснабжения с нормативным износом тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа на перспективу.

    - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не должно превышать нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях, установленные МДС 41-6.2000 Методическая документация в строительстве. Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации и в рекомендациях СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Согласно п. 6.10 СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей и теплоснабжения потребителей, не должно превышать 15 ч (нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях).

Так как за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, аварийные ситуации отсутствовали, потребители в объёмах предоставления услуги централизованного теплоснабжения не ограничивались и не отключались.

    - Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Согласно предоставленным данным, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменения в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

  - Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Раскрытие информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, производится согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования». Формы отчетности, заполненные в рамках стандартов раскрытия информации, должны находятся на сайтах теплоснабжающих организаций.

Теплоснабжающими организациями подлежит раскрытие следующей информации:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

В настоящем разделе приведены технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно предоставленной информации.

    - Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Показатели хозяйственной деятельности МУП «МУПАРР» за 2025 год приведён в таблице 32.

Таблица 32 - Показатели хозяйственной деятельности МУП «МУПАРР» за 2025 год

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 43662,31 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 45056,76 |
| 2.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 21826,30 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | 21826,30 |
| 2.2.1.1 | объём | тыс м3 | 2065,43 |
| 2.2.1.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 8,22 |
| 2.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 4845,34 |
| 2.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 2.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 4906,78 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 10,36 |
| 2.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 473,60 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 14,26 |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 424,15 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 8118,72 |
| 2.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 6248,35 |
| 2.6.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1870,37 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 4903,35 |
| 2.7.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 3773,57 |
| 2.7.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1129,78 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 40,58 |
| 2.8.1 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 40,58 |
| 2.8.2 | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 246,61 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 395,75 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 870,27 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 2288,21 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 1021,78 |
| 2.13.1 | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 0,79 |
| 2.13.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 503,77 |
| 2.13.3 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 20 |
| 2.13.4 | Арендная плата (прочие объекты) | тыс. руб. | 11,85 |
| 2.13.5 | Расходы на спецодежду | тыс. руб. | 86,47 |
| 2.13.6 | Расходы на материалы для аптечек | тыс. руб. | 2,34 |
| 2.13.7 | Расходы на ГСМ для АУП | тыс. руб. | 128,91 |
| 2.13.8 | Расходы на канцелярские товары | тыс. руб. | 20,67 |
| 2.13.9 | Оплата сигнализации | тыс. руб. | 30,53 |
| 2.13.10 | Расходы на материалы на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 215,30 |
| 2.13.11 | Расходы на объявления в газете, подписку на газету | тыс. руб. | 1,15 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -1394,45 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -274,47 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 4456,94 |
| 5.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет: | тыс. руб. | 4456,94 |
| 5.1.1 | Изменения стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 4653,62 |
| 5.1.2 | Изменения стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | -196,68 |
| 5.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 |
| 6 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=16d318c2-d9d8-4793-91f2-232471a3677a |
| 7 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 13,77 |
| 7.1 | Котельная № 1 | Гкал/ч | 4,8 |
| 7.2 | Котельная № 2/1 | Гкал/ч | 0,86 |
| 7.3 | Котельная № 3/1 | Гкал/ч | 1,72 |
| 7.4 | Котельная № 4 | Гкал/ч | 4,8 |
| 7.5 | Котельная № 5 | Гкал/ч | 0,34 |
| 7.6 | Котельная № 7 | Гкал/ч | 0,23 |
| 7.7 | Котельная № 8 | Гкал/ч | 0,42 |
| 7.8 | Котельная № 9 | Гкал/ч | 0,6 |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 10,39 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 15,6405 |
| 9.1 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал |  |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 13,8023 |
| 10.1 | По приборам учёта | тыс. Гкал | 3,2834 |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0 |
| 10.2 | Расчётным путём | тыс. Гкал | 2,2948 |
| 10.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 8,2241 |
| 11 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 2,23 |
| 12 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 1,51 |
| 13 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 18,4 |
| 14 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 5,5 |
| 15 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 159,1 |
| 15.1 | Котельная № 1 | кг у. т./Гкал | 160,8 |
| 15.2 | Котельная № 2/1 | кг у. т./Гкал | 156,7 |
| 15.3 | Котельная № 3/1 | кг у. т./Гкал | 156,0 |
| 15.4 | Котельная № 4 | кг у. т./Гкал | 157,5 |
| 15.5 | Котельная № 7 | кг у. т./Гкал | 158,3 |
| 15.6 | Котельная № 8 | кг у. т./Гкал | 162,7 |
| 15.7 | Котельная № 9 | кг у. т./Гкал | 161,4 |
| 16 | Фактический удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг усл. топл./Гкал | 157,5 |
| 16.1 | Котельная № 1 | кг усл. топл./Гкал | 160,4 |
| 16.2 | Котельная № 2/1 | кг усл. топл./Гкал | 155,9 |
| 16.3 | Котельная № 3/1 | кг усл. топл./Гкал | 154,2 |
| 16.4 | Котельная № 4 | кг усл. топл./Гкал | 157,2 |
| 16.5 | Котельная № 5 | кг усл. топл./Гкал | 158,5 |
| 16.6 | Котельная № 7 | кг усл. топл./Гкал | 157,0 |
| 16.7 | Котельная № 8 | кг усл. топл./Гкал | 162,2 |
| 16.8 | Котельная № 9 | кг усл. топл./Гкал | 161,4 |
| 17 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,03 |
| 18 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб.м/Гкал | 0,03 |

    - Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Технико-экономические показатели для системы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, изменялись в зависимости от тарифов на энергоносители, необходимые для производства тепловой энергии источниками теплоснабжения.

Динамика изменений технико-экономических показателей за период 2021-2026 гг. представлена в таблице 33

Таблица 33 – Динамика изменений технико-экономических показателей МУП «МУПАРР» за 2021-2026 гг.

| Показатель | Факт |  |  |  |  | План | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027г. |
| Выработка тепла, Гкал всего | 17793,791 | 17411,689 | 15676,396 | 15805,949 | 15640,480 | 16737,788 | 16737,788 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - котельная № 1 | 5286,608 | 5602,630 | 5080,166 | 5145,162 | 5014,810 | 5091,279 | 5091,279 |
| - котельная № 2 | 1615,014 | 1621,674 | 1715,582 | 1683,253 | 1708,636 | 1739,474 | 1739,474 |
| - котельная № 3 | 2875,914 | 2664,852 | 2329,512 | 2357,825 | 2351,880 | 2713,562 | 2713,562 |
| - котельная № 4 | 4560,436 | 4318,927 | 3931,464 | 4056,546 | 3932,294 | 4289,202 | 4289,202 |
| - котельная № 5 |  |  |  |  | 350,617 | 664,188 | 664,188 |
| - котельная № 7 | 633,709 | 607,195 | 529,146 | 547,592 | 539,869 | 538,000 | 538,000 |
| - котельная № 8 | 1664,614 | 1688,933 | 1211,745 | 1282,113 | 1004,465 | 986,751 | 986,751 |
| - котельная № 9 | 1157,496 | 907,478 | 878,781 | 733,458 | 737,909 | 715,232 | 715,232 |
| Отпуск тепла, Гкал всего | 17394,517 | 17027,236 | 15322,109 | 15448,735 | 15308,939 | 16371,744 | 16371,744 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - котельная № 1 | 5170,333 | 5482,730 | 4966,807 | 5028,878 | 4907,896 | 4976,194 | 4976,194 |
| - котельная № 2 | 1578,960 | 1585,099 | 1676,733 | 1645,287 | 1673,011 | 1700,146 | 1700,146 |
| - котельная № 3 | 2813,899 | 2607,241 | 2280,633 | 2304,615 | 2299,464 | 2652,229 | 2652,229 |
| - котельная № 4 | 4459,160 | 4221,944 | 3842,601 | 3964,808 | 3846,491 | 4192,080 | 4192,080 |
| - котельная № 5 |  |  |  |  | 348,667 | 661,779 | 661,779 |
| - котельная № 7 | 619,439 | 593,807 | 517,030 | 535,195 | 528,435 | 525,840 | 525,840 |
| - котельная № 8 | 1622,601 | 1649,314 | 1179,588 | 1253,099 | 983,743 | 964,412 | 964,412 |
| - котельная № 9 | 1130,125 | 887,101 | 858,717 | 716,853 | 721,232 | 699,064 | 699,064 |
| Уд. расход топлива на | 158,1 | 158 | 155,3 | 155,0 | 154,2 | 155,6 | 155,6 |
| выработанное тепло, кг у.т./Гкал всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - котельная № 1 | 157,3 | 157,4 | 157,3 | 157,3 | 157,0 | 157,2 | 157,2 |
| - котельная № 2 | 160,3 | 160,3 | 152,1 | 153,0 | 152,8 | 153,1 | 153,1 |
| - котельная № 3 | 165,2 | 165,2 | 152,5 | 150,5 | 150,7 | 152,5 | 152,5 |
| - котельная № 4 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,9 | 153,8 | 154,0 | 154,0 |
| - котельная № 5 |  |  |  |  | 157,7 |  |  |
| - котельная № 7 | 153,8 | 153,9 | 153,8 | 150,9 | 153,6 | 154,7 | 154,7 |
| - котельная № 8 | 159,1 | 159,1 | 159,0 | 158,9 | 158,9 | 159,1 | 159,1 |
| - котельная № 9 | 157,9 | 157,9 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 |
| Расход тепловой энергии на | 399,274 | 384,453 | 354,287 | 357,214 | 331,541 | 365,944 | 365,944 |
| собственные нужды, Гкал всего |  |  |  |  |  |  |  |
| - % | 2,244 | 2,208 | 2,26 | 2,26 | 2,12 | 2,186 | 2,186 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - котельная № 1 | 116,275 | 119,900 | 113,359 | 116,284 | 106,914 | 115,085 | 115,085 |
| - % | 2,199 | 2,14 | 2,231 | 2,260 | 2,132 | 2,26 | 2,26 |
| - котельная № 2 | 36,054 | 36,575 | 38,849 | 37,966 | 35,625 | 39,328 | 39,328 |
| - % | 2,232 | 2,255 | 2,264 | 2,256 | 2,085 | 2,26 | 2,26 |
| - котельная № 3 | 62,015 | 57,611 | 48,879 | 53,210 | 52,416 | 61,333 | 61,333 |
| - % | 2,156 | 2,162 | 2,098 | 2,257 | 2,229 | 2,26 | 2,26 |
| - котельная № 4 | 101,276 | 96,983 | 88,863 | 91,738 | 85,803 | 97,122 | 97,122 |
| - % | 2,221 | 2,246 | 2,26 | 2,261 | 2,182 | 2,26 | 2,26 |
| - котельная № 5 |  |  |  |  | 1,950 | 2,409 | 2,409 |
| - % |  |  |  |  | 0,556 | 0,363 | 0,363 |
| - котельная № 7 | 14,27 | 13,388 | 12,116 | 12,397 | 11,434 | 12,160 | 12,160 |
| - % | 2,252 | 2,205 | 2,29 | 2,264 | 2,118 | 2,26 | 2,26 |
| - котельная № 8 | 42,013 | 39,619 | 32,157 | 29,014 | 20,722 | 22,339 | 22,339 |
| - % | 2,524 | 2,346 | 2,654 | 2,263 | 2,063 | 2,26 | 2,26 |
| - котельная № 9 | 27,371 | 20,377 | 20,064 | 16,605 | 16,667 | 16,168 | 16,168 |
| - % | 2,365 | 2,245 | 2,283 | 2,264 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Уд. расход топлива на | 161,7 | 161,6 | 158,9 | 158,6 | 157,5 | 159,1 | 159,1 |
| отпущенное тепло, кг у.т./Гкал всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - котельная № 1 | 160,8 | 160,8 | 160,9 | 160,8 | 160,4 | 160,8 | 160,8 |
| - котельная № 2 | 163,9 | 164,0 | 155,6 | 156,5 | 155,9 | 156,7 | 156,7 |
| - котельная № 3 | 168,8 | 168,8 | 156,1 | 154,0 | 154,2 | 156,0 | 156,0 |
| - котельная № 4 | 157,4 | 157,4 | 157,5 | 157,5 | 157,2 | 157,5 | 157,5 |
| - котельная № 5 |  |  |  |  | 158,5 | 158,8 | 158,8 |
| - котельная № 7 | 157,4 | 157,4 | 157,4 | 154,7 | 157,0 | 158,3 | 158,3 |
| - котельная № 8 | 163,3 | 162,9 | 162,8 | 162,7 | 162,2 | 162,7 | 162,7 |
| - котельная № 9 | 161,7 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,4 | 161,4 | 161,4 |
| Потери в сетях, Гкал, | 3244,873 | 2992,736 | 1795,429 | 1504,596 | 1506,653 | 2272,474 | 2272,474 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - котельная № 1 | 360,763 | 675,555 | 473,318 | 507,121 | 510,737 | 549,080 | 549,080 |
| - котельная № 2 | 120,493 | 97,469 | 113,590 | 84,896 | 90,341 | 149,501 | 149,501 |
| - котельная № 3 | 467,514 | 316,867 | 135,313 | 105,340 | 102,833 | 372,481 | 372,481 |
| - котельная № 4 | 838,066 | 666,518 | 333,266 | 439,154 | 348,008 | 743,813 | 743,813 |
| - котельная № 5 |  |  |  |  | 47,422 | 43,301 | 43,301 |
| - котельная № 7 | 63,369 | 36,305 | 8,920 | 10,756 | 10,092 | 10,975 | 10,975 |
| - котельная № 8 | 877,604 | 912,450 | 427,769 | 211,001 | 257,925 | 259,581 | 259,581 |
| - котельная № 9 | 517,064 | 287,572 | 303,253 | 146,328 | 139,295 | 143,742 | 143,742 |
| Реализовано теплоэнергии, Гкал | 14149,644 | 14034,500 | 13526,680 | 13944,139 | 13802,286 | 14099,270 | 14099,270 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 4809,570 | 4807,175 | 4493,489 | 4521,757 | 4397,159 | 4427,114 | 4427,114 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 1458,467 | 1487,630 | 1563,143 | 1560,391 | 1582,670 | 1550,645 | 1550,645 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 2346,385 | 2290,374 | 2145,320 | 2199,275 | 2196,631 | 2279,748 | 2279,748 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 3621,094 | 3555,426 | 3509,335 | 3525,654 | 3498,483 | 3448,267 | 3448,267 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107А |  |  |  |  | 301,245 | 618,478 | 618,478 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 556,070 | 557,502 | 508,110 | 524,439 | 518,343 | 514,865 | 514,865 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 744,997 | 736,864 | 751,819 | 1042,098 | 725,818 | 704,831 | 704,831 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 613,061 | 599,529 | 555,464 | 570,525 | 581,937 | 555,322 | 555,322 |
| Потери теплоносителя, куб.м | 3392,253 | 8774,692 | 1710,455 | 955,522 | 493,311 | 2841,807 | 2841,807 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - котельная № 1 | 815,177 | 1493,379 | 253,155 | 76,026 | 88,402 | 660,081 | 660,081 |
| - котельная № 2 | 292 | 301 | 45 | 90 | 51 | 117,15 | 117,15 |
| - котельная № 3 | 316,894 | 4921,998 | 272,974 | 89,548 | 67,143 | 254,003 | 254,003 |
| - котельная № 4 | 1453 | 1592 | 1063 | 381 | 189 | 1485,056 | 1485,056 |
| - котельная № 5 |  |  |  |  | 19 | 21,557 | 21,557 |
| - котельная № 7 | 3,113 | 3,315 | 1,326 | 1,948 | 1,151 | 2,838 | 2,838 |
| - котельная № 8 | 210,069 | 238 | 32 | 214 | 19,615 | 200,066 | 200,066 |
| - котельная № 9 | 302 | 225 | 43 | 103 | 58 | 101,056 | 101,056 |
| Число часов использования | 5712 | 5568 | 5088 | 5280 | 5484 | 5256 | 5256 |
| установленной мощности, ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС | 8448 | 8424 | 8424 | 8448 | 8424 | 8640 | 8640 |

  - Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

    - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

В таблице 34 приведены сведения о тарифах на тепловую энергию, поставляемую МУП «МУПАРР» потребителям на территории Рамешковского муниципального округа, на период 2022-2026 годов.

Таблица 34 – Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «МУПАРР» потребителям на территории Рамешковского муниципального округа, за период 2022-2026 годов

| Период | Ед. изм. | бюджет и прочие | население |
| --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | руб./Гкал | 2282,86 | 2047,57 |
|  | рост, % | 0,00 | 0,00 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | руб./Гкал | 2377,47 | 2129,48 |
|  | рост, % | 4,14 | 4,00 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | руб./Гкал | 2377,47 | 2129,48 |
|  | рост, % | 0,00 | 0,00 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | руб./Гкал | 2395,96 | 2172,07 |
|  | рост, % | 0,78 | 2,00 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | руб./Гкал | 2395,96 | 2172,07 |
|  | рост, % | 0,00 | 0,00 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | руб./Гкал | 2470,32 | 2215,51 |
|  | рост, % | 3,10 | 2,00 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | руб./Гкал | 2470,32 | 2215,51 |
|  | рост, % | 0,00 | 0,00 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | руб./Гкал | 2546,66 | 2259,82 |
|  | рост, % | 3,10 | 2,00 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | руб./Гкал | 2546,66 | 2259,82 |
|  | рост, % | 0,00 | 0,00 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | руб./Гкал | 2625,73 | 2305,01 |
|  | рост, % | 3,10 | 2,00 |

В таблице 35 приведены сведения о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение) на территории Рамешковского муниципального округа в 2022-2026 годах. В тариф двухкомпонентный состоит из компонента на тепловую энергию и компонента на холодную воду.

Таблица 35 – Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) на территории Рамешковского муниципального округа, за период 2022-2026 годах

| Период | пгт. Рамешки |  |  |  | с. Застолбье |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет и прочие |  | население |  | бюджет и прочие |  | население |  |
|  | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | компонент на холодную воду, руб./куб.м. | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | компонент на холодную воду, руб./куб.м. | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | компонент на холодную воду, руб./куб.м. | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | компонент на холодную воду, руб./куб.м. |
| с 01.07.2022 | 2811,38 | 21,53 | 2088,08 | 21,53 | 2812,11 | 21,03 | 2088,08 | 21,03 |
| с 01.12.2022 | 2731,74 | 24,83 | 2321,13 | 24,83 | 2731,74 | 24,10 | 2321,13 | 24,10 |
| с 01.01.2024 | 2731,74 | 24,83 | 2321,13 | 24,83 | 2731,74 | 24,10 | 2321,13 | 24,10 |
| с 01.07.2024 | 2980,09 | 27,91 | 2980,09 | 27,91 | 2980,09 | 27,36 | 2980,09 | 27,36 |
| с 01.01.2025 | 2980,09 | 27,91 | 2980,09 | 27,91 | 2980,09 | 27,36 | 2980,09 | 27,36 |
| с 01.07.2025 | 3403,65 | 30,73 | 3403,65 | 30,73 | 3403,65 | 30,73 | 3403,65 | 30,73 |
| с 01.01.2026* | 3573,83 | 31,25 | 3461,51 | 31,25 | 3573,83 | 30,73 | 3461,51 | 30,73 |
| с 01.10.2026* | 4107,92 | 40,88 | 3912,30 | 40,88 | 4107,92 | 40,88 | 3869,95 | 40,88 |
| с 01.01.2027* | 4107,92 | 40,88 | 3912,30 | 40,88 | 4107,92 | 40,88 | 3869,95 | 40,88 |
| с 01.07.2027* | 4168,53 | 37,63 | 3970,03 | 35,84 | 4168,52 | 37,64 | 3970,02 | 35,85 |

*в том числе НДС 5%

Исходя из сведений, представленных в таблицах 34-35, можно сделать следующие выводы:

- тарифы на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые потребителям на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области, устанавливаются приказами ГУ «Региональная энергетическая компания» Тверской области;

- в случае необходимости обоснованного изменения величины тарифа производится его корректировка. Результатами корректировки являются приказы управления по тарифам и ценовой политике Тверской области.

    - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура тарифов аналогична структуре затратных статей Предприятий. Структура затратных статей подробно рассмотрена в пп. 1.10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций».

Основной причиной роста тарифов на тепловую энергию на территории Рамешковского муниципального округа является постоянный рост цен на основное топливо (природный газ).

Наибольшую долю в структуре себестоимости производства тепловой энергии занимают расходы на приобретение топлива.

В последнее время рост тарифов на тепловую энергию ограничен и не может превышать 15% в год, в результате чего теплогенерирующие и теплосетевые организации становятся убыточными. Об этом свидетельствуют фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Политика сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги населению приводит к ограничению ежегодного роста тарифов на тепловую энергию. Ограничение ежегодного роста тарифов на тепловую энергию в свою очередь приводит к снижению затрат на ремонты и фонд оплаты труда основного производственного персонала, включаемых в тарифы на тепловую энергию, в результате чего энергоснабжающие компании и теплосетевые организации не имеют возможности обновлять свое оборудование, увеличиваются удельные расходы топлива при производстве тепловой энергии, потери в тепловых сетях при ее транспортировке.

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды источника тепла, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

Однако при явном преимуществе такой системы ценообразования (в части обеспечения единой тарифной политики по отношению к потребителям коммунальных услуг (населению) в пределах городской черты), существуют значительные недостатки внутриузлового перекрестного субсидирования, в числе которых, можно указать:

● отсутствие заинтересованности снижения производственных издержек, при производстве тепловой энергии на источниках тепла с высокой себестоимостью производства;

● отсутствие заинтересованности в установке приборов учета тепловой энергии в условиях падающего спроса (реализация программ повышения энергетической эффективности в потребительском секторе и риск влияния более теплой погоды на снижение валовой выручки);

● отсутствие заинтересованности в части вывода из эксплуатации неэффективных котельных путем перевода тепловой нагрузки на сети более эффективных источников тепловой энергии;

● отсутствие заинтересованности повышения эффективности при эксплуатации передаточных устройств (распределительных сетей и ЦТП), снижающих базу валовой выручки при передаче тепловой энергии и теплоносителей);

● отсутствие заинтересованности в установке приборов коммерческого учета на границе балансовой принадлежности смежных сетей.

    - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемые здания, строения, сооружения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения.

Плата за подключение дифференцируется в соответствии с Методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная (наземная)).

При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке. В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе – застройщика;

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

г) налогов на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

На момент разработки Схемы теплоснабжения тариф (плата) за подключение к системе теплоснабжения для МУП «МУПАРР» регулирующим органом не установлен, поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности у организации отсутствуют.

    - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

На момент разработки Схемы теплоснабжения информация о наличии/отсутствии платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, установленной регулирующим органом для МУП «МУПАРР» отсутствует.

    - Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа не устанавливались.

    - Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа не устанавливались.

    - Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в утвержденных ценах (тарифах) на тепловую энергию за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, приведены в п. 1.11.1.

  - Часть 12. «Экологическая безопасность теплоснабжения»

    - Электронная карта территории Рамешковского муниципального округа Тверской области с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории Рамешковского муниципального округа Тверской области с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения разработана ПРК ZULU 2021. Размещение всех существующих объектов теплоснабжения на территории Лихославльского муниципального округа Тверской области приведено в электронной модели.

Фрагменты из электронной карты с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области представлены на рисунках 32-40.

Рисунок 35. Схема расположения источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа

Рисунок 36. Котельная № 1

Рисунок 37. Котельная № 2

Рисунок 38. Котельная № 3

Рисунок 39. Котельная № 4

Рисунок 40. Котельная № 5

Рисунок 41. Котельная № 7

Рисунок 42. Котельная № 8

Рисунок 43. Котельная № 9

    - Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области

Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области выполнить не представляется возможным в связи с отсутствием информации от теплоснабжающих организаций.

    - Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам

Основным топливом всех источников тепловой энергии Рамешковского муниципального округа является природный газ.

Поставщиком природного газа для выработки тепловой энергии в газовых котельных на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области является Акционерное общество «Газпром газораспределение Тверь». Поставка природного газа источникам тепловой энергии осуществляется на основании договоров поставки природного газа.

Значения годовых нормируемых и фактических расходов основного топлива (природного газа) источниками тепловой энергии Рамешковского муниципального округа за период 2021 – 2025 гг. представлена в таблице 34.

Таблица 36 – Расход основного топлива на теплоисточниках за период 2020-2024 год

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход условного топлива, т у. т. | Расход газа, тыс. м3 | Расход условного топлива, т у. т. | Расход газа, тыс. м3 | Расход условного топлива, т у. т. | Расход газа, тыс. м3 | Расход условного топлива, т у. т. | Расход газа, тыс. м3 | Расход условного топлива, т у. т. | Расход газа, тыс. м3 | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг у. т./Гкал |
| 1 | Котельная № 1 | 833,009 | 718,111 | 878,360 | 757,207 | 799,076 | 682,866 | 818,682 | 701,479 | 787,178 | 673,983 | 157,0 |
| 2 | Котельная № 2 | 259,432 | 223,648 | 258,946 | 223,229 | 260,860 | 223,063 | 257,481 | 220,636 | 235,932 | 202,096 | 152,8 |
| 3 | Котельная № 4 | 476,106 | 410,436 | 438,873 | 378,339 | 605,192 | 517,457 | 624,415 | 534,994 | 593,642 | 508,714 | 153,8 |
| 4 | Котельная № 3 | 703,221 | 606,225 | 662,133 | 570,804 | 329,306 | 281,588 | 321,820 | 275,755 | 323,042 | 276,694 | 150,7 |
| 5 | Котельная № 7 | 97,704 | 84,228 | 93,103 | 80,261 | 81,385 | 69,608 | 79,221 | 67,898 | 80,444 | 68,905 | 153,6 |
| 6 | Котельная № 9 | 265,993 | 229,304 | 267,914 | 230,96 | 138,683 | 118,528 | 144,560 | 123,872 | 142,243 | 121,821 | 157,8 |
| 7 | Котельная № 8 | 183,308 | 158,024 | 142,717 | 123,032 | 219,799 | 188,030 | 203,676 | 174,537 | 193,674 | 165,821 | 158,9 |
| 8 | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,284 | 47,391 | 157,7 |

    - Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Структура и технические характеристики основного оборудования МУП «МУПАРР» приведены в таблице 37.

Таблица 37. Структура и технические характеристики основного оборудования МУП «МУПАРР»

| Марки котлов | Вид топлива | КПД котла, % |  | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  | Год ввода в эксплу-атацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номин. | Факт. | Нормативный | Фактический |  |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | газ | 91,25 | 89,5 | 160,8 | 160,8 |  |
| Котел POLYKRAFT Uniterm - 2500 | газ | 90,5 | 89,5 |  |  | 2018 |
| Котел Энтророс 2500 | газ | 92 | 89,5 |  |  | 2018 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | газ | 95,55 | 92,2 | 156,7 | 156,5 |  |
| Котел Valdex M2A 05 | газ | 95,6 | 92,1 |  |  | 2021 |
| Котел Valdex M2A 05 | газ | 95,5 | 92,3 |  |  | 2021 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | газ | 96,1 | 93,5 | 156,0 | 154,0 |  |
| Котел LAVART 1000R | газ | 95,8 | 93,4 |  |  | 2022 |
| Котел LAVART 1000R | газ | 96,3 | 93,5 |  |  | 2022 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская, 51 | газ | 92 | 90 | 157,5 | 157,5 |  |
| Котел GKS Dynatherm 2500 | газ | 92 | 90 |  |  | 2014 |
| Котел GKS Dynatherm 2500 | газ | 92 | 90 |  |  | 2014 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | газ | 91,9 | 91 | 158,3 | 154,7 |  |
| Котел ЗИОСАБ 125 | газ | 91,83 | 91 |  |  | 2019 |
| Котел ЗИОСАБ 125 | газ | 92 | 91 |  |  | 2020 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | газ | 90,1 | 89,9 | 162,7 | 162,7 |  |
| Котел ЗИОСАБ 250 | газ | 90 | 89,9 |  |  | 2015 |
| Котел ЗИОСАБ 250 | газ | 90,2 | 89,9 |  |  | 2017 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | газ | 90,75 | 90 | 161,4 | 161,5 |  |
| Котел Энтророс ТТ-50-350 | газ | 91 | 90 |  |  | 2018 |
| КотелЭнтророс ТТ-50-350 | газ | 90,5 | 90 |  |  | 2018 |
| Котельная № 5 д. Алёшино, д. 107а | газ | 91,74 | 90 | 0,34 | 158,8 |  |
| Котел Teplofor Lex Easy v2-D 200 | газ | 91,74 | 90 | 0,17 | 159,1 | 2024 |
| Котел Teplofor Lex Easy v2-D 200 | газ | 91,74 | 90 | 0,17 | 158,5 | 2024 |
| В целом по МУП «МУПАР» |  |  |  | 159,1 | 158,6 |  |

Технические характеристики дымовых труб отсутствуют.

Сведения об устройствах очистки продуктов сгорания от вредных выбросов отсутствуют.

    - Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы

Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности) на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области выполнить не представляется возможным в связи с отсутствием информации от теплоснабжающих организаций.

    - Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области выполнить не представляется возможным в связи с отсутствием информации от теплоснабжающих организаций.

    - Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области выполнить не представляется возможным в связи с отсутствием информации от теплоснабжающих организаций.

    - Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области выполнить не представляется возможным в связи с отсутствием информации от теплоснабжающих организаций.

    - Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме Рамешковского муниципального округа Тверской области

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме Рамешковского муниципального округа Тверской области выполнить не представляется возможным в связи с отсутствием информации от теплоснабжающих организаций.

  - Часть 13. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Анализ существующего положения в сфере теплоснабжения Рамешковского муниципального округа показал следующие основные проблемы организации качественного, надежного и безопасного теплоснабжения потребителей:

- Котельная № 1, Котельная № 3:

-	отсутствие автоматического регулирования отпуска теплоносителя на нужды ГВС в узлах присоединения потребителей, что в свою очередь ведет к завышению расхода теплоносителя, завышению температуры возвращаемой на источник воды и недопотреблению тепловой энергии потребителями, отсутствию возможности повышения температуры прямой сетевой воды на источнике;

- Котельная № 7, Котельная № 8:

-	наблюдается дефицит мощности «нетто» источников тепловой энергии, что приводит к ухудшению качества теплоснабжения потребителей при расчетных и близких к ним температурах наружного воздуха

-	большие сетевые потери Котельной № 8 (вероятность несанкционированного отбора).

    - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Анализ существующего положения в сфере теплоснабжения Рамешковского муниципального округа показал следующие основные проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения потребителей:

- В Котельной № 1. Котельной № 2, Котельной № 4, Котельной № 9:

-	изношенность тепловых сетей и, как следствие, высокие показатели годовых потерь тепловой энергии при транспортировке.

    - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

На основании данных, предоставленных администрацией Рамешковского муниципального округа, строительство объектов не планируется. На момент разработки Схемы идет работа по разработке единого генерального плана Рамешковского муниципального округа, и данные по перспективной застройке корректируются.

В связи с этим, прирост площади строительных фондов на территории Рамешковского муниципального округа не планируется.

    - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

На действующих источниках тепловой энергии Рамешковского муниципального округа проблемы надежного и эффективного снабжения топливом не выявлены.

Котельная Рамешковского муниципального округа по снабжению топливом соответствует второй категории по надёжности – один ввод поставки природного газа, резервное топливо отсутствует.

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения Рамешковского муниципального округа, отсутствуют.

    - Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий разработке системы теплоснабжения

Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа, произошедших в период, предшествующий разработке системы теплоснабжения, отсутствуют.

# ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В таблице 38 представлены суммарные присоединенные договорные тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии по котельным Рамешковского муниципального округа в 2025 году.

Таблица 38 – Максимальные тепловые нагрузки и годовое потребление тепловой энергии по районам Рамешковского муниципального округа

| Показатель | Ед. изм. | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №3 | Котельная №4 | Котельная №7 | Котельная №8 | Котельная №9 | Котельная № 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединённая нагрузка потребителей, в т. ч.: | Гкал/ч | 2,015 | 0,623 | 0,96 | 1,49 | 0,234 | 0,309 | 0,251 | 0,248 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,839 | 0,623 | 0,878 | 1,49 | 0,234 | 0,309 | 0,251 | 0,248 |
| ГВС среднечасовая | Гкал/ч | 0,176 |  | 0,082 |  |  |  |  |  |
| Фактический отпуск тепловой энергии потребителям в 2025 году | Гкал | 4397,159 | 1582,670 | 2196,631 | 3498,483 | 518,343 | 725,818 | 581,937 | 301,245 |

- Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогнозы приростов площади строительных фондов определяются в рамках разработки Проекта генерального плана поселения.

Генеральный план является одним из документов территориального планирования поселения и основным документом планирования развития территории поселения, отражающий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Кроме того, генеральный план является стратегическим документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего на территории поселения, поэтому в нем затрагиваются вопросы не только функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество жизни, транспортную обеспеченность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, надежность всех социальных и инженерных инфраструктур. Все эти факторы необходимо рассматривать не как отдельные элементы, а их суммарный эффект, формирующий жизненную среду.

В генеральном плане определены основные параметры развития поселения: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-гражданского строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. Выполнено функциональное зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных и других видов зон.

Планировочные решения генерального плана являются основой для разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление которых необходимо для успешного функционирования поселения.

На основании данных, предоставленных администрацией Рамешковского муниципального округа, строительство объектов не планируется. Также на момент разработки Схемы генеральный план Рамешковского муниципального округа состоит из генеральных планов поселений и идет работа по разработке единого генерального плана Рамешковского муниципального округа, и данные по перспективной застройке корректируются.

В связи с этим, прирост площади строительных фондов на территории Рамешковского муниципального округа не планируется.

- Часть 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с п. 16 главы 1 Общие положения «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 565 и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 № 667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»:

«Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период рекомендуется принимать нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии с СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

В СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:

1)	жилые здания, общежития;

2)	общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;

3)	поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;

4)	дошкольные учреждения, хосписы;

5)	административного назначения (офисы);

6)	сервисного обслуживания.

Нормативы, согласно данному документу, представлены для 1 м3 здания, т. е. имеют размерность Вт/(м3·°C). Таким образом, для расчета перспективных тепловых нагрузок и перспективного теплопотребления необходимо предварительно задаваться высотой здания.

Вместе с тем в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 представлены нормативы для жилой застройки, отнесенные на единицу площади отапливаемого здания (Вт/м2) для каждой расчетной температуры наружного воздуха. При этом пунктом 5.2 СП 124.13330.2012 определено:

- «Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

а) для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

б) для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

в) для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или при известной этажности и общей площади зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта – по удельным тепловым характеристикам зданий (Приложение В)».

Климатологические характеристики Рамешковского муниципального округа приняты в соответствии с СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» для близлежащих городов:

- для Твери:

- tр.о = -29ºC - расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления;

- tср.о = -2,6ºC - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период;

- nо = 212 суток – продолжительность отопительного периода.

- для Бежецка:

- tр.о = -33ºC - расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления;

- tср.о = -3,3ºC - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период;

- nо = 219 суток – продолжительность отопительного периода.

Таким образом, нормативы удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления принимаются:

1)	Для жилой застройки – в соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, с учетом:

- СП 131.13330.2025 «Строительная климатология»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 №18 «Об утверждении правил установления энергетической эффективности»;

Расчетные нормы коррелируются с СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

2)	Для остальных потребителей – в соответствии с СП 50.13330.2024 актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», принимая различную высоту для каждого конкретного потребителя, с учетом

- СП 131.13330.2025 «Строительная климатология»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 №18 «Об утверждении правил установления энергетической эффективности».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов, уменьшения влияния «парникового» эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Расход воды на нужды ГВС для перспективных потребителей принимается на основании Приложения Г СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», а также СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для многоэтажных жилых зданий удельный расход тепловой энергии на отопление принят равным 98,25 Вт/м2, для среднеэтажных жилых зданий – 81,83 Вт/м2, на горячее водоснабжение жилых зданий – 19,86 Вт/м2.

- Часть 4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На основании данных, предоставленных администрацией Рамешковского муниципального округа, строительство объектов не планируется. Также на момент разработки Схемы идет работа по формированию единого генерального плана Рамешковского муниципального округа, и данные по перспективной застройке корректируются.

В связи с этим, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на территории Рамешковского муниципального округа не планируется.

- Часть 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления на территории Рамешковского муниципального округа на период действия Схемы не планируется.

При отсутствии данных базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения в зонах действия индивидуального теплоснабжения, а также в связи с тем, что в перспективе развития системы теплоснабжения Рамешковского муниципального округа не рассматривается перевод теплоснабжения потребителей с индивидуального на централизованное, производить расчет приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения не целесообразно.

- Часть 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В результате сбора исходных данных проекты строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения, существующие предприятия не имеют проектов расширения или увеличения мощности производства в существующих границах. Запланированные преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную направленность и не окажут влияния на уровни потребления тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа.

В связи с этим, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не планируется.

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара или горячей воды на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

- Часть 7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

- Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа, подключение объектов теплопотребления к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения не производилось.

- Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

На основании данных, предоставленных администрацией Рамешковского муниципального округа, строительство объектов не планируется. Также на момент актуализации Схемы идет работа по разработке единого генерального плана Рамешковского муниципального округа, и данные по перспективной застройке корректируются.

В таблице 39 приведен актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки.

Таблица 39 – Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

| № п/п | Зона застройки | Существующая Схема теплоснабжения |  | Перспективная Схема теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч кол-во, ед. | Зона действия источника | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Зона действия источника |
| 1 | Существующий район в пгт Рамешки: Заводская, 7, Заводская, 8, Заводская, 9, Заводская, 9а, Заводская, 9б, Заводская, 5 д/с «Светлячок», Пионерская, 31а, Пионерская, 34, Пионерская, 36 МО МВД РФ «Бежецкий», Пионерская, 38 (общежитие), Советская, 47 МОУ «Рамешковская СОШ», Новая, 1б банный комплекс, в т. ч.: | 2,015 | Котельная №1 пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | Отсутствует в планах |  |
| 1.1. | жилых домов | 8 ед. |  |  |  |
| 1.2. | соц. объектов | 2 ед. |  |  |  |
| 1.3. | административных зданий | 2 ед. |  |  |  |
| 2 | Существующий район в ПГТ Рамешки: Советская, 58, Советская, 60, Советская, 62, Советская, 65, Советская, 67, Советская, 68, Советская, 70, Советская, 72 МУП «Агротранс-Рамешки», ООО «СК Олимпстрой», в т.ч.: | 0,623 | Котельная №2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | Отсутствует в планах |  |
| 2.1. | жилых домов | 7 ед. |  |  |  |
| 2.2. | соц. объектов | 0 |  |  |  |
| 2.3. | административных зданий | 2 ед. |  |  |  |
| 3 | Существующий район с. Застолбье: Школьная, 1, Школьная, 2, Школьная, 3, Школьная, 4, Школьная, 5, Школьная, 6, Школьная, 10, МОУ «Застолбская СОШ», Школьная, 9 МДОУ д/с №4 с .Застолбье, Школьная, 8 МУК РДК с .Застолбье, в т.т.: | 0,96 | Котельная №3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная, 11а | Отсутствует в планах |  |
| 3.1. | жилых домов | 6 ед. |  |  |  |
| 3.2. | соц. объектов | 2 ед. |  |  |  |
| 3.3. | административных зданий | 1 ед. |  |  |  |
| 4 | Существующий район ПГТ Рамешки: Комсомольская, 49, Комсомольская, 86, Комсомольская, 86а, Комсомольская, 88, Комсомольская, 88а, Комсомольская, 90, Комсомольская, 92, Комсомольская, 94, Комсомольская, 96, Комсомольская, 43 д/с «Радуга», Комсомольская, 51 ООО «ПКМ-25», Советская, 20а, Советская, 20 (Администрация р-на), Советская, 20 (здание гаражей), Советская, 1 эт. Районный суд, 2 эт. УФПС, УФК, Советская, МУК РДК, Строительная. 6 ДРСУ адм. зд., Строительная, 6 ДРСУ гаражи | 1,49 | Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | Отсутствует в планах |  |
| 4.1. | жилых домов | 10 ед. |  |  |  |
| 4.2. | соц. объектов | 1 ед. |  |  |  |
| 4.3. | административных зданий | 7 ед. |  |  |  |
| 5 | Существующий район с. Кушалино: ул. Пушкина, 30 школа | 0,234 | Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | Отсутствует в планах |  |
| 5.1. | жилых домов | 0 ед. |  |  |  |
| 5.2. | соц. объектов | 1 ед. |  |  |  |
| 5.3. | административных зданий | 0 ед. |  |  |  |
| 6 | Существующий район с. Никольское: Центральная, 56 МОУ «Никольская ООШ», Центральная, 50, ФАП, ИП Джабаев, ООО Максим, Пожарный бокс, Центральная, 53 , Центральная, 57 | 0,309 | Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | Отсутствует в планах |  |
| 6.1. | жилых домов | 3 ед. |  |  |  |
| 6.2. | соц. объектов | 1 ед. |  |  |  |
| 6.3. | административных зданий | 4 ед. |  |  |  |
| 7 | Существующий район с. Кушалино МДОУ д/с №5 «Колобок», МУК СДК с. Кушалино, ГКУ Тверской обл. «УПС ЗНиТ Тверской обл.» (ПЧ-85 с. Кушалино), ул. Пушкина, 20, ул. Пушкина, 22 | 0,251 | Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | Отсутствует в планах |  |
| 7.1. | жилых домов | 2 ед. |  |  |  |
| 7.2. | соц. объектов | 1 ед. |  |  |  |
| 7.3. | административных зданий | 2 ед. |  |  |  |

- Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

В таблице 40 приведены сведения о расчетных тепловых нагрузках на коллекторах источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа.

Таблица 40 – Сведения о расчетных тепловых нагрузках на коллекторах источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа

| Источник тепловой энергии | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,580 | 2,565 | 2,551 | 2,537 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,565 | 0,550 | 0,536 | 0,522 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
|  | % | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,020 | 11,720 | 11,420 | 11,120 | 10,820 | 10,820 | 10,820 | 10,820 | 10,820 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
|  | % | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 13,110 | 13,110 | 13,110 | 13,110 | 13,110 | 13,110 | 13,110 | 13,110 | 13,110 | 13,110 | 13,110 | 13,110 | 13,110 | 13,110 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
|  | % | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,207 | 2,184 | 2,160 | 2,137 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,717 | 0,694 | 0,670 | 0,647 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
|  | % | 15,790 | 15,790 | 15,790 | 15,790 | 15,790 | 15,290 | 14,790 | 14,290 | 13,790 | 13,290 | 13,290 | 13,290 | 13,290 | 13,290 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  | % | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,528 | 0,524 | 0,519 | 0,515 | 0,511 | 0,507 | 0,503 | 0,499 | 0,495 | 0,491 | 0,487 | 0,483 | 0,478 | 0,474 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,219 | 0,215 | 0,210 | 0,206 | 0,202 | 0,198 | 0,194 | 0,190 | 0,186 | 0,182 | 0,178 | 0,174 | 0,169 | 0,165 |
|  | % | 53,320 | 52,320 | 51,320 | 50,320 | 49,320 | 48,320 | 47,320 | 46,320 | 45,320 | 44,320 | 43,320 | 42,320 | 41,320 | 40,320 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,437 | 0,432 | 0,427 | 0,423 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,186 | 0,181 | 0,176 | 0,172 |
|  | % | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 31,620 | 30,820 | 30,020 | 29,220 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  | % | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| Всего по Рамешковскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 20,098 | 20,094 | 20,089 | 20,085 | 20,081 | 20,039 | 19,997 | 19,955 | 19,914 | 19,873 | 19,865 | 19,856 | 19,846 | 19,838 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 2,022 | 2,018 | 2,013 | 2,009 | 2,005 | 1,963 | 1,921 | 1,879 | 1,838 | 1,797 | 1,789 | 1,78 | 1,77 | 1,762 |
|  | % | 10,06 | 10,04 | 10,02 | 10,00 | 9,98 | 9,80 | 9,61 | 9,42 | 9,23 | 9,04 | 9,01 | 8,96 | 8,92 | 8,88 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 |

- Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

В таблице 41 представлены сведения о фактических расходах теплоносителя котельными Рамешковского муниципального округа.

Таблица 41 – Сведения о фактических расходах теплоносителя котельными Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | План | Прогноз |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 17793,791 | 17411,689 | 15676,396 | 15805,949 | 15640,480 | 16737,788 | 16737,788 |
|  | Объем водопотребления по предприятию, всего | м3 | 3392,253 | 8774,692 | 1710,455 | 955,522 | 493,311 | 2841,807 | 2841,807 |
|  | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,191 | 0,504 | 0,109 | 0,060 | 0,132 | 0,170 | 0,170 |
| 1.1. | Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | Гкал | 5286,608 | 5602,630 | 5080,166 | 5145,162 | 5014,810 | 5091,279 | 5091,279 |
|  | Объем водопотребления | м3 | 815,177 | 1493,379 | 253,155 | 76,026 | 88,402 | 660,081 | 660,081 |
|  | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,154 | 0,267 | 0,050 | 0,015 | 0,134 | 0,130 | 0,130 |
| 1.2. | Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | Гкал | 1615,014 | 1621,674 | 1715,582 | 1683,253 | 1708,636 | 1739,474 | 1739,474 |
|  | Объем водопотребления | м3 | 292,000 | 301,000 | 45,000 | 90,000 | 51,000 | 117,150 | 117,150 |
|  | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,181 | 0,186 | 0,026 | 0,053 | 0,118 | 0,067 | 0,067 |
| 1.3. | Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | Гкал | 2875,914 | 2664,852 | 2329,512 | 2357,825 | 2351,880 | 2713,562 | 2713,562 |
|  | Объем водопотребления | м3 | 316,894 | 4921,998 | 272,974 | 89,548 | 67,143 | 254,003 | 254,003 |
|  | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,110 | 1,847 | 0,117 | 0,038 | 0,118 | 0,094 | 0,094 |
| 1.4. | Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | Гкал | 4560,436 | 4318,927 | 3931,464 | 4056,546 | 3932,294 | 4289,202 | 4289,202 |
|  | Объем водопотребления | м3 | 1453,000 | 1592,000 | 1063,000 | 381,000 | 189,000 | 1485,056 | 1485,056 |
|  | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,319 | 0,369 | 0,270 | 0,094 | 0,129 | 0,346 | 0,346 |
| 1.5. | Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | Гкал | 633,709 | 607,195 | 529,146 | 547,592 | 539,869 | 538,000 | 538,000 |
|  | Объем водопотребления | м3 | 3,113 | 3,315 | 1,326 | 1,948 | 1,151 | 2,838 | 2,838 |
|  | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,004 | 0,128 | 0,005 | 0,005 |
| 1.6. | Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | Гкал | 1664,614 | 1688,933 | 1211,745 | 1282,113 | 1004,465 | 986,751 | 986,751 |
|  | Объем водопотребления | м3 | 210,069 | 238,000 | 32,000 | 214,000 | 19,615 | 200,066 | 200,066 |
|  | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,126 | 0,141 | 0,026 | 0,167 | 0,165 | 0,203 | 0,203 |
| 1.7. | Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | Гкал | 1157,496 | 907,478 | 878,781 | 733,458 | 737,909 | 715,232 | 715,232 |
|  | Объем водопотребления | м3 | 302,000 | 225,000 | 43,000 | 103,000 | 58,000 | 101,056 | 101,056 |
|  | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,261 | 0,248 | 0,049 | 0,140 | 0,165 | 0,141 | 0,141 |
| 1.8. | Котельная № 5 д. Алёшино, д. 107а | Гкал |  |  |  |  | 350,617 | 664,188 | 664,188 |
|  | Объем водопотребления | м3 |  |  |  |  | 19,000 | 21,557 | 21,557 |
|  | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал |  |  |  |  | 0,135 | 0,032 | 0,032 |

# ГЛАВА 3 ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- Часть 1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель Схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo 2021» (далее - «ZuluThermo 2021»). Разработчиком данного комплекса является ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург, сайт разработчика http://politerm.com.ru/. Электронная модель выполнена с учетом привязки к топографической основе и схеме расположения инженерных коммуникаций.

В результате разработки электронной модели системы теплоснабжения, в соответствии с Требованиями, выполнены:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе Рамешковского муниципального округа и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизация объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Графическое отображение электронной модели системы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа приведено на рисунках 44-46.

Рисунок 44 – Графическое отображение электронной модели (представление объектов системы теплоснабжения)

Рисунок 45 – Графическое отображение электронной модели (построение пьезометрических графиков)

Рисунок 46 – Графическое отображение электронной модели (теплогидравлический расчет)

В электронной модели система теплоснабжения представлена следующими основными объектами: источник, участок, потребитель, узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосная станция, запорно-регулирующая арматура и другие элементы системы теплоснабжения. Все элементы системы являются узлами, а участки тепловой сети - дугами связанного графа математической модели. Каждый объект математической модели относится к определенному типу и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению.

В процессе занесения схемы с помощью специализированного редактора, входящим в ZuluThermo™ автоматически формируется графическая база данных, в которой содержится информация о координатах, типе и режиме работы каждого объекта, а также с какими узловыми объектами связаны линейные связи (участки сети). Таким образом, создается топологическое описание связности расчетной схемы сети.

- Часть 2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Электронная модель обеспечивает паспортизацию технических характеристик элементов системы теплоснабжения, которая позволяет учитывать индивидуальные технические характеристики реальных объектов при выполнении расчетных задач.

Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчетных данных.

Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов теплоснабжения и ее структурирования в общей цепочке, а именно:

Для источников тепловой энергии:

- номер источника;

- геодезическая отметка, м;

- расчетная температура в подающем трубопроводе, °С;

- расчетная температура холодной воды, °С

- расчетная температура наружного воздуха, °С

- расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м;

- расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м;

- режим работы источника;

- максимальный расход на подпитку, т/ч.

Для участков тепловой сети:

- внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м;

- шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм;

- коэффициент местного сопротивления подающего и обратного трубопроводов.

Для потребителей тепловой энергии:

- высота здания потребителя (минимальный статический напор), м;

- номер схемы подключения потребителя;

- расчетная тепловая нагрузка систем теплопотребления;

- коэффициент изменения расхода на систему отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС;

- коэффициент изменения расхода на открытый водоразбор.

Пример паспорта объекта и примененная схема присоединения потребителя показаны на рисунках 44-46.

- Часть 3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В паспортизацию объектов тепловой сети на территории Рамешковского муниципального округа также включена привязка к административным районам муниципального образования, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе расчетных единиц территориального деления.

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. По материалам этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зоны действия административного или территориального деления, в рамках существующего положения и перспективного развития муниципального образования.

Перед загрузкой слоя в карту семейство файлов слоя уже должно существовать на диске, т.е. слои должны быть предварительно созданы.

В карту можно добавить:

Векторный слой, растровый объект, группу растровых объектов.

Слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service).

Растровый файл (формат *.bmp;*.pcx;*.tif;*.gif;*.jpg);

Растровые объекты программ OziExplorer и MapInfo.

Режим получения информации используется для просмотра семантической информации по объектам слоя. C помощью запросов можно:

произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями;

занести одинаковые данные одновременно для группы объектов;

производить копирование данных из одного поля в другое для группы объектов.

Также выборка данных в «ZuluThermo 2021» возможна по условию:

Наименование потребителя (адрес)

Наименование котельной

Номер котельной

Обслуживающая организация

Коды узлов подключения потребителей

По любому полю, внесенному в базу данных (температура, давление и т.п.).

- Часть 4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.

Целью расчета является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:

утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Пример теплогидравлического расчёта приведён на рисунке 46.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории Российской Федерации.

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т. д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит, и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

- Часть 5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:

вывод информации по отключенным объектам;

расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;

вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

- Часть 6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

- Часть 7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Целью расчета является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери могут определяться суммарно за год и с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Подробная методика расчета тепловых потерь через изоляцию и с учетом утечек теплоносителя описана в руководстве к «Zulu-Thermo 2021».

Пример окна расчёта нормативных потерь приведён на рисунке 47.

Рисунок 47 – Расчет нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию

- Часть 8. Расчет показателей надежности теплоснабжения

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в ТС систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя.

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений. Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

Оценка надежности теплоснабжения, потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя, позволяет:

- рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.

- разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

Расчет выполняется в соответствии с Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов ОАО «Газпром промгаз».

- Часть 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Zulu позволяет проводить анализ данных, включая и пространственные (геометрия, площадь, длина, периметр, тип объекта, режим, цвет, текст и др.).

Система позволяет делать произвольные выборки данных по заданным условиям с возможностью выделения объектов, сохранение результатов в таблицах, экспорта в Microsoft Excel.

В пространственных запросах могут одновременно участвовать графические и семантические данные, относящиеся к разным слоям.

Запросы могут формироваться прямо на карте, в окнах семантической информации, специальных диалогах-генераторах запросов, либо в виде запроса SQL с использованием расширения OGC.

Операции, поддерживаемые Zulu с окном семантической информации:

открытие окна семантической информации;

получение информации по объектам слоя;

ввод и редактирование информации по объектам слоя;

выполнение запросов к базам данных;

отображение результатов запроса к базе данных на карте;

сохранение условий запроса;

сохранение результатов запроса;

просмотр и печать отчетов;

экспорт данных в формат Microsoft Excel;

экспорт данных в HTML страницу;

настройка вида окна семантической информации.

В электронной модели группа объектов используется в различных режимах и операциях. Группа объектов формируется только в активном слое и отображается заданным цветом.

При изменении параметров группы выполняются операции по редактированию и преобразованию слоя.

В электронной модели реализована возможность проверить топологическую связанность элементов для рассматриваемых узлов. Проверяется связанность элементов сети.

Пример групповых изменений характеристик объектов приведён на рисунке 48.

Рисунок 48 – Пример групповых изменений характеристик объектов

- Часть 10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Одним из основных инструментов анализа результатов расчетов тепловых сетей является пьезометрический график. График изображает линии изменения давления в узлах сети по выбранному маршруту, например, от источника до одного из потребителей. Пьезометрический график строится по указанному пути. Путь указывается автоматически, достаточно определить его начальный и конечный узлы. Если путей от одного узла до другого может быть несколько, то по умолчанию путь выбирается самый короткий, в том случае если исследуется другой путь, то указываются промежуточные узлы.

Порядок построения пьезометрического графика.

Порядок построения пьезометрического графика, следующий:

а) Активируется слой, содержащий тепловую сеть.

б) Выбирается режим установки флагов.

в) Выбирается начальный (например, источник) и конечный объект (например, проблемный потребитель) системы теплоснабжения.

г) В контекстном меню активируется команда «Найти путь». Выбранный маршрут для построения графика выделяется красным цветом.

д) В меню «Задачи» активируется команда «Пьезометрический график».

В результате выполнения команды в окно «График» выводятся результаты расчета пьезометрического графика для исследуемого участка сети в графическом и табличном виде.

Окно расчёта пьезометрического графика представлено на рисунке 46.

На пьезометрическом графике отображаются:

• линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;

• линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;

• линия поверхности земли пунктиром;

• линия статического напора голубым пунктиром;

• линия давления вскипания оранжевым цветом.

Совмещение пьезометрических графиков выполняется в следующем порядке:

• Выполняется построение первого пьезографика.

• Выбирается новый путь для построения второго графика.

• В окне «График» в основном меню выбирается команда «Добавить», после чего новый график совмещается с предыдущим. При этом первый график прорисовывается более тусклым цветом, а второй график более ярким.

Настройка масштабирования графика выполняется путем установки курсора на заголовке окна «График». При этом масштабирование может выполняться вручную, автоматически по оси X и Y или равномерными отсчетами. При масштабировании графика выбирается способ определения длины участка:

- по масштабу с карты или по значению, записанному в поле базы данных по участкам сети.

При ручном масштабировании графика устанавливается маркер на строке «Соблюдать масштаб» и в правом поле вводится требуемый масштаб. Параметры отображения фона и сетки графика задаются установкой курсора в подменю «Фон и сетка».

Совмещенный пьезометрический график приведен на рисунке 49.

Рисунок 49 – Совмещение пьезометрических графиков

Параметры отображения осей X и Y такие как: стиль линии, отображающей ось, количество и внешний вид делений оси, внешний вид заголовка шкалы, изменяются в подменю «Ось X» или «Ось Y».

Для оси Y возможно проведение дополнительных настроек шкалы. Для этого в окне «Ось Y» выполняется вызов окна «Шкала: Напор, м (основная)» в котором и выполняется настройка шкалы оси Y.

Аналогично выполняется настройка изображения «Кривых», а также вывода численных значений в табличную часть пьезометрического графика. Возможен экспорт графических и табличных форм вывода результатов расчета в приложения MS Office.

- Часть 11. Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения гидравлических режимов за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, не произошло.

# ГЛАВА 4 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- Часть 1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии определены с учётом существующей мощности «нетто» котельных и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблице 42. Балансы представлены без учета проведения мероприятий по модернизации оборудования источников тепловой энергии.

Прирост тепловых нагрузок не планируется.

Как видно из таблицы 42, имеющийся дефицит тепловой мощности котельной №8 можно сократить за счет снижения уровня потерь тепловой мощности в сетях.

Таблица 42 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной нагрузки потребителей Рамешковского муниципального округа, Гкал/ч

| Статья баланса | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
|  | % | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,117 | 2,132 | 2,146 | 2,160 | 2,174 | 2,174 | 2,174 | 2,174 | 2,174 |
|  | % | 44,780 | 44,780 | 44,780 | 44,780 | 44,780 | 45,080 | 45,380 | 45,680 | 45,980 | 46,280 | 46,280 | 46,280 | 46,280 | 46,280 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,580 | 2,565 | 2,551 | 2,537 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,565 | 0,550 | 0,536 | 0,522 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
|  | % | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,020 | 11,720 | 11,420 | 11,120 | 10,820 | 10,820 | 10,820 | 10,820 | 10,820 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
|  | % | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
|  | % | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
|  | % | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | % | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
|  | % | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
|  | % | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
|  | % | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 2,461 | 2,461 | 2,461 | 2,461 | 2,461 | 2,485 | 2,508 | 2,532 | 2,555 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 |
|  | % | 52,454 | 52,454 | 52,454 | 52,454 | 52,454 | 52,954 | 53,454 | 53,954 | 54,454 | 54,954 | 54,954 | 54,954 | 54,954 | 54,954 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,207 | 2,184 | 2,160 | 2,137 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,717 | 0,694 | 0,670 | 0,647 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
|  | % | 15,790 | 15,790 | 15,790 | 15,790 | 15,790 | 15,290 | 14,790 | 14,290 | 13,790 | 13,290 | 13,290 | 13,290 | 13,290 | 13,290 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  | % | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
|  | % | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  | % | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | % | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | -0,118 | -0,114 | -0,109 | -0,105 | -0,101 | -0,097 | -0,093 | -0,089 | -0,085 | -0,081 | -0,077 | -0,073 | -0,068 | -0,064 |
|  | % | -28,686 | -27,686 | -26,686 | -25,686 | -24,686 | -23,686 | -22,686 | -21,686 | -20,686 | -19,686 | -18,686 | -17,686 | -16,686 | -15,686 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,528 | 0,524 | 0,519 | 0,515 | 0,511 | 0,507 | 0,503 | 0,499 | 0,495 | 0,491 | 0,487 | 0,483 | 0,478 | 0,474 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,219 | 0,215 | 0,210 | 0,206 | 0,202 | 0,198 | 0,194 | 0,190 | 0,186 | 0,182 | 0,178 | 0,174 | 0,169 | 0,165 |
|  | % | 53,320 | 52,320 | 51,320 | 50,320 | 49,320 | 48,320 | 47,320 | 46,320 | 45,320 | 44,320 | 43,320 | 42,320 | 41,320 | 40,320 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | % | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,150 | 0,155 | 0,160 | 0,164 |
|  | % | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 25,620 | 26,420 | 27,220 | 28,020 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,437 | 0,432 | 0,427 | 0,423 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,186 | 0,181 | 0,176 | 0,172 |
|  | % | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 31,620 | 30,820 | 30,020 | 29,220 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
|  | % | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | % | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  | % | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |

- Часть 2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Для определения достаточности пропускной способности тепловых сетей Рамешковского муниципального округа при подключении перспективных потребителей выполнен гидравлический расчет на базе электронной расчетной модели.

На основании данных, предоставленных администрацией Рамешковского муниципального округа, строительство объектов не планируется. Также на момент разработки Схемы идет работа по внесению изменений в генеральный план Рамешковского муниципального округа, и данные по перспективной застройке корректируются.

В результате гидравлического расчета определено, что пропускная способность тепловых сетей достаточна в случае подключения перспективных потребителей тепловой энергии.

- Часть 3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Информация о резервах (дефицитах) тепловой мощности на действующих котельных существующей системы теплоснабжения и перспективных источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа на перспективу развития до 2038 года представлена в таблице 42.

По результатам составления перспективных балансов тепловой энергии выявлено, что дефициты тепловой мощности на котельной №8 сохраняются.

Данные расчётные дефициты не отражают реальное положение в связи с тем, что рассчитываются на минимальную температуру самой холодной пятидневки отопительного периода. Фактически, дефициты тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

- Часть 4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В утверждённых Схемах теплоснабжения поселений Рамешковского муниципального округа на перспективу не предусматривалось подключение новых потребителей.

В связи с этим, изменение существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения связано с отсутствием перспективной тепловой нагрузки.

# ГЛАВА 5 МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  - Часть 1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Рассмотрим два варианта развития централизованного теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа.

Вариант 1:

- Строительство блочно-модульной котельной БМК 0,40 МВт взамен Котельной №7.

- Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

- Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующей тепловой нагрузки;

Вариант 2:

- Реконструкция и (или) модернизация оборудования Котельной №7;

- Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

- Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующей тепловой нагрузки;

  - Часть 2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Технико-экономическое сравнение двух вариантов перспективного развития систем теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа приведено в таблице 43.

Таблица 43 – Технико-экономическое сравнение двух вариантов перспективного развития систем теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Наименование группы мероприятий | Величина финансирования, тыс. руб. без учёта НДС |
| --- | --- | --- |
|  | Вариант 1 | 54663,10 |
| 1 | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии | 8557,80 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей и сооружений на них, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 33797,63 |
| 3 | Строительство и (или) реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 12307,67 |
| 4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующей тепловой нагрузки | 0,00 |
|  | Вариант 2 | 52105,30 |
| 1 | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии | 6000,00 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей и сооружений на них, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 33797,63 |
| 3 | Строительство и (или) реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 12307,67 |
| 4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующей тепловой нагрузки | 0,00 |

Как видно из таблицы выше вариант 2 в стоимостном выражении несколько экономичнее варианта 1. Реализация мероприятия по реконструкции и (или) модернизации существующего источника теплоснабжения Котельной № 7 в варианте 2 во временном отрезке более долгосрочная. Принимая во внимание, оба аспекта можно сделать выводы, что предложенные варианта идентичны в реализации. Выбор приемлемого варианта развития остается на усмотрение администрации Рамешковского муниципального округа.

  - Часть 3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Предложенные варианты развития систем теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа приемлемы для реализации.

  - Часть 4. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В схеме теплоснабжения Рамешковского муниципального округа предлагаются к реализации следующие варианты развития системы теплоснабжения:

Вариант 1:

- Строительство блочно-модульной котельной БМК 0,40 МВт взамен Котельной № 7.

В рамках реализации данного мероприятия предлагается установка двухтопливной (основное топливо - газ, резервное - дизельное топливо) БМК 0,4 МВт. Данное предложение обусловлено дефицитом мощности существующего объекта выработки тепловой энергии, и обеспечения нормативной надежности услуги централизованного теплоснабжения потребителям Котельной № 7.

- Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В рамках реализации схемы теплоснабжения предлагается реконструкция участков тепловых сетей с исчерпанным сроком эксплуатации (более 30 лет): Котельной № 1, Котельной № 4, Котельной № 9.

- Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

В рамках реализация данного мероприятия предлагается реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей Котельной №8, для устранения установленного дефицита мощности источника теплоснабжения в связи со значительными потерями тепловой энергии (в 2025 году фактические потери составили 26,22%).

- Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующей тепловой нагрузки;

В рамках реализации схемы теплоснабжения реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется.

Вариант 2:

- Реконструкция и (или) модернизация оборудования Котельной № 7.

В рамках реализации данного мероприятия предлагается установка дополнительного аналогичного котельного оборудования для выработки тепловой энергии (котел ЗИОСАБ 125 с горелкой Oilon GKP-26.21H). Данное предложение обусловлено дефицитом мощности существующего объекта выработки тепловой энергии, и обеспечения нормативной надежности услуги централизованного теплоснабжения потребителям Котельной № 7. Так же стоит отметить, что сроки реализации данного мероприятия более длительные (в отличии от Варианта 1) из-за возможных дополнительных мероприятий, связанных с экспертизой здания Котельной № 7, проектно-изыскательных работ и пр.

- Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В рамках реализации схемы теплоснабжения предлагается реконструкция участков тепловых сетей с исчерпанным сроком эксплуатации (более 30 лет): Котельной № 1, Котельной № 4, Котельной № 9.

- Реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

В рамках реализация данного мероприятия предлагается реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей Котельной № 8, для устранения установленного дефицита мощности источника теплоснабжения в связи со значительными потерями тепловой энергии (в 2025 году фактические потери составили 26,22%).

- Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующей тепловой нагрузки.

В рамках реализации схемы теплоснабжения реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется.

# ГЛАВА 6 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

- Часть 1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчет нормативов технологических потерь на 2038 год при передаче тепловой энергии выполнен в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.

К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых участков сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой.

Согласно Инструкции, к нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

● затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

● технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

● технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы;

● технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотность в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год (м3) с его нормируемой утечкой определяются по формуле:

Gут.н=а×Vгод×nгод×10-2=mут.год.н×nгод

где:

а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/(ч×м3), установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, принимается в размере 0,25% от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения;

Vср.г – среднегодовой объем сетевой воды в трубопроводах тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

nгод – число часов работы системы теплоснабжения в течение года, ч;

mут.год.н – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.

Затраты теплоносителя на пусковое заполнение тепловых сетей, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей по формуле:

GРп.п=1,5×VЭТС

где:

VЭТС – объем трубопроводов тепловой сети, на обслуживании, м3.

Расчетные годовые потери сетевой воды на регламентные испытания определятся по формуле:

GРп.и=2×VЭТС

Результаты расчета величины нормативных потерь сетевой воды по каждому источнику тепловой энергии приведены в таблице 44.

Таблица 44 – Расчётная величина нормативных потерь сетевой воды в тепловых сетях на территории Рамешковского муниципального округа

| Котельная | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой | Технологические потери теплоносителя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пусковое заполнение | Регламентные испытания | Сливы из САРЗ |
|  | м3 | м3 | м3 | м3 |
|  | 2026-2038 гг. |  |  |  |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 2070 | 41,87 | 55,83 | 0 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 365 | 10,75 | 14,34 | 0 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 947 | 18,24 | 24,32 | 0 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 4440 | 130,90 | 174,53 | 0 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 12 | 0,37 | 0,49 | 0 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 607 | 17,91 | 23,88 | 0 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 323 | 9,52 | 12,69 | 0 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а | 10 | 0,33 | 0,44 | 0 |
| Итого: | 8774 | 229,89 | 306,52 | 0 |

- Часть 2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Рамешковского муниципального округа система горячего водоснабжения «закрытая». В связи с этим данный пункт не рассматривается.

- Часть 3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы для сглаживания пиков нагрузок разбора и обеспечения аварийного запаса подпиточной воды на источниках тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

- Часть 4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Принцип расчета перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, отражен в п. 1.7 Часть 7. Балансы теплоносителя данной Книги.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусматривается дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды на территории Рамешковского муниципального округа представлены в таблице 45.

Таблица 45 – Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды на территории Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2025 год, факт | Перспектива, расчёт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2029-2038 |
| 1. | Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,015 | 5,091 | 5,091 | 5,091 |
| 1.2. | Объем водопотребления, всего | тыс. м3 | 0,088 | 0,660 | 0,660 | 0,660 |
| 1.3. | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,018 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 1.4. | Вода для технологических целей предприятию | тыс. м3 | 0,088 | 0,660 | 0,660 | 0,660 |
| 1.4.1. | Собственная вода | тыс. м3 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Покупная вода | тыс. м3 | 0,088 | 0,660 | 0,660 | 0,660 |
| 1.4.3. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,018 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 1. | Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,709 | 1,739 | 1,739 | 1,739 |
| 1.2. | Объем водопотребления, всего | тыс. м3 | 0,051 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 1.3. | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,030 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 1.4. | Вода для технологических целей предприятию | тыс. м3 | 0,051 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 1.4.1. | Собственная вода | тыс. м3 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Покупная вода | тыс. м3 | 0,051 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 1.4.3. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,030 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 1. | Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,352 | 2,714 | 2,714 | 2,714 |
| 1.2. | Объем водопотребления, всего | тыс. м3 | 0,067 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 1.3. | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,028 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 1.4. | Вода для технологических целей предприятию | тыс. м3 | 0,067 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 1.4.1. | Собственная вода | тыс. м3 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Покупная вода | тыс. м3 | 0,067 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 1.4.3. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,028 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 1. | Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,932 | 4,289 | 4,289 | 4,289 |
| 1.2. | Объем водопотребления, всего | тыс. м3 | 0,189 | 1,485 | 1,485 | 1,485 |
| 1.3. | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,048 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 1.4. | Вода для технологических целей предприятию | тыс. м3 | 0,189 | 1,485 | 1,485 | 1,485 |
| 1.4.1. | Собственная вода | тыс. м3 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Покупная вода | тыс. м3 | 0,189 | 1,485 | 1,485 | 1,485 |
| 1.4.3. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,048 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1. | Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,540 | 0,538 | 0,538 | 0,538 |
| 1.2. | Объем водопотребления, всего | тыс. м3 | 1,151 | 2,838 | 2,838 | 2,838 |
| 1.3. | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 2,13 | 5,275 | 5,275 | 5,275 |
| 1.4. | Вода для технологических целей предприятию | тыс. м3 | 1,151 | 2,838 | 2,838 | 2,838 |
| 1.4.1. | Собственная вода | тыс. м3 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Покупная вода | тыс. м3 | 1,151 | 2,838 | 2,838 | 2,838 |
| 1.4.3. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 2,13 | 5,275 | 5,275 | 5,275 |
| 1. | Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,004 | 0,987 | 0,987 | 0,987 |
| 1.2. | Объем водопотребления, всего | тыс. м3 | 0,020 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 1.3. | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,020 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 1.4. | Вода для технологических целей предприятию | тыс. м3 | 0,020 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 1.4.1. | Собственная вода | тыс. м3 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Покупная вода | тыс. м3 | 0,020 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 1.4.3. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,020 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 1. | Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,738 | 0,715 | 0,715 | 0,715 |
| 1.2. | Объем водопотребления, всего | тыс. м3 | 0,058 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 1.3. | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,079 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 1.4. | Вода для технологических целей предприятию | тыс. м3 | 0,058 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 1.4.1. | Собственная вода | тыс. м3 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Покупная вода | тыс. м3 | 0,058 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 1.4.3. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,079 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 1. | Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,351 | 0,664 | 0,664 | 0,664 |
| 1.2. | Объем водопотребления, всего | тыс. м3 | 0,019 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 1.3. | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,054 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 1.4. | Вода для технологических целей предприятию | тыс. м3 | 0,019 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 1.4.1. | Собственная вода | тыс. м3 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Покупная вода | тыс. м3 | 0,019 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 1.4.3. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,054 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

- Часть 5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Для подпитки теплосети Рамешковского муниципального округа используются системы и автоматические установки, представленные в таблице 46.

Так как строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей из-за отсутствия перспективных тепловых нагрузок не предусматривается, то существующий баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя на перспективу не изменится.

Таблица 46 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя

| № п/п | Наименование теплоисточника | Наименование ВПУ | Производительность номинальная ВПУ, м3/ч | Аварийная подпитка, м3/ч | Резерв производительности в аварийном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/ч | % |
| 1 | Котельная № 1 | реагентная Аквафлоу SF 500-29 | 9,3 | 3,3 | 7,7 | 70% |
|  |  | АквафлоуSF 25-56 | 0,8 |  |  |  |
|  |  | комплексон АКВА-М | 0,8 |  |  |  |
| 2 | Котельная № 2 | реагентная Аквафлоу SF 70/291 | 1,8 | 0,7 | 2,0 | 75% |
|  |  | комплексон АКВА-М | 0,8 |  |  |  |
| 3 | Котельная № 4 | реагентная Аквафлоу SF 75-77 периодического действия, | 1,8 | 3,3 | 1,2 | 26% |
|  |  | Аквафлоу SF 125/2-91.90 - непрерывного действия | 2,6 |  |  |  |
| 4 | Котельная № 3 | АКВАФЛОУ DC SP62006 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 48% |
| 5 | Котельная № 7 | н/д | н/д | 0,2 | -0,2 | 0% |
| 6 | Котельная № 9 | Аквафлоу SF 20-56 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 35% |
| 7 | Котельная № 8 | Аквафлоу SF 20-56 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 54% |
| 8 | Котельная № 5 | Установка водоочистная «Аквафлоу» серии F (FC026-312 и FA 026-312) Установка водоочистная «Аквафлоу SP 044-377» Дозирующий комплекс «Аквафлоу DC SP62506» | 2,2 | 1,4 | 0,8 | 36% |

- Часть 6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В утверждённых Схемах теплоснабжения сельских поселений Рамешковского муниципального округа на перспективу не предусматривалось подключение новых потребителей.

На основании данных, предоставленных администрацией Рамешковского муниципального округа, строительство объектов не планируется. На момент разработки Схемы идет работа по подготовке совместного генерального плана поселений Рамешковского муниципального округа, и данные по перспективной застройке корректируются.

В связи с этим, изменение существующих и перспективных балансов производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, предшествующий разработки схемы теплоснабжения, связано с отсутствием перспективной тепловой нагрузки и изменений в конфигурации тепловых сетей.

- Часть 7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сравнение расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа приведено в таблице 47.

Таблица 47 – Сравнение расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа

| Показатель | Факт |  |  |  |  | План | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| Потери теплоносителя, куб.м | 3392,253 | 8774,692 | 1710,455 | 955,522 | 493,311 | 2841,807 | 2841,807 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - котельная № 1 | 815,177 | 1493,379 | 253,155 | 76,026 | 88,402 | 660,081 | 660,081 |
| - котельная № 2 | 292 | 301 | 45 | 90 | 51 | 117,15 | 117,15 |
| - котельная № 3 | 316,894 | 4921,998 | 272,974 | 89,548 | 67,143 | 254,003 | 254,003 |
| - котельная № 4 | 1453 | 1592 | 1063 | 381 | 189 | 1485,056 | 1485,056 |
| - котельная № 7 | 3,113 | 3,315 | 1,326 | 1,948 | 1,151 | 2,838 | 2,838 |
| - котельная № 8 | 210,069 | 238 | 32 | 214 | 19,615 | 200,066 | 200,066 |
| - котельная № 9 | 302 | 225 | 43 | 103 | 58 | 101,056 | 101,056 |
| - котельная № 5 |  |  |  |  | 19 | 21,557 | 21,557 |
| Число часов использования установленной мощности, ч - отопление | 5712 | 5568 | 5088 | 5280 | 5484 | 5256 | 5256 |
| - ГВС | 8448 | 8424 | 8424 | 8448 | 8424 | 8640 | 8640 |

Анализируются только плановые значения и фактические потери тепловой энергии. Оценить соотношение нормативных и фактических потерь сетевой воды можно только по анализу соответствующих тепловых потерь.

# ГЛАВА 7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Часть 1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

В рамках разработки Схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа предусмотрена модернизация систем централизованного теплоснабжения, так как расширение зон действия существующих котельных не предполагается.

Определение условий организации централизованного теплоснабжения

У централизованных систем теплоснабжения есть неоспоримые преимущества:

● вывод взрывоопасного технологического оборудования из жилых домов;

● точечная концентрация вредных выбросов на источниках, где с ними можно эффективно бороться;

● возможность работы на разных видах топлива, включая местное, мусор, а также возобновляемых энергоресурсах.

Критерием отказа от централизации, является удельная стоимость системы центрального теплоснабжения, которая в свою очередь зависит от плотности нагрузки. Централизованные системы теплоснабжения оправданы при удельной нагрузке от 30 Гкал/км2.

Можно оценивать перспективность системы центрального теплоснабжения через удельную материальную характеристику.

Считается, что в муниципальных образованиях с удельной характеристикой больше 200 м2/Гкал/ч централизация противопоказана – небольшие доходы от реализации тепловой энергии при значительных капитальных затратах делают системы централизованного теплоснабжения неконкурентоспособными.

Непременное условие существования и развития систем централизованного теплоснабжения – высокая плотность тепловой нагрузки.

В целях обеспечения централизованного теплоснабжения, в рамках реализации Схемы теплоснабжения, предусмотрено увеличение установленной тепловой мощности существующих источников тепловой энергии.

Децентрализованные системы отопления оправданы в зонах за пределами радиуса эффективного теплоснабжения и в зонах с малой удельной нагрузкой отопления.

В зонах неплотной застройки локальные источники, такие как автономные источники теплоснабжения, объективная необходимость и они составляют конкуренцию вариантам поквартирного отопления.

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения

Ниже приведены условия организации индивидуального теплоснабжения.

Индивидуальное теплоснабжение не имеет альтернативы в зонах индивидуальной малоэтажной застройки. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями. Таким образом, теплоснабжения вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых зданий предусматривается путем установки индивидуальных газовых котлов.

Необходимые условия для организации индивидуального теплоснабжения:

● резервные мощности на электрических сетях для возможного подключения электрических котлов;

● развитие топливной базы, такой как традиционное топливо (уголь, дрова, горючие жидкости и газы), так и альтернативные источники энергии (солнечные батареи, ветровые генераторы, мини гидротурбины, тепловые насосы и т.д.).

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СП 54.13330.2016 «Свод правил Здания жилые многоквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003) применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире.

Необходимые условия для организации поквартирного отопления:

● развитая сеть трубопроводов (для подключения квартир к общедомовым стоякам через индивидуальный узел ввода);

● организованная сеть газоснабжения (для возможности установки в квартирах индивидуальных газовых отопительных котлов);

● строительство нового или реконструкция существующего жилья с возможность организации поквартирного отопления.

Поквартирные системы отопления при всех их достоинствах имеют специфические проблемы:

- Недопустимо использование поквартирного отопления только в отдельных квартирах многоквартирных жилых домов. Дымоход приходится делать на стену здания, при этом продукты сгорания могут попадать в вышерасположенные квартиры.

- Допустимо применение котлов только с закрытой камерой сгорания и выделенным воздуховодом для забора воздуха с улицы.

- Должна быть обеспечена возможность доступа в квартиру при длительном отсутствии жильцов. Недопустимо длительное отключение котлов самими жителями в зимний период.

- Система поквартирного отопления не должна применяться в зданиях типовых серий. Работа любых котлов, установленных в квартирах, будет периодической, то есть в режиме включено-выключено. Это определяется тем, что мощность котла подбирается не по нагрузке отопления, а по пиковой нагрузке ГВС превышающей в несколько раз отопительную, а глубина регулирования мощности большинства котлов от 40 до 100%.

- Проблемы дымоудаления особенно обостряются в высотных зданиях, т.к. тяга не регулируется и меняется в больших пределах по высоте здания, а также при изменении погоды.

- Необходимость значительной мощности квартирного котла для обеспечения максимального расхода горячей воды определяет то обстоятельство, что суммарная мощность квартирных котлов в 2-2,5 раза превышает мощность альтернативной домовой котельной.

- Серьезной проблемой является свободный, неконтролируемый доступ к котлам детей и людей с поврежденной психикой. С другой стороны, доступ специалистов для обслуживания часто бывает затруднен.

- Срок службы котлов 15-20 лет, но в наших условиях серьезные поломки происходят гораздо быстрее. Объем технического обслуживания обычно определяют сами жильцы, причем имеют право от него отказаться. Фактически поквартирное отопление здания — это жестко взаимозависимая по газу, воде, дымоудалению и теплоперетокам система с распределенным сжиганием.

В рамках разработки Схемы теплоснабжения организация поквартирного отопления не планируется.

  - Часть 2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

  - Часть 3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

  - Часть 4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на территории Рамешковского муниципального округа не предполагается.

  - Часть 5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На момент разработки Схемы на территории Рамешковского муниципального округа в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельные не функционируют.

  - Часть 6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок на территории Рамешковского муниципального округа не предполагается.

  - Часть 7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция и (или) модернизация котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа не предусматривается.

  - Часть 8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Рамешковского муниципального округа, отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Перевод в пиковый режим котельных не предусматривается.

  - Часть 9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Рамешковского муниципального округа, отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Расширение зоны действия источников тепловой энергии не предполагается.

  - Часть 10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Исходя из наличия дефицита тепловой мощности Котельной № 7 с. Кушалино Рамешковского муниципального округа перспективным вариантом развития предусматривается строительство БМК 0,4 МВт.

В ходе выполнения этого мероприятия возможен вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации Котельной № 7 с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б.

  - Часть 11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивидуальных источников тепловой энергии. Такая организация позволяет потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжение. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 № 565/667, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Учитывая данное требование, теплоснабжение всей перспективной индивидуальной застройки на территории Рамешковского муниципального округа, возможно осуществлять децентрализовано, т.е., применяя индивидуальные источники тепловой энергии.

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения тепловой энергией и горячей водой; снимается проблема перебоев в поставках тепловой энергии и горячей воды по техническим, организационным и сезонным причинам.

Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями организовывается в зонах, где отсутствует централизованное теплоснабжение. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери тепловой энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость теплоты для конечного потребителя), повысить надежность и качество теплоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

В конечном счете, вопрос технико-экономического обоснования подключения потребителя к системе централизованного теплоснабжения, автономной котельной, либо установки поквартирных индивидуальных источников тепла во многом определяется величиной капитальных затрат. Кроме того, при выборе индивидуальных источников теплоты необходимо принимать к рассмотрению те варианты, которые обеспечивают не только минимальные капитальные затраты, но и качественное оборудование и гарантированное сервисное обслуживание.

Теплоснабжение вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых зданий предусматривается путем установки индивидуальных источников тепловой энергии. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

На территории Рамешковского муниципального округа не предусматривается перевод потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения.

  - Часть 12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективные балансы тепловой мощности тепловых источников приведены в Главе 4 «Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии».

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, а также распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии подробно рассмотрены в Главе 4, Часть 1. В перспективных балансах тепловой мощности так же учтены решения о распределении тепловой нагрузки между существующими и предлагаемыми к строительству источниками тепловой энергии.

  - Часть 13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа является реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

К возобновляемым источникам энергии (далее – ВИЭ) относятся гидро-, солнечная, ветровая, геотермальная, гидравлическая энергия, энергия морских течений, волн, приливов, температурного градиента морской воды, разности температур между воздушной массой и океаном, тепла Земли, биомассы животного, растительного и бытового происхождения.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения в Рамешковского муниципального округа является газ природный, с низшей теплотой сгорания Qрн=8095 ккал/кг, который по договорам поставки доставляется до источников тепловой энергии по магистральным газопроводам.

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых расположена территория Рамешковского муниципального округа, отсутствует возможность использования видов энергии, относимых к ВИЭ. При наличии в качестве основного топлива для источников теплоты природного газа использование иных видов топлива, относящихся к ВИЭ, будет экономически не эффективно и технически сложно осуществимым, приведет к удорожанию выработки тепловой энергии. Исходя из этого, при разработке схемы теплоснабжения использование возобновляемых источников энергии для действующих и вводимого нового источников теплоснабжения признано нецелесообразным и на период 2026-2038 года использование возобновляемых источников энергии не предполагается.

  - Часть 14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Количественное развитие существующих промышленных предприятий в промышленных районах на территории Рамешковского муниципального округа в рассматриваемой перспективе не предусматривается. На территориях промышленных зон предусматривается сохранение теплопотребления на существующем уровне, перепрофилирование не предусмотрено. В соответствии с полученной информацией, в период действия схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа не планируется перепрофилирование производственных зон с выводом промышленных предприятий и формированием новой застройки на высвобождаемых территориях.

В соответствии с решениями, принятыми при разработке схемы теплоснабжения до 2038 года, не предусматривается переключение тепловой нагрузки потребителей жилищно-коммунального и культурно-бытового секторов на обслуживание от промышленных (ведомственных) котельных. Не предполагается также переключение потребителей промышленного сектора, получающих тепловую энергию от собственных источников, на другие источники централизованного теплоснабжения города.

  - Часть 15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на снижении расходов.

С понятием эффективного радиуса тесно связана величина максимального радиуса теплоснабжения Rmax, который определяет длину теплопровода от источника до наиболее удаленного потребителя.

В Федеральном законе от 27.07.2011 №190-ФЗ «О теплоснабжении» введено понятие об эффективном радиусе теплоснабжения.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости, полезно отпущенной тепловой энергии является затруднительным и не всегда оказывается достоверным.

В нашем случае, для расчета радиусов эффективного теплоснабжения использована методика, которая изложена в статье «К вопросу определения радиуса эффективного теплоснабжения» журнала «Новости теплоснабжения» №8 за 2012 г. (авторы – Д.А. Волков, Ю.В. Кожарин). Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь. Согласно этой методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м) определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери (или мощность потерь). Принимается, что эффективность теплопровода, с точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю, допустимый для данной сети уровень тепловых потерь (в процентах от годового отпуска тепла к подключенному потребителю). Далее по расчету норматива годовых потерь на 100 м длины трубопровода и допустимому уровню потерь (в Гкал/год) по формуле определяем радиус теплоснабжения:

L=100Qпот/Q100

где:

● Qпот – годовые тепловые потери подключаемого трубопровода;

● Q100 – нормативные годовые потери трубопровода на 100 м длины.

В связи с тем, что на территории Рамешковского муниципального округа на момент разработки Схемы отсутствуют планы на перспективу по подключению перспективных потребителей, зоны действия существующих источников теплоснабжения и радиусы эффективного теплоснабжения не изменятся.

В Приложении 2 и на рисунке 50 приведены результаты расчетов по определению перспективного эффективного радиуса теплоснабжения потребителей на территории Рамешковского муниципального округа.

Рисунок 50 – Результаты расчетов по определению перспективного эффективного радиуса теплоснабжения потребителей на территории Рамешковского муниципального округа

  - Часть 16. Описание мероприятий на источниках тепловой энергии, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству источников тепловой энергии в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Исходя из наличия дефицита тепловой мощности Котельной № 7 с. Кушалино Рамешковского муниципального округа перспективным вариантом развития предусматривается строительство БМК 0,4 МВт.

На этапе разработки проектной документации по строительству данного источника тепловой энергии предлагается предусмотреть мероприятия по обеспечению живучести котельной, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

  - Часть 17. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

В утверждённых Схемах теплоснабжения поселений Рамешковского муниципального округа предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии отсутствуют в связи с незначительным объемом жилого фонда в многоэтажной застройке, отсутствия перспективного развития сельских поселений и не целесообразностью строительства источников централизованного теплоснабжения для разрозненных территориях.

Исходя из представленных документов в 2024 году завершилось строительство и введена в эксплуатацию Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107А. Установлено котельное оборудование Teplofor Lex V2-D 200 (2 ед.), оборудованное горелками Ecostar ECO 2 G C 2A.

В разработанной Схеме теплоснабжения приростов тепловых нагрузок не планируется (см. Главу 2, п. 2.4).

В актуализируемой Схеме предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция действующего источника тепловой энергии Котельная №7 снижения дефицита мощности существующей тепловой нагрузки. По существующему положению в котельной установлено 2 котла ЗИОСАБ 125, изготовленных в 2019 и 2020. Дефицит мощности составляет 10,14 %, для его покрытия необходимо предусмотреть установку аналогичного оборудования. В случае отсутствия технической возможности установки дополнительного теплогенерирующего оборудования альтернативой может послужить строительство новой БМК 0,4 МВт.

# ГЛАВА 8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

- Часть 1. Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности на территории Рамешковского муниципального округа не планируется. В связи с этим, реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется.

- Часть 2. Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Подключение новой тепловой нагрузки на территории Рамешковского муниципального округа не планируется. В связи с этим, строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку не требуется.

- Часть 3. Обоснование предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа не планируется.

- Часть 4. Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных на территории Рамешковского муниципального округа не планируется. Для этих целей строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей не требуется.

- Часть 5. Обоснование предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

На территории Рамешковского муниципального округа планируется реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения и для снижения дефицита тепловой мощности котельной № 8 с. Никольское, ул. Центральная, 54д.

В таблице 48 приведены сведения о реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Таблица 48 – Сведения о реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа

| № п/п |  | Диаметр труб, Дн, мм | Протяжённость в двухтрубном исполнении. Отопление, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №8 |  |  |  |
| 1 | 159 |  | 300 |
| 2 | 76 |  | 50 |
| 3 | 57 |  | 234 |

- Часть 6. Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На территории Рамешковского муниципального округа планируется реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующей тепловой нагрузки не требуется.

- Часть 7. Обоснование предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В системе централизованного теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа для теплоснабжения потребителей от Котельной № 1, № 4, № 9 проложены сети теплоснабжения общей протяжённостью 0,957 км, срок эксплуатации которых составляет свыше30 лет с выработанным нормативным ресурсом трубопровода. На перспективу требуется их перекладка.

Так как нормативный срок магистральных трубопроводов составляет 25 лет (СП 124.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003). Согласно п.1.2 СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий» (утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. N 275)» Срок службы трубопровода устанавливается организацией-изготовителем и указывается в паспорте трубопровода.

При отсутствии такого указания срок службы устанавливается в следующих пределах:

- для трубопроводов пара II категории группы 1-150 тыс. ч (20 лет);

- для станционных трубопроводов сетевой и подпиточной воды [III или (и) IV категорий] - 25 лет;

- для остальных трубопроводов (II категории группы 2, III и IV категорий) - 30 лет.

Сводный перечень тепловых сетей для перекладки в связи с исчерпанием нормативного срока службы представлен в таблицах 49 - 50. Полный перечень тепловых сетей для перекладки в связи с исчерпанием нормативного срока службы представлен в Приложении 3.

Таблица 49 – Сводный перечень тепловых сетей для перекладки в связи с исчерпанием нормативного срока службы на территории Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Диаметр труб, Дн, мм | Протяжённость в двухтрубном исполнении. Отопление, м |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 | 96,0 |
| 1 | 57 | 96,0 |
|  | Котельная № 4 | 394,01 |
| 2 | 133 | 113,2 |
| 3 | 133 | 46,16 |
| 4 | 108 | 125,2 |
| 5 | 89 | 70,63 |
| 6 | 61 | 25,2 |
| 7 | 47 | 13,62 |
|  | Котельная № 9 | 467,0 |
| 8 | 57 | 147,0 |
| 9 | 57 | 150,0 |
|  | ИТОГО | 957,01 |

Таблица 50 – Сводный перечень тепловых сетей для перекладки в связи с исчерпанием нормативного срока службы на территории Рамешковского муниципального округа в разрезе года прокладки, условного диаметра и протяжённости

| Тип прокладки тепловой сети | Наименование | Ед. изм. | Условный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  | Протяжён-ность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 |  |
| 1990 | Общая протяжённость | м | 13,62 | 418,20 |  | 70,63 | 125,20 | 159,36 |  | 787,01 |
| подземная, бесканальная | протяжённость | м |  | 418,20 |  | 70,63 |  | 46,16 |  | 53499 |
| надземная | протяжённость | м | 13,62 |  |  |  | 125,2 | 113,20 |  | 252,02 |
| 2005 | Общая протяжённость | м | - | 234,0 | 50,0 | - | - | - | 300,0 | 584,00 |
| подземная, бесканальная | протяжённость | м | - | - | - | - | - | - | - | - |
| надземная | протяжённость | м | - | 234,0 | 50,0 | - | - | - | 300,0 | 584,00 |

- Часть 8. Обоснование предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций на территории Рамешковского муниципального округа не планируется.

- Часть 9. Обоснование мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом

Строительство тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа на перспективу развития не планируется.

На этапе разработки проектной документации по строительству котельной № 7 предлагается предусмотреть мероприятия по обеспечению живучести котельной, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

- Часть 10. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

В утвержденных Схемах теплоснабжения поселений Рамешковского муниципального округа не предлагались мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

В связи с тем, что на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют планы по новому строительству, подключению новых объектов к системе централизованного теплоснабжения, а также перевод котельных в пиковый режим работы или ликвидация котельных, в актуализированной Схеме предлагаются следующие мероприятия:

- Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующей тепловой нагрузки;

- Реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

# ГЛАВА 9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Часть 1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Рамешковского муниципального округа функционирует закрытая система горячего водоснабжения. В связи с этим, данный пункт не разрабатывается.

  - Часть 2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Метод регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа останется без изменения:

Температурный график отпуска теплоносителя – 95/70 °С, является оптимальным для котельных малой мощности при центральном качественном регулировании.

  - Часть 3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуются.

  - Часть 4. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Потребность инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения отсутствует.

  - Часть 5. Расчёт ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Рамешковского муниципального округа функционирует закрытая система горячего водоснабжения. В связи с этим, данный пункт не разрабатывается.

  - Часть 6. Предложения по источникам финансирования мероприятий, проводимых на теплопотребляющих установках потребителей, обеспечивающих перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Рамешковского муниципального округа функционирует закрытая система горячего водоснабжения. В связи с этим, данный пункт не разрабатывается.

  - Часть 7. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

На территории Рамешковского муниципального округа функционирует закрытая система горячего водоснабжения. В связи с этим, данный пункт не разрабатывается.

# ГЛАВА 10 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

- Часть 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

В таблице 51 представлены перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой энергии с указанием максимальных часовых и годовых расходов топлива на территории Рамешковского муниципального округа.

Таблица 51 – Перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой энергии с указанием максимальных часовых и годовых расходов топлива на территории Рамешковского муниципального округа

| Статья баланса | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5 014,810 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 106,914 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 |
|  | % | 2,13 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 4 907,896 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 510,737 | 549,08 | 549,08 | 549 | 549 | 535 | 522 | 508 | 495 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
|  | % | 10,41 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 10,75 | 10,49 | 10,21 | 9,95 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 4 397,159 | 4 427,114 | 4 427,114 | 4 427,194 | 4 427,194 | 4 441,194 | 4 454,194 | 4 468,194 | 4 481,194 | 4 494,194 | 4 494,194 | 4 494,194 | 4 494,194 | 4 494,194 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 156,97 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 160,40 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 673,983 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 |
|  | т у. т. | 787,178 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 301,87 | 301,87 | 301,87 | 301,87 | 301,87 | 301,05 | 300,22 | 299,4 | 298,57 | 297,75 | 297,75 | 297,75 | 297,75 | 297,75 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 88,64 | 88,4 | 88,16 | 87,91 | 87,67 | 87,67 | 87,67 | 87,67 | 87,67 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 150,94 | 150,94 | 150,94 | 150,94 | 150,94 | 150,52 | 150,11 | 149,7 | 149,29 | 148,87 | 148,87 | 148,87 | 148,87 | 148,87 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1 708,636 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 35,625 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 |
|  | % | 2,08 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 1 673,011 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 90,341 | 149,501 | 149,501 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
|  | % | 5,40 | 8,79 | 8,79 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1 582,670 | 1 550,645 | 1 550,645 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 152,65 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 155,90 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 223,307 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 |
|  | т у. т. | 260,822 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2 351,880 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 52,416 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 |
|  | % | 2,23 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 2 299,464 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 102,833 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 |
|  | % | 4,47 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2 196,631 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 150,76 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 154,20 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 303,576 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 |
|  | т у. т. | 354,577 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3 932,294 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 85,803 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 |
|  | % | 2,18 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 3 846,491 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 348,008 | 743,813 | 743,813 | 544 | 544 | 527 | 510 | 493 | 476 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
|  | % | 9,05 | 17,74 | 17,74 | 12,98 | 12,98 | 12,57 | 12,17 | 11,76 | 11,35 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3 498,483 | 3 448,267 | 3 448,267 | 3 648,080 | 3 648,080 | 3 665,080 | 3 682,080 | 3 699,080 | 3 716,080 | 3 734,080 | 3 734,080 | 3 734,080 | 3 734,080 | 3 734,080 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 153,77 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 157,20 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 517,696 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 |
|  | т у. т. | 604,668 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 234,63 | 233,59 | 232,55 | 231,51 | 230,46 | 230,46 | 230,46 | 230,46 | 230,46 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 117,84 | 117,84 | 117,84 | 117,84 | 117,84 | 117,32 | 116,8 | 116,27 | 115,75 | 115,23 | 115,23 | 115,23 | 115,23 | 115,23 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 539,869 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 11,434 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 |
|  | % | 2,12 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 528,435 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 10,092 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 |
|  | % | 1,91 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 518,343 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 153,67 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 157,00 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 71,031 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 |
|  | т у. т. | 82,964 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1 004,465 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 20,722 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 |
|  | % | 2,06 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 983,743 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 257,925 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 |
|  | % | 26,22 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 725,818 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 158,85 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 162,20 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 136,612 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 |
|  | т у. т. | 159,563 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 66,15 | 65,71 | 65,26 | 64,82 | 64,38 | 63,94 | 63,5 | 63,06 | 62,62 | 62,18 | 61,74 | 61,3 | 60,86 | 60,42 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 33,07 | 32,85 | 32,63 | 32,41 | 32,19 | 31,97 | 31,75 | 31,53 | 31,31 | 31,09 | 30,87 | 30,65 | 30,43 | 30,21 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 737,909 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 16,677 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 |
|  | % | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 721,232 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 139,295 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 |
|  | % | 19,31 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 581,937 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 99,663 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 |
|  | т у. т. | 116,407 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,35 | 44,07 | 43,79 | 43,52 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,17 | 22,04 | 21,9 | 21,76 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 350,617 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 1,95 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 |
|  | % | 0,56 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 348,667 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 47,422 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 |
|  | % | 13,60 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 301,245 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 157,68 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 158,50 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 47,332 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 |
|  | т у. т. | 55,284 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 |

- Часть 2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Резервное топливо на котельных Рамешковского муниципального округа отсутствует.

Расчёты нормативных запасов топлива для источников теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа не производились и не утверждались.

- Часть 3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Для выработки тепловой энергии на всех источника теплоснабжения (100%) на территории Рамешковского муниципального округа используется сетевой природный газ с низшей теплотой сгорания 8095 ккал/м3.

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива для выработки тепловой энергии на объектах теплогенерации на территории Рамешковского муниципального округа не используются.

- Часть 4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Для выработки тепловой энергии на всех источниках теплоснабжения (100%) на территории Рамешковского муниципального округа используется сетевой природный газ с низшей теплотой сгорания 8095 ккал/м3.

- Часть 5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива на территории Рамешковского муниципального округа является сетевой природный газ.

- Часть 6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса на территории Рамешковского муниципального округа является дальнейшее использование сетевого природного газа в качестве топлива.

- Часть 7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, изменились вследствие принятия варианта развития, отличного от указанного в утверждённых Схемах поселений.

# ГЛАВА 11 ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Часть 1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

● для источника теплоты Рит = 0,97;

● для тепловых сетей Ртс= 0,9;

● для потребителя теплоты Рпт= 0,99;

● для системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт= 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности систем централизованного теплоснабжения к исправной работе Кг принимается 0,97.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

● потребители первой категории, не допускающие снижение температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты);

● потребители второй категории, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий до 12°С, промышленных зданий до 8°С, на период ликвидации аварии, но не более 54 часов;

● потребители третьей категории – прочие.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций. Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Расчет показателей надежности проводится по методологии МДС 41-6.2000. Расчет перспективных показателей надежности системы теплоснабжения выполнен исходя из показателей надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии с учетом мероприятий, предусмотренных настоящей схемой теплоснабжения.

Отказов на тепловых сетях, приведших к нарушению теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа, не зарегистрировано.

- Часть 2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Время восстановления трубопровода тепловых сетей слагается из продолжительности слива теплоносителя (7-8%), времени собственного ремонта (76-79%) и времени заполнения трубопровода теплоносителем (14-15%).

При отсутствии достоверных данных, о времени восстановления теплоснабжения потребителей при устранении отказов, ориентировочно время необходимое для ликвидации поврежденного участка тепловой сети, можно рассчитать по эмпирической зависимости, предложенной Соколовым Е.Я.:

Zр ≈ а×[1+(b+с×lс.з.)×d1,2], ч

где:

d – условный диаметр трубопровода, м;

lс.з. – расстояние между секционирующими задвижками, м;

а, b, с – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ. Для подземного способа, при прокладке в непроходных каналах, значения коэффициентов составляют: а=6,0, b=0,5 и с=0,0015.

Перерыв теплоснабжения, с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения со вскрытием канала и начала операций по локализации поврежденного трубопровода, представлен в таблице 52.

Таблица 52 – Перерыв теплоснабжения по локализации поврежденного трубопровода

| Условный диаметр отключенного трубопровода, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловой сети, ч |
| --- | --- |
| 800 | 15,2 |
| 700 | 13,8 |
| 600 | 12,5 |
| 500 | 11,2 |
| 400 | 10 |
| 300 | 8,8 |
| 250 | 8,3 |
| 200 | 7,7 |
| 150 | 7,2 |
| 125 | 7 |
| 100 | 6,8 |
| 80 | 6,6 |
| 65 | 6,5 |
| 50 | 6,3 |

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей и теплоснабжения потребителей, не должно превышать нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях (15 ч., согласно п. 6.10 СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»)

Статистика восстановлений теплоснабжения потребителей на территории Рамешковского муниципального округа после аварий отсутствует.

- Часть 3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Все тепловые сети источников теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа попадают в категорию магистральных и распределительных. В местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура. При этом используются стальные задвижки, шаровые клапаны, и дисковые затворы. В последние годы при капитальном ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей предпочтение отдается в установке шаровых клапанов.

Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Количество секционирующих устройств, для линейных частей магистрали, определены требованиям СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» и особенностями топологии каждой системы. Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке в сетях установлены теплофикационные камеры.

Для оценки надежности теплоснабжения в электронной модели были проведены гидравлические расчеты в смоделированных аварийных ситуациях.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

● потребители первой категории, не допускающие снижение температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты);

● потребители второй категории, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий до 12°С, промышленных зданий до 8°С, на период ликвидации аварии, но не более 54 часов;

● потребители третьей категории – прочие.

По СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться:

● подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

● подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размере 87% для расчетной температуры -30°С;

● заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

● заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

● среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

- Часть 4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, поэтому показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в j-й узел будет обеспечена подача расчетного количества тепла. Иначе, среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение потребителя в j-м узле не нарушается.

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы):

Kj=p0+f∈Fjpf,

В СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» значение минимально допустимого показателя готовности системы теплоснабжения в целом принято равным 0,97 без выделения долей источника теплоты, тепловых сетей и потребителей.

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя. На показатель готовности системы теплоснабжения больше всего влияют наличие участков тепловых сетей с сроком эксплуатации более 20-25 лет. В схеме теплоснабжения предусмотрены инвестиции на реконструкцию участков тепловых сетей, в первую очередь имеющих повышенный срок эксплуатации (свыше 17 лет), то есть являющихся потенциально опасными. Участки тепловой сети, рекомендуемые к замене, для повышения эффективности и безаварийности работы тепловой сети представлены в Главе 8.

- Часть 5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период (Ро), рассчитывается по формуле:

где:

Qj – объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал), которая определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией.

Начиная с 2013 года, вычисляется дополнительный показатель уровня надежности Ром, определяемый объемом неотпуска тепловой энергии в межотопительный период. Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям вычисляется в соответствии с формулой:

ΔQn=Qпр×Ton×qmn

где:

Qпр – среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

Ton – продолжительность отопительного периода, ч;

qmn – вероятность отказа теплопровода.

Данный показатель может быт, рассчитан в том случае, если по каждому участку можно определить место повреждения с указанием времени отключения потребителя от сети.

Теплоснабжающей организацией Рамешковского муниципального округа не предоставлена база данных, содержащая исчерпывающую информацию по повреждениям, сформированная по фактическим отказам на тепловых сетях, для проведения математических расчетов.

В соответствии с данными теплоснабжающей организации на территории Рамешковского муниципального округа, недоотпуск тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии отсутствует.

Результаты расчётов перспективных показателей надёжности систем теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа приведены в таблице 53.

По результатам расчётов перспективных показателей надёжности системы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа являются надёжными в целом по поселению.

Таблица 53 – Результаты расчётов перспективных показателей надёжности систем теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа

| №п/п | Наименование котельной | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Котк | Кнед | Кж | Кнад | КнадсистРамешковского муниципального округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,867 | 0,867 |
| 2 | Котельная № 2 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,867 |  |
| 3 | Котельная № 3 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,867 |  |
| 4 | Котельная № 4 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,867 |  |
| 5 | Котельная № 7 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,867 |  |
| 6 | Котельная № 8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,867 |  |
| 7 | Котельная № 9 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,867 |  |
| 8 | Котельная № 5 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,867 |  |

Данные по расчету коэффициента надежности по каждой системе теплоснабжения с нормативным износом тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа на перспективу приведены в таблице 54 и рисунках 51 - 53.

Таблица 54 – Показатели надежности по каждой системе теплоснабжения с нормативным износом тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа на перспективу

| Sys | № элемента | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметp условный, мм | Время восстановления, ч | Интенсивность отказов в существующем положении, 1/(км*ч) | Поток отказов в существующем положении, 1/ч | Относительный поток отказов участка тепловой сети в существующем положении, ω | Вероятность безотказной работы участка тепловой сети в существующем положении, P | Интенсивность отказов в перспективном положении, 1/(км*ч) | Относительный поток отказов участка тепловой сети в перспективном положении, ω | Вероятность безотказной работы участка тепловой сети в перспективном положении, P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3992 | 1 | Котельная №1 | 0 | 23 | 200 | 13 | 2,28E-05 | 5E-07 | 0,999993 | 0,999993 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9999967 |
| 3994 | 2 | 0 | 0 | 21 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 5E-07 | 0,999998 | 0,999998 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,9999989 |
| 3996 | 3 | Котельная №1 | Баня | 30 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 7E-07 | 0,999997 | 0,999997 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9999984 |
| 3998 | 4 | 0 | 0 | 40 | 200 | 12 | 2,28E-05 | 9E-07 | 0,999989 | 0,999989 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,9999944 |
| 4014 | 5 | 0 | Полиция | 20 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 5E-07 | 0,999998 | 0,999998 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,9999989 |
| 4018 | 6 | 0 | Общежитие | 72 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 1,6E-06 | 0,999993 | 0,999993 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,9999963 |
| 4020 | 7 | 0 | 0 | 56 | 100 | 7 | 2,28E-05 | 1,3E-06 | 0,999991 | 0,999991 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,9999955 |
| 4024 | 8 | 0 | Учительский дом | 46 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 0,000001 | 0,999995 | 0,999995 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,9999976 |
| 4036 | 9 | 0 | 0 | 95 | 200 | 13 | 2,28E-05 | 2,2E-06 | 0,999973 | 0,999973 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,9999864 |
| 4040 | 10 | 0 | 0 | 77 | 200 | 13 | 2,28E-05 | 1,7E-06 | 0,999978 | 0,999978 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,9999891 |
| 4051 | 13 | 0 | 0 | 62 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 1,4E-06 | 0,999992 | 0,999992 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,9999959 |
| 4067 | 14 | 0 | 0 | 32 | 200 | 12 | 2,28E-05 | 7E-07 | 0,999991 | 0,999991 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,9999955 |
| 4054 | 16 | 0 | 0 | 55 | 200 | 13 | 2,28E-05 | 1,3E-06 | 0,999984 | 0,999984 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,9999921 |
| 3895 | 17 | Т1 | Т2 | 120 | 100 | 7 | 1,14E-05 | 1,4E-06 | 0,999991 | 0,999991 | 0,0000114 | 0,0000014 | 0,9999909 |
| 3924 | 18 | Т14 | ТК1 | 40 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 9E-07 | 0,999995 | 0,999995 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,9999974 |
| 3909 | 21 | Т4 | Т5 | 141 | 50 | 5 | 1,14E-05 | 1,6E-06 | 0,999993 | 0,999993 | 0,0000114 | 0,0000016 | 0,9999927 |
| 3905 | 22 | Т8 | Т10 | 59 | 80 | 6 | 1,14E-05 | 7E-07 | 0,999996 | 0,999996 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,9999961 |
| 3899 | 23 | Т2 | Т4 | 76 | 100 | 7 | 1,14E-05 | 9E-07 | 0,999994 | 0,999994 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,9999942 |
| 3929 | 24 | Котельная №3 | 0 | 47 | 100 | 7 | 1,14E-05 | 5E-07 | 0,999996 | 0,999996 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,9999964 |
| 3939 | 28 | 0 | 0 | 142 | 100 | 7 | 1,14E-05 | 1,6E-06 | 0,999989 | 0,999989 | 0,0000114 | 0,0000016 | 0,9999892 |
| 4083 | 30 | ТК4 | Т22 | 77 | 200 | 12 | 2,28E-05 | 1,8E-06 | 0,999979 | 0,999979 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,9999896 |
| 4087 | 32 | ТК2 | ТК3 | 113 | 200 | 12 | 2,28E-05 | 2,6E-06 | 0,999969 | 0,999969 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,9999847 |
| 4090 | 34 | ТК2 | Т5 | 204 | 65 | 6 | 2,28E-05 | 4,7E-06 | 0,999974 | 0,999974 | 0,0000114 | 0,0000023 | 0,999987 |
| 4092 | 35 | Т5 | Дет. сад №3 «Радуга» | 56 | 65 | 6 | 2,28E-05 | 1,3E-06 | 0,999993 | 0,999993 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,9999964 |
| 3821 | 36 | Т23 | Т24 | 409 | 200 | 12 | 2,28E-05 | 9,3E-06 | 0,999889 | 0,999889 | 0,0000114 | 0,0000047 | 0,9999746 |
| 3819 | 37 | Т24 | 0 | 102 | 200 | 12 | 2,28E-05 | 2,3E-06 | 0,999972 | 0,999972 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,9999862 |
| 3815 | 38 | 0 | 0 | 30 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 7E-07 | 0,999997 | 0,999997 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9999984 |
| 3811 | 39 | 0 | Т26 | 38 | 200 | 12 | 2,28E-05 | 9E-07 | 0,99999 | 0,99999 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,9999949 |
| 3809 | 40 | 0 | 0 | 73 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 1,7E-06 | 0,999992 | 0,999992 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,9999962 |
| 3805 | 41 | ТК6 | 0 | 64 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 1,5E-06 | 0,999991 | 0,999991 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,9999955 |
| 3803 | 42 | ТК6 | 0 | 21 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 5E-07 | 0,999997 | 0,999997 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,9999985 |
| 3801 | 43 | Т27 | ТК6 | 43 | 200 | 12 | 2,28E-05 | 0,000001 | 0,999988 | 0,999988 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,9999942 |
| 3799 | 44 | ТК5 | Администрация | 34 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 8E-07 | 0,999995 | 0,999995 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,9999976 |
| 3793 | 45 | Т26 | Т27 | 22 | 200 | 12 | 2,28E-05 | 5E-07 | 0,999994 | 0,999994 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,999997 |
| 3966 | 46 | Котельная №7 | Школа | 50 | 80 | 6 | 1,14E-05 | 6E-07 | 0,999997 | 0,999997 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,9999967 |
| 3844 | 47 | Т2 | МОУ Школа | 150 | 50 | 5 | 1,14E-05 | 1,7E-06 | 0,999992 | 0,999992 | 0,0000114 | 0,0000017 | 0,9999918 |
| 3846 | 48 | Т2 | 0 | 140 | 50 | 5 | 1,14E-05 | 1,6E-06 | 0,999992 | 0,999992 | 0,0000114 | 0,0000016 | 0,9999923 |
| 3848 | 49 | Т2 | 0 | 115 | 150 | 9 | 1,14E-05 | 1,3E-06 | 0,999988 | 0,999988 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,9999882 |
| 3854 | 50 | 0 | Центральная 48 | 43 | 25 | 4 | 1,14E-05 | 5E-07 | 0,999998 | 0,999998 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,9999982 |
| 3888 | 51 | 0 | 0 | 42 | 65 | 6 | 1,14E-05 | 5E-07 | 0,999997 | 0,999997 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,9999973 |
| 3971 | 53 | ТК1 | МДОУ дет. сад «Колобок» | 66 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 1,5E-06 | 0,999991 | 0,999991 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,9999954 |
| 3973 | 54 | Котельная №9 | ТК1-1 | 31 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 7E-07 | 0,999996 | 0,999996 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9999978 |
| 3975 | 55 | ТК1-1 | Баня | 24 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 5E-07 | 0,999998 | 0,999998 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9999988 |
| 3977 | 56 | ТК1-1 | ТК1-2 | 24 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 5E-07 | 0,999998 | 0,999998 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9999988 |
| 3979 | 57 | ТК1-2 | ПЧ | 41 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 9E-07 | 0,999996 | 0,999996 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,9999978 |
| 3981 | 58 | ТК1 | ТК2 | 66 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 1,5E-06 | 0,999991 | 0,999991 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,9999954 |
| 3989 | 59 | ТК2-1 | 0 | 45 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 0,000001 | 0,999994 | 0,999994 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,9999969 |
| 3985 | 60 | ТК2 | ТК2-1 | 40 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 9E-07 | 0,999995 | 0,999995 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,9999972 |
| 3983 | 61 | ТК2 | Дом культуры | 42 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 0,000001 | 0,999994 | 0,999994 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,9999971 |
| 4106 | 62 | Котельная №5 | ту-1 | 1,40 | 150 | 9 | 1,14E-05 | 1,3E-06 | 0,999988 | 0,999988 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,9999882 |
| 4105 | 63 | ту-1 | задвижка | 4,00 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 1,5E-06 | 0,999991 | 0,999991 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,9999954 |
| 4108 | 64 | задвижка | ТК-1 | 87,10 | 80 | 6 | 2,28E-05 | 7E-07 | 0,999996 | 0,999996 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9999978 |
| 4103 | 65 | ТК-1 | Т3 | 6,20 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 5E-07 | 0,999998 | 0,999998 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9999988 |
| 4099 | 66 | ТК-1 | Т4 | 98,09 | 50 | 5 | 2,28E-05 | 5E-07 | 0,999998 | 0,999998 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,9999988 |

Рисунок 51 – Интенсивность отказов по каждой системе теплоснабжения с нормативным износом тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа на перспективу

Рисунок 52 – Вероятность безотказной работы участка тепловой сети по каждой системе теплоснабжения с нормативным износом тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа на перспективу

Рисунок 53 – Относительный поток отказов участка тепловой сети по каждой системе теплоснабжения с нормативным износом тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа на перспективу.

- Часть 6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

- Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты стационарные или передвижные. При этом допускается 100% резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий не планируется.

- Установка резервного оборудования

На расчетный срок установка резервного оборудования в системах централизованного теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа не требуется и не предусматривается.

- Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть на территории Рамешковского муниципального округа не планируется.

- Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

При условии реализации предлагаемых мероприятий по замене трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей надежности, к концу рассматриваемого периода показатели вероятности безотказной работы потребителей будут соответствовать нормативным величинам, требуемым в СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

- Устройство резервных насосных станций

На территории Рамешковского муниципального округа устройство резервных насосных станций на расчетный срок не предусматривается в связи с отсутствием необходимости.

- Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение баков-аккумуляторов, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50% рабочего объема.

Сведения о наличии и количестве баков-аккумуляторов на источниках централизованного теплоснабжения, для сглаживания пиков нагрузок разбора горячего водоснабжения и обеспечения аварийного запаса подпиточной воды, приведены в книге 6 в п 6.3.

Установка дополнительных баков-аккумуляторов на расчетный срок не предусматривается в связи с отсутствием необходимости и экономической целесообразности.

- Предложения об актуализации системы мер по повышению надежности (для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенных по итогам анализа и оценки надежности теплоснабжения в отношении территории соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа

  - Предложения о реализации мероприятий по резервированию источников тепловой энергии, включая мероприятия по повышению надежности их электроснабжения, водоснабжения и топливообеспечения, а также тепловых сетей и их элементов

Резервирование источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа, включая мероприятия по повышению надежности их электроснабжения, водоснабжения и топливообеспечения, не требуется.

- описание основных технических решений – отсутствует;

- карта-схема, иллюстрирующая предлагаемые технические решения – не разрабатывается;

- гидравлический расчет передачи теплоносителя по тепловым сетям в системе теплоснабжения с учетом разработанных мероприятий (в случае изменения расчетных схем) – не разрабатывается;

- расчет потребности в инвестициях – не разрабатывается.

  - Предложения о замене участков тепловых сетей с высокой вероятностью отказа, выявленных в ходе контроля технического состояния тепловых сетей

Контроль технического состояния тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа не производился. Мероприятия по замене участков тепловых сетей с высокой вероятностью отказа формировались на основании данных бухгалтерского учёта по годам прокладки и ввода в эксплуатацию тепловых сетей.

- описание основных технических решений:

Техническое состояние тепловых сетей в основном удовлетворительное, но отдельные участки, из-за длительных сроков эксплуатации, имеют предельную степень износа трубопроводов.

На территории Рамешковского муниципального округа планируется реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения и для снижения дефицита тепловой мощности котельной № 8 с. Никольское, ул. Центральная, 54д.

В таблице 55 приведены сведения о реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Таблица 55 – Сведения о реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Диаметр труб, Дн, мм | Протяжённость в двухтрубном исполнении. Отопление, м |
| --- | --- | --- |
| Котельная №8 |  |  |
| 1 | 159 | 300 |
| 2 | 76 | 50 |
| 3 | 57 | 234 |

Сводный перечень тепловых сетей для перекладки в связи с исчерпанием нормативного срока службы представлен в таблицах 56 - 57.

Таблица 56 – Сводный перечень тепловых сетей для перекладки в связи с исчерпанием нормативного срока службы на территории Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Диаметр труб, Дн, мм | Протяжённость в двухтрубном исполнении. Отопление, м |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 | 96,0 |
| 1 | 57 | 96,0 |
|  | Котельная № 4 | 394,01 |
| 2 | 133 | 113,2 |
| 3 | 133 | 46,16 |
| 4 | 108 | 125,2 |
| 5 | 89 | 70,63 |
| 6 | 61 | 25,2 |
| 7 | 47 | 13,62 |
|  | Котельная № 9 | 467,0 |
| 8 | 57 | 147,0 |
| 9 | 57 | 150,0 |
|  | ИТОГО | 957,01 |

Таблица 57 – Сводный перечень тепловых сетей для перекладки в связи с исчерпанием нормативного срока службы на территории Рамешковского муниципального округа в разрезе года прокладки, условного диаметра и протяжённости

| Тип прокладки тепловой сети | Наименование | Ед. изм. | Условный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  | Протяжён-ность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 |  |
| 1990 | Общая протяжённость | м | 13,62 | 418,20 |  | 70,63 | 125,20 | 159,36 |  | 787,01 |
| подземная, бесканальная | протяжённость | м |  | 418,20 |  | 70,63 |  | 46,16 |  | 53499 |
| надземная | протяжённость | м | 13,62 |  |  |  | 125,2 | 113,20 |  | 252,02 |
| 2005 | Общая протяжённость | м | - | 234,0 | 50,0 | - | - | - | 300,0 | 584,00 |
| подземная, бесканальная | протяжённость | м | - | - | - | - | - | - | - | - |
| надземная | протяжённость | м | - | 234,0 | 50,0 | - | - | - | 300,0 | 584,00 |

- карта-схема, иллюстрирующая предлагаемые технические решения:

Перекладка сетей не подразумевает изменение трассировки.

- гидравлический расчет передачи теплоносителя по тепловым сетям в системе теплоснабжения с учетом разработанных мероприятий (в случае изменения расчетных схем):

Перекладка сетей не подразумевает изменение диаметров участков трубопроводов, расчётные схемы не изменяются.

- расчет потребности в инвестициях:

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных нормативов цены строительства (НЦС 81-02-13-2025).

Примерный объем инвестиций для реализации мероприятия по нивелированию потенциальных угроз в системе теплоснабжения составляет 46 105,305 тыс. руб. и представлены в таблицах 66-67 Главы 12.

- Часть 8. Описание мероприятий по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа не предусматриваются в виду того, что отсутствует необходимость и экономическая целесообразность, так как системы централизованного теплоснабжения изолированные и находятся на значительном расстоянии друг от друга.

- Часть 9. Описание мероприятий по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности

На территории Рамешковского муниципального округа планируется реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения и для снижения дефицита тепловой мощности котельной № 8 с. Никольское, ул. Центральная, 54д.

В таблице 58 приведены сведения о реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Таблица 58 – Сведения о реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Диаметр труб, Дн, мм | Протяжённость в двухтрубном исполнении. Отопление, м |
| --- | --- | --- |
| Котельная №8 |  |  |
| 1 | 159 | 300 |
| 2 | 76 | 50 |
| 3 | 57 | 234 |

Сводный перечень тепловых сетей для перекладки в связи с исчерпанием нормативного срока службы представлен в таблицах 59 - 60.

Таблица 59 – Сводный перечень тепловых сетей для перекладки в связи с исчерпанием нормативного срока службы на территории Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Диаметр труб, Дн, мм | Протяжённость в двухтрубном исполнении. Отопление, м |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 | 96,0 |
| 1 | 57 | 96,0 |
|  | Котельная № 4 | 394,01 |
| 2 | 133 | 113,2 |
| 3 | 133 | 46,16 |
| 4 | 108 | 125,2 |
| 5 | 89 | 70,63 |
| 6 | 61 | 25,2 |
| 7 | 47 | 13,62 |
|  | Котельная № 9 | 467,0 |
| 8 | 57 | 147,0 |
| 9 | 57 | 150,0 |
|  | ИТОГО | 957,01 |

Таблица 60 – Сводный перечень тепловых сетей для перекладки в связи с исчерпанием нормативного срока службы на территории Рамешковского муниципального округа в разрезе года прокладки, условного диаметра и протяжённости

| Тип прокладки тепловой сети | Наименование | Ед. изм. | Условный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  | Протяжён-ность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 |  |
| 1990 | Общая протяжённость | м | 13,62 | 418,20 |  | 70,63 | 125,20 | 159,36 |  | 787,01 |
| подземная, бесканальная | протяжённость | м |  | 418,20 |  | 70,63 |  | 46,16 |  | 53499 |
| надземная | протяжённость | м | 13,62 |  |  |  | 125,2 | 113,20 |  | 252,02 |
| 2005 | Общая протяжённость | м | - | 234,0 | 50,0 | - | - | - | 300,0 | 584,00 |
| подземная, бесканальная | протяжённость | м | - | - | - | - | - | - | - | - |
| надземная | протяжённость | м | - | 234,0 | 50,0 | - | - | - | 300,0 | 584,00 |

- Часть 10. Описание сценариев развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия)

На территории Рамешковского муниципального округа Тверской области отсутствуют зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более.

Возможными сценариями развития аварий в системах теплоснабжения могут являться:

- выход из строя всех насосов сетевой группы;

- прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе);

- порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций являются:

- Гипотетическая авария с разгерметизацией технологических систем газорегуляторного устройства. Возможны аварии, связанные с отказом оборудования систем газорегуляторного устройства и повышением давления газа в сети низкого давления. Их причины - повышенная влажность транспортируемого газа, некачественное техническое обслуживание и несоответствие пропускной способности оборудования фактическим режимам;

- Усталость материала труб, коррозия; брак сварных швов, деформация, механическое повреждение в результате нарушения регламента работ и т. д.;

- нарушения технологии ремонта;

- нарушения режимов или параметров подачи газа, в т. ч. недопустимое повышение или понижение давления газа, недопустимые колебания давления газа в т. ч. по внешней сети (на магистральном или подающем газопроводе);

- нарушения регламента пусков - остановок, в т. ч. аварийных, котельного оборудования.

- Появление энергетического (теплового) источника зажигания с параметрами, достаточными для воспламенения паровоздушной или газовоздушной смеси, что предопределяет возникновение пожара (взрыва), в результате чего наступает разрушение (повреждение) оборудования и зданий.

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения Рамешковского муниципального округа Тверской области могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури,

сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию;

- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице 61.

Таблица 61 – Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала

| Причина возникновения аварии | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварии и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепло- вой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насос- ной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 1 час |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепло- вой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии, ЦТП | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации. При длительном отсутствии подачи воды организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 4 часа |
| Прекращение подачи топлива | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (топливо – газ) | Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации. Организовать переход на резервное топливо. При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 2 часа |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 4 часа |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 24 часа |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Порыв на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый | Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 8 часов |
|  |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При возможности временной подачи теплоносителя оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии – 2 часа |

Результаты моделирования аварийных ситуация представлены в разделе 5 «Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования системы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области».

- Часть 11. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Согласно предоставленным данным, за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, изменения в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

Заключение

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа наиболее эффективным методом повышения надежности системы теплоснабжения следует считать отбраковку в летний период ослабленных коррозией участков теплосети, которая производится путем гидравлического испытания отдельных участков трубопроводов при повышенном давлении. С целью сохранения и повышения надежности систем теплоснабжения на тепловых сетях можно рекомендовать следующие мероприятия:

1. Произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей, находящихся в ведении теплоснабжающих организаций. Базы данных должны содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей: год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений, способы их устранения, а также результаты диагностики с информацией об остаточном ресурсе каждого участка.

2. Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание необходимо уделять поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

3. Оснастить аварийные бригады передвижными диагностическими лабораториями, оснащенные аппаратурой для точного определения места повреждения.

4. Скорректировать подход к планированию и проведению планово-предупредительных ремонтов на тепловых сетях. При составлении планов капитальных ремонтов и модернизации одновременно должны учитываться срок службы теплосети, диапазон рабочих давлений и температур, статистика аварийных повреждений, результаты тепловой аэрофотосъемок и результаты диагностики.

5. По результатам проведенной диагностики заменить наиболее изношенные трубопроводы, изолированные минеральной ватой, трубопроводами, выполненными по современной технологии, изолированные пенополиуретаном и имеющие специальную полиэтиленовую оболочку, особую конструкцию стыковых соединений и систему сигнализации.

6. Проанализировать существующие методы по защите от коррозии трубопроводов в наиболее проблемных зонах, расположенных вблизи путей электротранспорта, силовых кабелей, в зонах действия станций катодной защиты других подземных металлоконструкций и трубопроводов. Критерием опасной коррозии для тепловых сетей, также является высокая коррозионная агрессивность грунта и наличие воды в канале (или заливания канала) при канальной прокладке. Поэтому необходимо принять меры по противокоррозионной защите установкой, например, на трубопровод анодов-протекторов и изолирующих фланцев в случае их отсутствия или ненадлежащей установки.

Пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов и материалов, которые используются при проведении аварийного ремонта. Детали и элементы трубопроводов должны иметь защитное противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации согласно требованиям СП 74.13330.2011 «Свод правил Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 3.05.03-85» и СП 72.13330.2016 «Свод правил Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-05».

- Часть 12. Выявленные потенциальные угрозы в системах теплоснабжения по результатам прохождения отопительного периода

Инциденты, аварийные отказы систем теплоснабжения в период 2020-2024 не зафиксированы.

На территории Рамешковского муниципального округа Тверской области на базовый период схемы теплоснабжения нарушения в подаче тепловой энергии потребителям не зафиксированы.

- Часть 13. Последствия развития аварий систем теплоснабжения в соответствии с пунктом 3 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»

Аварийные ситуации на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения», не выявлены.

- Часть 14. Необходимые мероприятия по нивелированию выявленных угроз в системе теплоснабжения

Мероприятия по нивелированию потенциальных угроз в системах теплоснабжения предполагает реконструкцию отдельных участков тепловых сетей и сооружений на них в системе теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области.

Для определения фактического состояния теплогенерирующего оборудования, насосных агрегатов и сетей теплоснабжения и сооружений на них необходимо проведение их технического обследования.

На основании проведенного технического обследования разрабатывается план-график мероприятий по ремонту отдельных тепловых сетей и теплогенерирующего оборудования с определением финансовых затрат.

Техническое состояние тепловых сетей в основном удовлетворительное, но отдельные участки, из-за длительных сроков эксплуатации, имеют предельную степень износа трубопроводов.

На территории Рамешковского муниципального округа планируется реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения и для снижения дефицита тепловой мощности котельной № 8 с. Никольское, ул. Центральная, 54д.

В таблице 62 приведены сведения о реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Таблица 62 – Сведения о реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Диаметр труб, Дн, мм | Протяжённость в двухтрубном исполнении. Отопление, м |
| --- | --- | --- |
| Котельная №8 |  |  |
| 1 | 159 | 300 |
| 2 | 76 | 50 |
| 3 | 57 | 234 |

Сводный перечень тепловых сетей для перекладки в связи с исчерпанием нормативного срока службы представлен в таблицах 63 - 64.

Таблица 63 – Сводный перечень тепловых сетей для перекладки в связи с исчерпанием нормативного срока службы на территории Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Диаметр труб, Дн, мм | Протяжённость в двухтрубном исполнении. Отопление, м |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 | 96,0 |
| 1 | 57 | 96,0 |
|  | Котельная № 4 | 394,01 |
| 2 | 133 | 113,2 |
| 3 | 133 | 46,16 |
| 4 | 108 | 125,2 |
| 5 | 89 | 70,63 |
| 6 | 61 | 25,2 |
| 7 | 47 | 13,62 |
|  | Котельная № 9 | 467,0 |
| 8 | 57 | 147,0 |
| 9 | 57 | 150,0 |
|  | ИТОГО | 957,01 |

Таблица 64 – Сводный перечень тепловых сетей для перекладки в связи с исчерпанием нормативного срока службы на территории Рамешковского муниципального округа в разрезе года прокладки, условного диаметра и протяжённости

| Тип прокладки тепловой сети | Наименование | Ед. изм. | Условный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  | Протяжён-ность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 |  |
| 1990 | Общая протяжённость | м | 13,62 | 418,20 |  | 70,63 | 125,20 | 159,36 |  | 787,01 |
| подземная, бесканальная | протяжённость | м |  | 418,20 |  | 70,63 |  | 46,16 |  | 53499 |
| надземная | протяжённость | м | 13,62 |  |  |  | 125,2 | 113,20 |  | 252,02 |
| 2005 | Общая протяжённость | м | - | 234,0 | 50,0 | - | - | - | 300,0 | 584,00 |
| подземная, бесканальная | протяжённость | м | - | - | - | - | - | - | - | - |
| надземная | протяжённость | м | - | 234,0 | 50,0 | - | - | - | 300,0 | 584,00 |

- Часть 15. Объем инвестиций для реализации мероприятия по нивелированию потенциальных угроз в системе теплоснабжения на базовый и расчётный периоды

Примерный объем инвестиций для реализации мероприятия по нивелированию потенциальных угроз в системе теплоснабжения составляет 46 105,305 тыс. руб. и представлены в таблицах 66-67 Главы 12.

# ГЛАВА 12 ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

В данной главе отражены следующие вопросы:

а) выполнена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей поселения;

б) приведены предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для развития системы теплоснабжения муниципального образования;

в) выполнены расчеты эффективности инвестиций в мероприятия по развитию системы теплоснабжения городского поселения;

г) проведены расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий развития системы теплоснабжения городского поселения.

  - Часть 1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, а также укрупненных нормативов цены строительства (НЦС 81-02-19-2026).

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных нормативов цены строительства (НЦС 81-02-13-2026).

В указанном документе приведены укрупненные стоимости строительства тепловых сетей для различных диаметров, способов прокладки трубопроводов и различных типов изоляции. В показателях учтена номенклатура затрат в соответствии с действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объектов в нормальных (стандартных) условиях, не осложненными внешними факторами (стесненность, загазованность, работа вблизи действующего оборудования и другие усложняющие факторы). Также в указанном документе приведены величины значения дополнительной стоимости перевозки грунта при выполнении работ по строительству тепловых сетей.

Показатели НЦС учитывают затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), стоимость строительных материальных ресурсов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательные работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Показатели НЦС учитывают устройство инженерных сетей теплоснабжения на глубине 2 м. Показателями НЦС учтена прокладка трубопровода в две нитки, при прокладке трубопроводов в 4 нитки применяется коэффициент 1,71. При производстве земляных работ учтен вывоз грунта на расстояние 15 км без его размещения. Засыпка траншей предусмотрена местным грунтом и песком на высоту подстилающего слоя под трубопроводы. Для получения промежуточных данных, не указанных в НЦС, была выполнена интерполяция.

Здесь, следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий, указанных в схеме теплоснабжения в результате разработки проектов, может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д.

Укрупненные нормативы цен строительства также не учитывают ряд факторов, влияющих на стоимость реализации проектов (затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам, плата за землю и земельный налог в период строительства, снос зданий, перенос инженерных сетей и т.д.). Данные затраты также необходимо учитывать при определении сметной стоимости работ.

Поэтому, объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей, приведенные в Схеме теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа, определенные по укрупненным показателям, должны быть уточнены на стадиях проектирования.

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят три группы проектов, в том числе:

● Первая группа проектов – строительство новых котельных для обеспечения существующих тепловых нагрузок;

● Вторая группа проектов - реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы;

●Третья группа проектов – вывод из эксплуатации малоэффективных котельных с переводом потребителей на индивидуальное отопление.

Прогнозируемые объемы капитальных затрат, определенные по укрупненным показателям по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии по данным удельной стоимости согласно НЦС 81-02-19-2026, приведены в таблице 65.

Таблица 65 – Прогнозируемые объемы капитальных затрат, определенные по укрупненным показателям по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии согласно удельной стоимости по НЦС 81-02-19-2026, тыс. руб. без учёта НДС

| № п/п | Наименование мероприятия | Величина финансирования, тыс. руб. без учёта НДС | Год реализации |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первая группа проектов |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2038 |  |
| 1.1. | Строительство блочно-модульной котельной (БМК) 0,40 МВт для сокращения дефицита тепловой мощности Котельной №7 с. Кушалино | 8557,8* |  | 117,1 |  | 8440,7 |  |  | Если строится БМК |
| 2. | Вторая группа проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **или | Установка 3 -го котла ЗИОСАБ 125 для сокращения дефицита тепловой мощности Котельной №7 с. Кушалино | 6000,0* |  | 100,0 |  |  | 5900,0 |  | Если устанавливается 3-й котел |
| 3. | Третья группа проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Вывод из эксплуатации Котельной №7 с. Кушалино*** | - |  |  |  | - |  |  | Если строится БМК |
|  | ИТОГО | 8557,8* |  | 117,1 |  | 8440,7 |  |  | Если строится БМК |
| ** |  | 6000,0* |  | 100,0 |  |  | 5900,0 |  | Если устанавливается 3-й котел |

* Точная величина финансирования мероприятия будет определена на этапе выполнения проектных работ.

** В случае принятия решения об отказе строительства БМК взамен Котельной № 7 с. Кушалино.

*** В случае принятия решения о строительстве БМК взамен Котельной № 7 с. Кушалино

Предложения по развитию систем теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа в части тепловых сетей сформированы, в составе трёх групп инвестиционных проектов:

● Первая группа – реконструкция тепловых сетей и сооружений на них, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

● Вторая группа – строительство и (или) реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

● Третья группа - реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующей тепловой нагрузки.

Все затраты, реализация которых намечена на период 2026-2038 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.

Прогнозируемые объемы капитальных затрат, определенные по укрупненным показателям для первой группы инвестиционного проекта по данным удельной стоимости согласно НЦС 81-02-13-2026, приведены в таблице 66.

Прогнозируемые объемы капитальных затрат, определенные по укрупненным показателям для второй группы инвестиционного проекта по данным удельной стоимости согласно НЦС 81-02-13-2026, приведены в таблице 67.

Таблица 66 – Прогнозируемые объемы капитальных затрат, определенные по укрупненным показателям для первой группы инвестиционного проекта по данным удельной стоимости согласно НЦС 81-02-13-2026, тыс. руб. без учёта НДС

| № п/п | Диаметр труб, Дн, мм | Способ прокладки | Отопление, м | Год прокладки | Год начала реализации | Диаметр, мм | Норматив | Стоимость, 1 км | Коэффициент перехода от цен базового района (Московская обл.) к уровню цен Тверская обл. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в год начала реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 |  | 96,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6 290,131 |
| 1 | 57 | подземная, канальная | 96,0 | 1990 | 2030 | 50 | 13-07-008-01* | 30 056,8 | 0,92 | 1 | 6290,131 |
|  | Котельная № 4 |  | 904 |  |  |  |  |  |  | 1 | 13 661,787 |
| 2 | 133 | надземная | 113,20 | 1990 | 2030 | 125 | 13-14-002-03 | 20 975,17 | 0,92 | 1 | 3 026,924 |
| 3 | 133 | подземная, канальная | 46,16 | 1990 | 2030 | 125 | 13-07-008-03 | 47 053,22 | 0,92 | 1 | 2 768,884 |
| 4 | 108 | надземная | 125,20 | 1990 | 2030 | 100 | 13-14-002-02 | 19 330,36 | 0,92 | 1 | 3 085,275 |
| 5 | 89 | подземная, канальная | 70,63 | 1990 | 2030 | 80 | 13-07-008-01 | 39 236,26 | 0,92 | 1 | 3 532,860 |
| 6 | 61 | подземная, канальная | 25,20 | 1990 | 2030 | 50 | 13-07-008-01* | 30 056,8 | 0,92 | 1 | 965,590 |
| 7 | 47 | надземная | 13,62 | 1990 | 2030 | 40 | 13-14-002-01* | 16 256,02 | 0,92 | 1 | 282,255 |
|  | Котельная № 9 |  | 297 |  |  |  |  |  |  | 1 | 13 845,717 |
| 8 | 57 | подземная, канальная | 147 | 1990 | 2035 | 50 | 13-08-003-01* | 30 056,8 | 0,92 | 1 | 6 852,931 |
| 9 | 57 | подземная, канальная | 150 | 1990 | 2035 | 50 | 13-08-003-01* | 30 056,8 | 0,92 | 1 | 6 992,787 |
|  | ИТОГО |  | 787,01 |  |  |  |  |  |  |  | 33 797,635 |
|  |  | надземная | 252,02 |  |  |  |  |  |  |  | 6 394,453 |
|  |  | подземная, канальная | 534,99 |  |  |  |  |  |  |  | 27 403, 181 |

* Стоимость по нормативу определена методом интерполяции

Таблица 67 – Прогнозируемые объемы капитальных затрат, определенные по укрупненным показателям для второй группы инвестиционного проекта по данным удельной стоимости согласно НЦС 81-02-13-2026, тыс. руб. без учёта НДС

| № п/п | Диаметр труб, Дн, мм | Способ прокладки | Отопление, м | Год прокладки | Год начала реализации | Диаметр, мм | Протяжен-ность, км | Норматив | Стоимость, 1 км | Коэффициент перехода от цен базового района (Московская обл.) к уровню цен Тверская обл. | Поправочные к-ты | Стоимость в год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 8 |  | 584 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 307,670 |
| 1 | 159 | надземная | 300 | 2005 | 2027 | 150 | 0,3 | 13-14-002-04 | 23108,71 | 0,92 | 1 | 7 264,067 |
| 2 | 76 | надземная | 50 | 2005 | 2027 | 70 | 0,05 | 13-14-002-01* | 17793,19 | 0,92 | 1 | 932,195 |
| 3 | 57 | надземная | 234 | 2005 | 2027 | 50 | 0,234 | 13-14-002-01* | 16768,41 | 0,92 | 1 | 4 111,408 |
|  | ИТОГО |  | 584 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 307,670 |
|  |  | надземная | 584 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 307,670 |
|  |  | подземная, канальная | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

* Стоимость по нормативу определена методом интерполяции

  - Часть 2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Федеральной Службы по Тарифам Российской Федерации от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее по тексту – Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения);

В качестве источников финансирования, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления мероприятий, могут быть рассмотрены следующие:

1)	Плата за подключение потребителей;

2)	Тариф, в том числе:

а) амортизация производственных средств и нематериальных активов;

б) инвестиционная составляющая в тарифе;

в) прибыль нормативная (расходы на развитие производства по инвестиционной программе);

г) расходы на сырье и материалы;

д) расчетная предпринимательская прибыль.

3)	Прочие источники финансирования, в том числе:

а) бюджетное финансирование;

б) привлеченные средства.

За счет амортизационных отчислений и прочих источников финансирования могут быть реализованы мероприятия по реконструкции ветхих сетей и замене теплогенерирующего оборудования, выработавшего ресурс. Мероприятия, направленные на реконструкцию котельных и тепловых сетей, не могут быть в полном объеме отнесены в состав мероприятий, реализуемых за счет амортизационных отчислений. Следовательно, наибольшую часть мероприятий по реконструкции следует отнести к другим источникам финансирования:

- инвестиционная составляющая в тарифе;

- прибыль нормативная (расходы на развитие производства по инвестиционной программе);

- расходы на сырье и материалы;

- расчетная предпринимательская прибыль;

- бюджетное финансирование;

- привлеченные средства.

В счет платы за подключение потребителей могут быть реализованы мероприятия по увеличению тепловой мощности и строительству источников тепловой энергии, мероприятия по строительству новых участков тепловых сетей, а также реконструкции существующих тепловых сетей с увеличением диаметров.

Инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию и прибыль, направленная на инвестиции, могут быть применены для финансирования мероприятий, направленных на повышение эффективности функционирования источников тепловой энергии, систем транспорта тепловой энергии и систем теплоснабжения в целом.

Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, а также все мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения предлагаемых к реализации мероприятий.

Источники финансирования определены для каждой выделенной группы проектов в разрезе по теплоснабжающим и/или теплосетевым организациям и представлены в таблицах 68-69.

Таблица 68 – Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство блочно-модульной котельной (БМК) 0,40 МВт для сокращения дефицита тепловой мощности Котельной № 7 с. Кушалино | ПИР - бюджетные средства. Строительство - инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль, направленная на инвестиции, прочие источники |
| 2. | Установка 3 -го котла ЗИОСАБ 125 для сокращения дефицита тепловой мощности Котельной № 7 с. Кушалино | ПИР - бюджетные средства. Строительство - инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль, направленная на инвестиции, прочие источники |

Таблица 69 – Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль, направленная на инвестиции, прочие источники |
| 2 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующей тепловой нагрузки | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль, направленная на инвестиции, прочие источники |
| 3. | Реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | амортизация производственных средств и нематериальных активов, расходы на сырье и материалы, расчетная предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе, прибыль, направленная на инвестиции, прочие источники |

  - Часть 3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании раздела IX.IX Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной Службы по тарифам от 13.06.2013 N 760-э.

Плата за подключение состоит из следующих составляющих:

- расходы на строительство новых и реконструкцию существующих источников теплоснабжения;

- расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (перспективных потребителей);

- расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (перспективных потребителей);

- расходы на создание и реконструкцию тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;

- налог на прибыль.

Согласно п. 167 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной Службы по тарифам от 13.06.2013 N 760-э:

«Расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утвержденных в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы, а также с учетом положений пункта 173 настоящих Методических указаний».

Таким образом, при условии корректного расчета размера платы за подключение к системе теплоснабжения, инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2026-2038 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы системы теплоснабжения потребителей, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других категорий потребителей.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источниками инвестиций, обеспечивающими финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, являются:

1)	инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию;

2)	прибыль, направленная на инвестиции;

3)	прочие источники финансирования.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

- снижение численности ППР (при выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

  - Часть 4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Производственная программа

Производственная программа на каждый год расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть;

- покупка тепловой энергии;

- расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях;

- полезный отпуск тепловой энергии.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами:

- прирост тепловой нагрузки в результате присоединения перспективных потребителей;

- изменение величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате изменения характеристик участков тепловых сетей (протяженность, диаметр, способ прокладки, период ввода в эксплуатацию);

- изменение балансов тепловой энергии в результате изменения зон теплоснабжения и переключения групп потребителей между источниками.

Производственные издержки на источниках тепловой энергии

Для каждого года расчетного периода разработки Схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:

- затраты на топливо;

- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;

- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;

- амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1;

- прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствии с ценами соответствующих лет.

Затраты на топливо определены, исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в Главе 10 Обосновывающих материалов «Перспективные топливные балансы».

Производственные издержки по тепловым сетям

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

- амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1;

- затраты на оплату труда персонала;

- затраты на ремонт;

- затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;

- затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;

- прочие затраты.

Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными (предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития и носят рекомендательную направленность.

Ценовые последствия рассчитаны исключительно для оценки эффективности предлагаемых программ развития и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования и будут корректироваться ежегодно.

План капитальных вложений в ценах 2026 года без учёта НДС представлен в таблице 70.

Таблица 70 – План капитальных вложений в ценах 2026 года без учёта НДС

| № п/п | Наименование группы мероприятий | Величина финансирования, тыс. руб. без учёта НДС | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2038 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии | 8 557,8 |  | 117,09 | 8 440,71 |  |  |  |  | строительство БМК 0,4 МВт |
|  |  | 6 000,0 | 0 | 100,00 | 5900,00 |  |  |  |  | Если устанавливается 3-й котел |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей и сооружений на них, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 33 797,63 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  | 19 951,92 | 13 845,72 |  |
| 3 | Строительство и (или) реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 12 307,67 | 0 | 0 | 12 307,67 |  |  | 0 | 0 |  |
| 4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующей тепловой нагрузки | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 54 663,10 | 0,00 | 117,09 | 20 748,38 |  |  | 19 951,92 | 13 845,72 | строительство БМК 0,4 МВт |
|  |  | 52 105,30 | 0,00 | 100,00 | 18 207,67 |  |  | 19 951,92 | 13 845,72 | Если устанавливается 3-й котел |

  - Часть 5. Нормативные правовые акты и (или) договоры, подтверждающие наличие источников финансирования

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075;

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (с изменениями и дополнениями), утверждены Приказом Федеральной службы по тарифам № 760-э от 13.06.2013.

Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям.

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен по зонам деятельности ЕТО. Согласно Главе 15 обосновывающих материалов «Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации», зона деятельности ЕТО МУП «МУПАРР» охватывает всю систему теплоснабжения Рамешковского муниципального округа.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (далее по тексту - НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.

Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

  - Часть 6. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

В ходе разработки Схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа пересмотрены перспективные планы развития поселения, скорректированы мероприятия, а, соответственно, объёмы инвестиций (финансовых потребностей) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей.

# ГЛАВА 13 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  - Часть 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Предлагаемые в схеме мероприятия по замене ветхих, выработавших эксплуатационный ресурс участков тепловых сетей на трубопроводы предварительно изолированных стальных труб в ППУ изоляции с использованием современных материалов и технологий повышают надежность и эффективность работы системы транспорта и распределения тепловой энергии. Расчет производится с учетом проводимых плановых ремонтов сетей предполагается, что в перспективе количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не превысят 0 ед./км. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях Рамешковского муниципального округа не предоставлены. Восстановление производилось оперативно (менее чем за 8 часов).

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях (ед./км) на территории Рамешковского муниципального округа в период действия Схемы теплоснабжения приведены в таблице 71.

Таблица 71 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на территории Рамешковского муниципального округа, ед./км

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Часть 2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Согласно данным статической годовой отчетности на источниках теплоснабжающих организациях технологических нарушений, приведших к прекращению подачи тепловой энергии – не зафиксировано. Отдельные остановы оборудования не влияли на качество предоставления услуги теплоснабжения для потребителей. Неполадки в работе оборудования устранялись силами ремонтного персонала эксплуатирующей организации в порядке текущей эксплуатации. В целом прекращение производства тепловой энергии не прекращалось. Последствия от происходивших инцидентов на котловом оборудовании решались за счёт переключений на имеющиеся резервные мощности. Восстановление оборудования источников производилось оперативно (менее чем за 8 часов).

Предлагаемые в схеме мероприятия по реконструкции котельных повышают надежность работы источников теплоснабжения.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии (ед./Гкал/ч в год) на территории Рамешковского муниципального округа в период действия Схемы теплоснабжения приведены в таблице 72.

Таблица 72 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа, ед./Гкал/ч в год

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Часть 3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии на территории на территории Рамешковского муниципального округа, приведен в таблице 73.

Таблица 73 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии на территории на территории Рамешковского муниципального округа, кг у. т./Гкал

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 |

  - Часть 4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на территории Рамешковского муниципального округа представлено в таблице 74.

Таблица 74 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на территории Рамешковского муниципального округа, Гкал/м2

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

  - Часть 5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ) не вычисляется, т.к. на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют источники с комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Данные приведены в таблице 75.

Таблица 75 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности на территории Рамешковского муниципального округа.

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 5 д. Алёшино, , д. 107а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Часть 6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, на территории Рамешковского муниципального округа представлена в таблице 76.

Таблица 76 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, на территории Рамешковского муниципального округа, м2/(Гкал/ч)

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 146,5 | 146,5 | 146,5 | 146,5 | 147,3 | 148,1 | 148,9 | 149,8 | 150,6 | 150,6 | 150,6 | 150,6 | 150,6 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 307,2 | 307,2 | 307,2 | 307,2 | 310,5 | 313,8 | 317,2 | 320,7 | 324,3 | 324,3 | 324,3 | 324,3 | 324,3 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 247,7 | 249,7 | 251,6 | 253,7 | 255,7 | 257,8 | 259,9 | 262,1 | 264,3 | 266,5 | 268,8 | 271,1 | 273,4 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 272,7 | 272,7 | 272,7 | 272,7 | 272,7 | 272,7 | 272,7 | 272,7 | 272,7 | 275,7 | 278,7 | 281,7 | 284,9 |
| Котельная № 5 д. Алёшино, д. 107а | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |

  - Часть 7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

На территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют источники с комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Часть 8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют источники с комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Часть 9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют источники с комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Часть 10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля оснащения потребителей тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа приборами учёта по состоянию на 31.12.2025 приведена в таблице 77. Наиболее распространены узлы коммерческого учета ВКТ-7 и СПТ941

Таблица 77 – Доля оснащения потребителей тепловой энергии в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа, %

| Наименование котельной | МКД | Бюджет | Прочие |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 0% | 67% | 100% |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 0% | - | 50% |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 0% | 100% | - |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 0% | 100% | 25% |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | - | 100% | - |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 0% | 100% | 0% |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 0% | 0% | - |
| Котельная № 5 д. Алёшино, д. 107а | - | 100% | - |

Дальнейшее оснащение потребителей приборами учёта планируется осуществлять при наличии технической возможности и при капитальном ремонте.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округадля разработки схемы не представлена.

  - Часть 11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа приведен в таблице 78.

Таблица 78 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа, лет

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 7,8 | 8,4 | 9,1 | 9,7 | 10,4 | 11,0 | 11,7 | 12,3 | 13,0 | 13,6 | 14,3 | 14,9 | 15,6 |
| Котельная № 2 | 18,3 | 19,3 | 20,3 | 21,3 | 22,3 | 23,3 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 29,3 | 30,3 |
| Котельная № 3 | 11,1 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 13,3 | 13,8 | 14,3 | 14,8 | 15,4 | 15,9 | 16,4 | 17,0 | 17,5 |
| Котельная № 4 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 24,3 | 25,3 | 26,3 |
| Котельная № 7 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 |
| Котельная № 8 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 |
| Котельная № 9 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
| Котельная № 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

  - Часть 12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

В таблице 79 приведены значения отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловой сети котельных на территории Рамешковского муниципального округа

Таблица 79 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловой сети котельных на территории Рамешковского муниципального округа, %

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | - | - | - | - | - | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,16 | - | - |
| Котельная № 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 9 | - | - | 2,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Часть 13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа, приведено в таблице 80.

Таблица 80 – Отношение установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 7 | - | - | - | 2,56 | 2,61* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* В случае принятия решения об отказе строительства БМК взамен Котельной № 7 с. Кушалино и установки 3-го котла на действующем объекте выработки тепловой энергии.

  - Часть 14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания) в сфере теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

  - Часть 15. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

  - Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

  - Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

  - Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

  - Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

  - Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

  - Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

  - Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

  - Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

  - Часть 16. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

  - Часть 17. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа разработана впервые. Вследствие этого, изменения (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения с учетом реализации проектов системы теплоснабжения следует рассмотреть в следующей актуализации.

# ГЛАВА 14 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

  - Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Показатели тарифно-балансовой модели по каждой системе теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа приведены в таблице 81.

Таблица 81 – Показатели тарифно-балансовой модели по каждой системе теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа

| Показатели | Един. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Рамешки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (население) * 1 часть года | руб./Гкал | 3 461,51 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 128,83 | 4 293,98 | 4 465,74 | 4 644,37 | 4 830,15 | 5 023,35 | 5 224,29 | 5 433,26 | 5 650,59 | 5 876,61 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (население) * 2 часть года | руб./Гкал | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 128,83 | 4 293,98 | 4 465,74 | 4 644,37 | 4 830,15 | 5 023,35 | 5 224,29 | 5 433,26 | 5 650,59 | 5 876,61 | 6 111,68 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (прочие) 1 часть года | руб./Гкал | 3 573,83 | 4 107,92 | 4 168,53 | 4 335,27 | 4 508,68 | 4 689,03 | 4 876,59 | 5 071,65 | 5 274,52 | 5 485,50 | 5 704,92 | 5 933,12 | 6 170,44 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (прочие) 2 часть года | руб./Гкал | 4 107,92 | 4 168,53 | 4 335,27 | 4 508,68 | 4 689,03 | 4 876,59 | 5 071,65 | 5 274,52 | 5 485,50 | 5 704,92 | 5 933,12 | 6 170,44 | 6 417,26 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % |  |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, руб./Гкал | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 195,09 | 82,54 | 0,00 | 42,20 | 43,89 | 45,64 | 47,47 | 49,37 | 51,34 | 53,40 | 55,53 |
|  | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 325,15 | 137,56 | 0,00 | 70,33 | 73,15 | 76,07 | 79,12 | 82,28 | 85,57 | 89,00 | 92,55 |
|  | 0,7 | 0,00 | 0,00 | 455,20 | 192,59 | 0,00 | 98,47 | 102,41 | 106,50 | 110,76 | 115,19 | 119,80 | 124,59 | 129,58 |
|  | 1 | 0,00 | 0,00 | 650,29 | 275,13 | 0,00 | 140,67 | 146,30 | 152,15 | 158,23 | 164,56 | 171,14 | 177,99 | 185,11 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей, руб./Гкал (прочие) | 0 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 128,83 | 4 293,98 | 4 465,74 | 4 644,37 | 4 830,15 | 5 023,35 | 5 224,29 | 5 433,26 | 5 650,59 | 5 876,61 | 6 111,68 |
|  | 0,3 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 323,92 | 4 376,52 | 4 465,74 | 4 686,57 | 4 874,04 | 5 069,00 | 5 271,76 | 5 482,63 | 5 701,93 | 5 930,01 | 6 167,21 |
|  | 0,5 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 453,98 | 4 431,55 | 4 465,74 | 4 714,71 | 4 903,30 | 5 099,43 | 5 303,40 | 5 515,54 | 5 736,16 | 5 965,61 | 6 204,23 |
|  | 0,7 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 584,03 | 4 486,57 | 4 465,74 | 4 742,84 | 4 932,56 | 5 129,86 | 5 335,05 | 5 548,45 | 5 770,39 | 6 001,21 | 6 241,26 |
|  | 1 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 779,12 | 4 569,11 | 4 465,74 | 4 785,04 | 4 976,44 | 5 175,50 | 5 382,52 | 5 597,82 | 5 821,74 | 6 054,60 | 6 296,79 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, руб./Гкал ** | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 195,09 | 65,74 | 0,00 | 48,09 | 43,89 | 45,64 | 47,47 | 49,37 | 51,34 | 53,40 | 55,53 |
|  | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 325,15 | 109,57 | 0,00 | 80,15 | 73,15 | 76,07 | 79,12 | 82,28 | 85,57 | 89,00 | 92,55 |
|  | 0,7 | 0,00 | 0,00 | 455,20 | 153,40 | 0,00 | 112,21 | 102,41 | 106,50 | 110,76 | 115,19 | 119,80 | 124,59 | 129,58 |
|  | 1 | 0,00 | 0,00 | 650,29 | 219,15 | 0,00 | 160,30 | 146,30 | 152,15 | 158,23 | 164,56 | 171,14 | 177,99 | 185,11 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей, руб./Гкал (прочие) ** | 0 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 323,92 | 4 376,52 | 4 465,74 | 4 686,57 | 4 874,04 | 5 069,00 | 5 271,76 | 5 482,63 | 5 701,93 | 5 930,01 | 6 167,21 |
|  | 0,3 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 519,01 | 4 442,27 | 4 465,74 | 4 734,66 | 4 917,93 | 5 114,64 | 5 319,23 | 5 532,00 | 5 753,28 | 5 983,41 | 6 222,74 |
|  | 0,5 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 649,06 | 4 486,10 | 4 465,74 | 4 766,72 | 4 947,18 | 5 145,07 | 5 350,87 | 5 564,91 | 5 787,51 | 6 019,01 | 6 259,77 |
|  | 0,7 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 779,12 | 4 529,93 | 4 465,74 | 4 798,78 | 4 976,44 | 5 175,50 | 5 382,52 | 5 597,82 | 5 821,74 | 6 054,60 | 6 296,79 |
|  | 1 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 974,21 | 4 595,67 | 4 465,74 | 4 846,87 | 5 020,33 | 5 221,15 | 5 429,99 | 5 647,19 | 5 873,08 | 6 108,00 | 6 352,32 |
| с. Застолбье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (население) * | руб./Гкал | 3 461,51 | 3 869,95 | 3 970,02 | 4 128,82 | 4 293,97 | 4 465,73 | 4 644,36 | 4 830,14 | 5 023,34 | 5 224,28 | 5 433,25 | 5 650,58 | 5 876,60 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (население) * | руб./Гкал | 3 869,95 | 3 970,02 | 4 128,82 | 4 293,97 | 4 465,73 | 4 644,36 | 4 830,14 | 5 023,34 | 5 224,28 | 5 433,25 | 5 650,58 | 5 876,60 | 6 111,66 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (прочие) | руб./Гкал | 3 573,83 | 4 107,92 | 4 168,52 | 4 335,26 | 4 508,67 | 4 689,02 | 4 876,58 | 5 071,64 | 5 274,51 | 5 485,49 | 5 704,91 | 5 933,10 | 6 170,43 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (прочие) | руб./Гкал | 4 107,92 | 4 168,52 | 4 335,26 | 4 508,67 | 4 689,02 | 4 876,58 | 5 071,64 | 5 274,51 | 5 485,49 | 5 704,91 | 5 933,10 | 6 170,43 | 6 417,25 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, руб./Гкал | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей, руб./Гкал (прочие) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Ввиду специфики расчета тарифа для населения с учетом предела роста платежа гражданина, влияние доли инвестиционной составляющей на рост тарифа для населения не рассматривается

**В случае принятия решения об отказе строительства БМК взамен Котельной № 7 с. Кушалино и установки 3-го котла на действующем объекте выработки тепловой энергии.

  - Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

На территории Рамешковского муниципального округа статус единой теплоснабжающей организации присвоен МУП «МУПАРР» Постановлением администрации муниципального образования Рамешковского района Тверской области от 09.10.2017 № 178-па «Об определении единой теплоснабжающей организации в границах муниципального образования».

Показатели тарифно-балансовой модели по единой теплоснабжающей организации на территории Рамешковского муниципального округа представлены в таблице 82.

Таблица 82 – Показатели тарифно-балансовой модели по единой теплоснабжающей организации на территории Рамешковского муниципального округа

| Показатели | Един. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Рамешки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (население) * 1 часть года | руб./Гкал | 3 461,51 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 128,83 | 4 293,98 | 4 465,74 | 4 644,37 | 4 830,15 | 5 023,35 | 5 224,29 | 5 433,26 | 5 650,59 | 5 876,61 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (население) * 2 часть года | руб./Гкал | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 128,83 | 4 293,98 | 4 465,74 | 4 644,37 | 4 830,15 | 5 023,35 | 5 224,29 | 5 433,26 | 5 650,59 | 5 876,61 | 6 111,68 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (прочие) 1 часть года | руб./Гкал | 3 573,83 | 4 107,92 | 4 168,53 | 4 335,27 | 4 508,68 | 4 689,03 | 4 876,59 | 5 071,65 | 5 274,52 | 5 485,50 | 5 704,92 | 5 933,12 | 6 170,44 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (прочие) 2 часть года | руб./Гкал | 4 107,92 | 4 168,53 | 4 335,27 | 4 508,68 | 4 689,03 | 4 876,59 | 5 071,65 | 5 274,52 | 5 485,50 | 5 704,92 | 5 933,12 | 6 170,44 | 6 417,26 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % |  |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, руб./Гкал | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 195,09 | 82,54 | 0,00 | 42,20 | 43,89 | 45,64 | 47,47 | 49,37 | 51,34 | 53,40 | 55,53 |
|  | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 325,15 | 137,56 | 0,00 | 70,33 | 73,15 | 76,07 | 79,12 | 82,28 | 85,57 | 89,00 | 92,55 |
|  | 0,7 | 0,00 | 0,00 | 455,20 | 192,59 | 0,00 | 98,47 | 102,41 | 106,50 | 110,76 | 115,19 | 119,80 | 124,59 | 129,58 |
|  | 1 | 0,00 | 0,00 | 650,29 | 275,13 | 0,00 | 140,67 | 146,30 | 152,15 | 158,23 | 164,56 | 171,14 | 177,99 | 185,11 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей, руб./Гкал (прочие) | 0 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 128,83 | 4 293,98 | 4 465,74 | 4 644,37 | 4 830,15 | 5 023,35 | 5 224,29 | 5 433,26 | 5 650,59 | 5 876,61 | 6 111,68 |
|  | 0,3 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 323,92 | 4 376,52 | 4 465,74 | 4 686,57 | 4 874,04 | 5 069,00 | 5 271,76 | 5 482,63 | 5 701,93 | 5 930,01 | 6 167,21 |
|  | 0,5 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 453,98 | 4 431,55 | 4 465,74 | 4 714,71 | 4 903,30 | 5 099,43 | 5 303,40 | 5 515,54 | 5 736,16 | 5 965,61 | 6 204,23 |
|  | 0,7 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 584,03 | 4 486,57 | 4 465,74 | 4 742,84 | 4 932,56 | 5 129,86 | 5 335,05 | 5 548,45 | 5 770,39 | 6 001,21 | 6 241,26 |
|  | 1 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 779,12 | 4 569,11 | 4 465,74 | 4 785,04 | 4 976,44 | 5 175,50 | 5 382,52 | 5 597,82 | 5 821,74 | 6 054,60 | 6 296,79 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, руб./Гкал ** | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 195,09 | 65,74 | 0,00 | 48,09 | 43,89 | 45,64 | 47,47 | 49,37 | 51,34 | 53,40 | 55,53 |
|  | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 325,15 | 109,57 | 0,00 | 80,15 | 73,15 | 76,07 | 79,12 | 82,28 | 85,57 | 89,00 | 92,55 |
|  | 0,7 | 0,00 | 0,00 | 455,20 | 153,40 | 0,00 | 112,21 | 102,41 | 106,50 | 110,76 | 115,19 | 119,80 | 124,59 | 129,58 |
|  | 1 | 0,00 | 0,00 | 650,29 | 219,15 | 0,00 | 160,30 | 146,30 | 152,15 | 158,23 | 164,56 | 171,14 | 177,99 | 185,11 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей, руб./Гкал (прочие) ** | 0 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 323,92 | 4 376,52 | 4 465,74 | 4 686,57 | 4 874,04 | 5 069,00 | 5 271,76 | 5 482,63 | 5 701,93 | 5 930,01 | 6 167,21 |
|  | 0,3 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 519,01 | 4 442,27 | 4 465,74 | 4 734,66 | 4 917,93 | 5 114,64 | 5 319,23 | 5 532,00 | 5 753,28 | 5 983,41 | 6 222,74 |
|  | 0,5 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 649,06 | 4 486,10 | 4 465,74 | 4 766,72 | 4 947,18 | 5 145,07 | 5 350,87 | 5 564,91 | 5 787,51 | 6 019,01 | 6 259,77 |
|  | 0,7 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 779,12 | 4 529,93 | 4 465,74 | 4 798,78 | 4 976,44 | 5 175,50 | 5 382,52 | 5 597,82 | 5 821,74 | 6 054,60 | 6 296,79 |
|  | 1 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 974,21 | 4 595,67 | 4 465,74 | 4 846,87 | 5 020,33 | 5 221,15 | 5 429,99 | 5 647,19 | 5 873,08 | 6 108,00 | 6 352,32 |
| с. Застолбье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (население) * | руб./Гкал | 3 461,51 | 3 869,95 | 3 970,02 | 4 128,82 | 4 293,97 | 4 465,73 | 4 644,36 | 4 830,14 | 5 023,34 | 5 224,28 | 5 433,25 | 5 650,58 | 5 876,60 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (население) * | руб./Гкал | 3 869,95 | 3 970,02 | 4 128,82 | 4 293,97 | 4 465,73 | 4 644,36 | 4 830,14 | 5 023,34 | 5 224,28 | 5 433,25 | 5 650,58 | 5 876,60 | 6 111,66 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (прочие) | руб./Гкал | 3 573,83 | 4 107,92 | 4 168,52 | 4 335,26 | 4 508,67 | 4 689,02 | 4 876,58 | 5 071,64 | 5 274,51 | 5 485,49 | 5 704,91 | 5 933,10 | 6 170,43 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (прочие) | руб./Гкал | 4 107,92 | 4 168,52 | 4 335,26 | 4 508,67 | 4 689,02 | 4 876,58 | 5 071,64 | 5 274,51 | 5 485,49 | 5 704,91 | 5 933,10 | 6 170,43 | 6 417,25 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, руб./Гкал | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей, руб./Гкал (прочие) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Ввиду специфики расчета тарифа для населения с учетом предела роста платежа гражданина, влияние доли инвестиционной составляющей на рост тарифа для населения не рассматривается

**В случае принятия решения об отказе строительства БМК взамен Котельной № 7 с. Кушалино и установки 3-го котла на действующем объекте выработки тепловой энергии.

  - Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Основные параметры формирования тарифов:

• тариф ежегодно формируется и пересматривается;

• в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

• исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих налогов;

• тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

• для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Таким образом, в рамках этой финансовой модели: тариф ежегодно пересматривается или индексируется, но исходя из утвержденной инвестиционной программы; определен долгосрочный период, в течение которого в тариф включается обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потребности инвестиционной программы. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организации коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвестиционной деятельности в рамках утвержденной инвестиционной программы.

В большинстве случаев источниками финансирования инвестиционной программы в коммунальной сфере являются заемные средства (не менее 80% инвестиционных затрат), привлекаемые на срок 5-6 лет; тарифное сглаживание может быть обеспечено также постепенным «нагружением» тарифа инвестиционной составляющей, которая обеспечивает возврат и обслуживание привлеченных займов; при этом должен быть предусмотрен и согласован с банком индивидуальный график возврата займов неравными долями; это непривычно для банков, но достижимо и является самой эффективной и доступной мерой по сглаживанию тарифных последствий инвестирования; такая схема позволяет осуществить капитальные вложения (реконструкцию) в сжатые сроки, растянуть возврат инвестиций на 6-8 лет и обеспечить рост тарифной нагрузки на потребителей ежегодно на уровне 15-22% (после этого срока тариф снижается на величину порядка 20-30%).

  - Часть 4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Изменения (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения связаны с пересмотром программы мероприятий для реализации в рамках актуализированной Схемы теплоснабжения.

# ГЛАВА 15 РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

- Часть 1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Рамешковского муниципального округа, представлен в таблице 83.

Таблица 83 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | Система теплоснабжения пгт. Рамешки |
| 2 | Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 |  |
| 3 | Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская |  |
| 4 | Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | Система теплоснабжения с. Застолбье |
| 5 | Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | Система теплоснабжения с. Кушалино |
| 6 | Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б |  |
| 7 | Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | Система теплоснабжения с. Никольское |
| 8 | Котельная № 5 д. Алёшино, д. 107а | Система теплоснабжения д. Алёшино |

- Часть 2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

На территории Рамешковского муниципального округа статус единой теплоснабжающей организации присвоен МУП «МУПАРР».

Реестр единых теплоснабжающих организаций на территории Рамешковского муниципального округа, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, представлен в таблице 84.

Таблица 84 – Реестр единых теплоснабжающих организаций на территории Рамешковского муниципального округа, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| МУП «МУПАРР» |  |  |
| 1 | Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | Система теплоснабжения пгт. Рамешки |
| 2 | Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 |  |
| 3 | Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская |  |
| 4 | Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | Система теплоснабжения с. Застолбье |
| 5 | Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | Система теплоснабжения с. Кушалино |
| 6 | Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б |  |
| 7 | Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | Система теплоснабжения с. Никольское |
| 8 | Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а | Система теплоснабжения д. Алёшино |

- Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

На территории Рамешковского муниципального округа статус единой теплоснабжающей организации присвоен МУП «МУПАРР».

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, муниципального образования.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, муниципального образования лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:

-  владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Деятельность МУП «МУПАРР» является профильной и позволяет обеспечить надежность и качество поставки тепловой энергии потребителям на территории Рамешковского муниципального округа:

● в организации имеется в требуемом количестве квалифицированный персонал для обслуживания и ремонта котельного оборудования и тепловых сетей;

● в организации имеются необходимые приборы и инструмент для проведения ремонтных и наладочных работ на котельных и тепловых сетях;

● организация эксплуатирует на территории Рамешковского муниципального округа в своих изолированных зонах источники тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловые сети с наибольшей емкостью.

- Часть 4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На территории Рамешковского муниципального округа статус единой теплоснабжающей организации присвоен МУП «МУПАРР».

В рамках разработки Схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа заявок от других теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступало.

- Часть 5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На момент разработки схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа статус МУП «МУПАРР».

Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации на территории Рамешковского муниципального округа совпадают с зонами действия эксплуатируемых источников тепла.

- Часть 6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

За период, предшествующий разработке Схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа, изменения в зонах деятельности МУП «МУПАРР» отсутствуют.

# ГЛАВА 16 РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Часть 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа представлен в таблице 85.

Таблица 85 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Величина финансирования, млн. руб. без учёта НДС | Год выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В рамках разработки схемы теплоснабжения Рамешковского муниципального округа планируется строительство БМК 0,4 МВт взамен котельной № 7 с. Кушилино, двухтопливная (на основное - газ, резервное - дизельное топливо). Реализация мероприятия обуславливается наличием дефицита мощности на котельной для обеспечения тепловой энергией потребителей с заданной надёжностью и бесперебойностью. | 8 557,80* | 2026-2028 |
| или** | вторым вариантом развития системы теплоснабжения предусматривается установка дополнительного котла ЗИОСАБ 125 | 6 000,00 | (2027-2029) |

* Точная величина финансирования мероприятия будет определена на этапе выполнения проектных работ.

** В случае принятия решения об отказе строительства БМК 0,4 МВт взамен Котельной №7 и установки дополнительного котла в существующем объекте теплоснабжения с.Кушалино.

  - Часть 2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них на территории Рамешковского муниципального округа представлен в таблице 86.

Таблица 86 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них на территории Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Величина финансирования, млн. руб. без учёта НДС | Год выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 33 797,63 | 2030-2038 |
| 1.2. | Реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 12 307,67 | 2026-2029 |
| 1.3. | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующей тепловой нагрузки | 0,00 |  |

  - Часть 3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Рамешковского муниципального округа действует закрытая система горячего водоснабжения. В связи с этим мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, не разрабатываются.

# Глава 17 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Часть 1. Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области

Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области выполнить не представляется возможным в связи с отсутствием информации от теплоснабжающих организаций.

  - Часть 2. Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области выполнить не представляется возможным в связи с отсутствием информации от теплоснабжающих организаций.

  - Часть 3. Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области выполнить не представляется возможным в связи с отсутствием информации от теплоснабжающих организаций.

  - Часть 4. Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области выполнить не представляется возможным в связи с отсутствием информации от теплоснабжающих организаций.

  - Часть 5. Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Выполнить расчёты прогнозного образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области выполнить не представляется возможным в связи с отсутствием информации от теплоснабжающих организаций

  - Часть 6. Информация о суммарном объеме потребляемого топлива на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области в натуральном и условном выражении с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения приведена в таблице 87.

Таблица 87 – Информация о суммарном объеме потребляемого топлива на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области в натуральном и условном выражении с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения

| Статья баланса | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5 014,810 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 106,914 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 |
|  | % | 2,13 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 4 907,896 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 510,737 | 549,08 | 549,08 | 549 | 549 | 535 | 522 | 508 | 495 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
|  | % | 10,41 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 10,75 | 10,49 | 10,21 | 9,95 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 4 397,159 | 4 427,114 | 4 427,114 | 4 427,194 | 4 427,194 | 4 441,194 | 4 454,194 | 4 468,194 | 4 481,194 | 4 494,194 | 4 494,194 | 4 494,194 | 4 494,194 | 4 494,194 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 156,97 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 160,40 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 673,983 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 |
|  | т у. т. | 787,178 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 301,87 | 301,87 | 301,87 | 301,87 | 301,87 | 301,05 | 300,22 | 299,4 | 298,57 | 297,75 | 297,75 | 297,75 | 297,75 | 297,75 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 88,64 | 88,4 | 88,16 | 87,91 | 87,67 | 87,67 | 87,67 | 87,67 | 87,67 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 150,94 | 150,94 | 150,94 | 150,94 | 150,94 | 150,52 | 150,11 | 149,7 | 149,29 | 148,87 | 148,87 | 148,87 | 148,87 | 148,87 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1 708,636 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 35,625 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 |
|  | % | 2,08 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 1 673,011 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 90,341 | 149,501 | 149,501 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
|  | % | 5,40 | 8,79 | 8,79 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1 582,670 | 1 550,645 | 1 550,645 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 152,65 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 155,90 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 223,307 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 |
|  | т у. т. | 260,822 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2 351,880 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 52,416 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 |
|  | % | 2,23 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 2 299,464 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 102,833 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 |
|  | % | 4,47 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2 196,631 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 150,76 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 154,20 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 303,576 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 |
|  | т у. т. | 354,577 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3 932,294 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 85,803 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 |
|  | % | 2,18 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 3 846,491 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 348,008 | 743,813 | 743,813 | 544 | 544 | 527 | 510 | 493 | 476 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
|  | % | 9,05 | 17,74 | 17,74 | 12,98 | 12,98 | 12,57 | 12,17 | 11,76 | 11,35 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3 498,483 | 3 448,267 | 3 448,267 | 3 648,080 | 3 648,080 | 3 665,080 | 3 682,080 | 3 699,080 | 3 716,080 | 3 734,080 | 3 734,080 | 3 734,080 | 3 734,080 | 3 734,080 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 153,77 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 157,20 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 517,696 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 |
|  | т у. т. | 604,668 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 234,63 | 233,59 | 232,55 | 231,51 | 230,46 | 230,46 | 230,46 | 230,46 | 230,46 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 117,84 | 117,84 | 117,84 | 117,84 | 117,84 | 117,32 | 116,8 | 116,27 | 115,75 | 115,23 | 115,23 | 115,23 | 115,23 | 115,23 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 539,869 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 11,434 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 |
|  | % | 2,12 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 528,435 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 10,092 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 |
|  | % | 1,91 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 518,343 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 153,67 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 157,00 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 71,031 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 |
|  | т у. т. | 82,964 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1 004,465 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 20,722 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 |
|  | % | 2,06 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 983,743 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 257,925 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 |
|  | % | 26,22 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 725,818 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 158,85 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 162,20 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 136,612 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 |
|  | т у. т. | 159,563 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 66,15 | 65,71 | 65,26 | 64,82 | 64,38 | 63,94 | 63,5 | 63,06 | 62,62 | 62,18 | 61,74 | 61,3 | 60,86 | 60,42 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 33,07 | 32,85 | 32,63 | 32,41 | 32,19 | 31,97 | 31,75 | 31,53 | 31,31 | 31,09 | 30,87 | 30,65 | 30,43 | 30,21 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 737,909 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 16,677 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 |
|  | % | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 721,232 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 139,295 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 |
|  | % | 19,31 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 581,937 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 99,663 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 |
|  | т у. т. | 116,407 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,35 | 44,07 | 43,79 | 43,52 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,17 | 22,04 | 21,9 | 21,76 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 350,617 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 1,95 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 |
|  | % | 0,56 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 348,667 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 47,422 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 |
|  | % | 13,60 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 301,245 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 157,68 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 158,50 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 47,332 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 |
|  | т у. т. | 55,284 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 |

# ГЛАВА 18 ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Часть 1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения при разработке, утверждении Схемы теплоснабжения Рамешковского муниципального округа не поступали.

- Часть 2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения при разработке, утверждении Схемы теплоснабжения Рамешковского муниципального округа не поступали.

- Часть 3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения при разработке, утверждении Схемы теплоснабжения Рамешковского муниципального округа не поступали.

# ГЛАВА 19 СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Часть 1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

В ходе разработки Схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа пересмотрены перспективные планы развития поселения, скорректировано содержание всех книг с учетом предложений от теплоснабжающей организации, в разрезе планируемого и необходимого технического перевооружения источников тепловой энергии, системы транспорта, и распределения тепловой энергии. Кроме того, откорректированы значения технико-экономических показателей работы источников тепловой энергии с учетом состояния в базовом 2025 году.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Согласно требованию, п. 8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

● обеспечение надёжности теплоснабжения потребителей;

● минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

● учёт инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

● согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами электрификации и газификации.

Описание текущего состояния системы теплоснабжения, возможные и оптимальные пути реализации мероприятий по развитию Рамешковского муниципального округа, а также объем необходимых инвестиций для реализации выбранных вариантов развития отражены в актуализированном документе – «Схема теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа«

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития инфраструктуры централизованного теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа на срок до 2038 года дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики Рамешковского муниципального округа.

Развитие системы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа в течение расчётного срока предлагается базировать на комплексе работ:

● на преимущественном использовании существующих источников тепловой энергии, находящихся в ведении организаций, занятых в сфере теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа;

● на установке приборов коммерческого учета тепловой энергии для проведения расчетов между теплоснабжающей организацией и потребителями (юридические и физические лица, управляющие компании) по фактическим значениям потребленной тепловой энергии.

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

● изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счёт перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

● внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений, в части включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

● строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продлённого ресурсов;

● баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов резервных запасов топлива;

● финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 1 июля года, предшествующего году актуализации.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Работа выполнена на основании следующих документов:

1.	Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2.	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

3.	Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

4.	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

5.	Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

6.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2010 № 340»;

7.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

8.	Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2024 N 80417);

9.	СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;

10.	СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

11.	СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

12.	СП 131.13330.2025 Строительная климатология.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 1. Результаты расчетов по определению эффективного радиуса теплоснабжения потребителей на территории Рамешковского муниципального округа

| Sys | Адрес |  | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Векторное расстояние, м |  | Путь, пройденный от источника, м | Момент тепловой нагрузки (по вектору) ZT, Гкал*км/ч | Момент тепловой нагрузки (фактический) ZC, Гкал*км/ч | Показатель конфигурации тепловой сети к потребителю χ | Векторное расстояние до потребителей для которых χ≤χs | Признак нахождения потребителя в Rэфф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3993 | Заводская 9Б | 1 | 0,200 | 45,0 |  | 0,0432 | 0,009 | 0,000 | 0,00 | 45,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3995 | Заводская 1А | 1 | 0,200 | 31,0 |  | 30,1 | 0,006 | 0,006 | 0,97 | 31,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3999 | Заводская 5 | 1 | 0,200 | 103,0 |  | 168,2 | 0,021 | 0,034 | 1,63 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 4009 | Пионерская 34 | 1 | 0,200 | 222,0 |  | 365,7 | 0,044 | 0,073 | 1,65 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 4013 | Пионерская 36 | 1 | 0,200 | 265,0 |  | 383,4 | 0,053 | 0,077 | 1,45 | 265,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 4017 | Пионерская 38 | 1 | 0,200 | 304,0 |  | 435 | 0,061 | 0,087 | 1,43 | 304,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 4021 | Советская 47 | 1 | 0,200 | 309,0 |  | 481 | 0,062 | 0,096 | 1,56 | 309,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 4023 | Советская 47 | 1 | 0,200 | 269,0 |  | 510,2 | 0,054 | 0,102 | 1,90 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 4075 | 0 | 1 | 0,050 | 170,0 |  | 272,9 | 0,009 | 0,014 | 1,61 | 170,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 4050 | Заводская 9 | 1 | 0,200 | 221,0 |  | 491 | 0,044 | 0,098 | 2,22 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 4048 | Заводская 8 | 1 | 0,200 | 259,0 |  | 434,7 | 0,052 | 0,087 | 1,68 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 4044 | Заводская 7 | 1 | 0,200 | 270,0 |  | 417,5 | 0,054 | 0,084 | 1,55 | 270,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 4037 | Заводская 9А | 1 | 0,200 | 164,0 |  | 263,9 | 0,033 | 0,053 | 1,61 | 164,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| Котельная №1 |  |  | 2,45 |  |  |  | 0,50 | 0,81 | 1,62 |  |  |
| Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, м |  |  | 309,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3906 | Советская 68 | 2 | 0,050 | 223,0 |  | 0,2825 | 0,011 | 0,000 | 0,00 | 223,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3902 | Советская 70 | 2 | 0,050 | 206,0 |  | 224,3 | 0,010 | 0,011 | 1,09 | 206,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3896 | Советская 72А | 2 | 0,150 | 105,0 |  | 123,5 | 0,016 | 0,019 | 1,18 | 105,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3922 | Советская 58 | 2 | 0,150 | 318,0 |  | 438,3 | 0,048 | 0,066 | 1,38 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3920 | Советская 60 | 2 | 0,050 | 291,0 |  | 422 | 0,015 | 0,021 | 1,45 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3916 | Советская 62 | 2 | 0,050 | 253,0 |  | 341,7 | 0,013 | 0,017 | 1,35 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3912 | Советская 67 | 2 | 0,050 | 291,0 |  | 376,4 | 0,015 | 0,019 | 1,29 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3910 | Советская 65 | 2 | 0,073 | 304,0 |  | 376,1 | 0,022 | 0,027 | 1,24 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| Котельная №2 |  |  | 0,62 |  |  |  | 0,15 | 0,18 | 1,21 |  |  |
| Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, м |  |  | 223,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3944 | Школьная 7 | 3 | 0,050 | 182,0 |  | 0,3031 | 0,009 | 0,000 | 0,00 | 182,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3942 | Школьная 1 | 3 | 0,050 | 93,0 |  | 202,9 | 0,005 | 0,010 | 2,18 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3930 | Школьная 10 | 3 | 0,300 | 63,0 |  | 67 | 0,019 | 0,020 | 1,06 | 63,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3962 | Школьная 8 | 3 | 0,050 | 193,0 |  | 370,7 | 0,010 | 0,019 | 1,92 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3960 | Школьная 6 | 3 | 0,060 | 171,0 |  | 369,7 | 0,010 | 0,022 | 2,16 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3958 | Школьная 5 | 3 | 0,250 | 138,0 |  | 374,7 | 0,035 | 0,094 | 2,72 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3954 | Школьная 2 | 3 | 0,050 | 150,0 |  | 321,1 | 0,008 | 0,016 | 2,14 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3950 | Школьная 4 | 3 | 0,100 | 136,0 |  | 255,5 | 0,014 | 0,026 | 1,88 | 136,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3948 | Школьная 3 | 3 | 0,050 | 114,0 |  | 247,5 | 0,006 | 0,012 | 2,17 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| Котельная №3 |  |  | 0,96 |  |  |  | 0,11 | 0,22 | 1,92 |  |  |
| Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, м |  |  | 182,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4091 | Комсомольская 43 | 4 | 0,250 | 258,0 |  | 0,3291 | 0,065 | 0,000 | 0,00 | 258,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3814 | 0 | 4 | 0,250 | 757,0 |  | 1094,2 | 0,189 | 0,274 | 1,45 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3808 | 0 | 4 | 0,250 | 888,0 |  | 1304 | 0,222 | 0,326 | 1,47 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3804 | Советская 22 | 4 | 0,250 | 879,0 |  | 1237,3 | 0,220 | 0,309 | 1,41 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3802 | 0 | 4 | 0,250 | 799,0 |  | 1188,1 | 0,200 | 0,297 | 1,49 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3798 | 0 | 4 | 0,250 | 836,0 |  | 1168,1 | 0,209 | 0,292 | 1,40 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3796 | 0 | 4 | 0,250 | 817,0 |  | 1149,9 | 0,204 | 0,287 | 1,41 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3789 | 0 | 4 | 0,481 | 795,0 |  | 1115,2 | 0,382 | 0,536 | 1,40 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| Котельная №4 |  |  | 2,23 |  |  |  | 1,69 | 2,32 | 1,37 |  |  |
| Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, м |  |  | 258,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3965 | Пушкина 30А | 7 | 0,234 | 61,0 |  | 0,05 | 0,014 | 0,000 | 0,00 | 61,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| Котельная №7 |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, м |  |  | 61,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3845 | 0 | 8 | 0,050 | 96,0 |  | 0,1536 | 0,005 | 0,000 | 0,00 | 96,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3849 | Центральная 52 | 8 | 0,020 | 76,0 |  | 139,6 | 0,002 | 0,003 | 1,84 | 76,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3853 | Центральная 48 | 8 | 0,020 | 110,0 |  | 186,8 | 0,002 | 0,004 | 1,70 | 110,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3859 | Центральная 53/2 | 8 | 0,020 | 100,0 |  | 187,7 | 0,002 | 0,004 | 1,88 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3865 | Новая 1 | 8 | 0,020 | 82,0 |  | 262,1 | 0,002 | 0,005 | 3,20 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3889 | Центральная 53 | 8 | 0,020 | 139,0 |  | 273,2 | 0,003 | 0,005 | 1,97 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3885 | Молодёжная 57 | 8 | 0,020 | 98,0 |  | 209,8 | 0,002 | 0,004 | 2,14 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3883 | Молодёжная 55 | 8 | 0,020 | 119,0 |  | 224,6 | 0,002 | 0,004 | 1,89 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3877 | Новая 9 | 8 | 0,020 | 161,0 |  | 346,1 | 0,003 | 0,007 | 2,15 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3873 | Новая 7 | 8 | 0,020 | 135,0 |  | 322,3 | 0,003 | 0,006 | 2,39 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3869 | Новая 3 | 8 | 0,020 | 97,0 |  | 283,5 | 0,002 | 0,006 | 2,92 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3843 | Центральная 56 | 8 | 0,059 | 69,0 |  | 163,6 | 0,004 | 0,010 | 2,37 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| Котельная №8 |  |  | 0,31 |  |  |  | 0,03 | 0,06 | 1,87 |  |  |
| Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, м |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3970 | Пушкина 20А | 9 | 0,051 | 95,0 |  | 0,0816 | 0,005 | 0,000 | 0,00 | 95,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3988 | 20 | 9 | 0,025 | 104,0 |  | 165,8 | 0,003 | 0,004 | 1,59 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3986 | 22 | 9 | 0,025 | 98,0 |  | 136,2 | 0,002 | 0,003 | 1,39 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3982 | Колхозная 33 | 9 | 0,050 | 104,0 |  | 123,5 | 0,005 | 0,006 | 1,19 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3978 | 0 | 9 | 0,050 | 91,0 |  | 95,9 | 0,005 | 0,005 | 1,05 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3974 | 0 | 9 | 0,050 | 49,0 |  | 54,2 | 0,002 | 0,003 | 1,11 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| Котельная №9 |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,96 |  |  |
| Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, м |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2. Результаты расчетов по определению перспективного эффективного радиуса теплоснабжения потребителей на территории Рамешковского муниципального округа

| Sys | Адрес |  | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Векторное расстояние, м | Путь, пройденный от источника, м | Момент тепловой нагрузки (по вектору) ZT, Гкал*км/ч | Момент тепловой нагрузки (фактический) ZC, Гкал*км/ч | Показатель конфигурации тепловой сети к потребителю χ | Векторное расстояние до потребителей для которых χ≤χs | Признак нахождения потребителя в Rэфф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3993 | Заводская 9Б | 1 | 0,200 | 45,0 | 0,0432 | 0,009 | 0,000 | 0,00 | 45,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3995 | Заводская 1А | 1 | 0,200 | 31,0 | 30,1 | 0,006 | 0,006 | 0,97 | 31,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3999 | Заводская 5 | 1 | 0,200 | 103,0 | 168,2 | 0,021 | 0,034 | 1,63 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 4009 | Пионерская 34 | 1 | 0,200 | 222,0 | 365,7 | 0,044 | 0,073 | 1,65 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 4013 | Пионерская 36 | 1 | 0,200 | 265,0 | 383,4 | 0,053 | 0,077 | 1,45 | 265,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 4017 | Пионерская 38 | 1 | 0,200 | 304,0 | 435 | 0,061 | 0,087 | 1,43 | 304,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 4021 | Советская 47 | 1 | 0,200 | 309,0 | 481 | 0,062 | 0,096 | 1,56 | 309,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 4023 | Советская 47 | 1 | 0,200 | 269,0 | 510,2 | 0,054 | 0,102 | 1,90 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 4075 | 0 | 1 | 0,050 | 170,0 | 272,9 | 0,009 | 0,014 | 1,61 | 170,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 4050 | Заводская 9 | 1 | 0,200 | 221,0 | 491 | 0,044 | 0,098 | 2,22 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 4048 | Заводская 8 | 1 | 0,200 | 259,0 | 434,7 | 0,052 | 0,087 | 1,68 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 4044 | Заводская 7 | 1 | 0,200 | 270,0 | 417,5 | 0,054 | 0,084 | 1,55 | 270,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 4037 | Заводская 9А | 1 | 0,200 | 164,0 | 263,9 | 0,033 | 0,053 | 1,61 | 164,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| Котельная №1 |  |  | 2,45 |  |  | 0,50 | 0,81 | 1,62 |  |  |
| Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, м |  |  | 309,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3906 | Советская 68 | 2 | 0,050 | 223,0 | 0,2825 | 0,011 | 0,000 | 0,00 | 223,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3902 | Советская 70 | 2 | 0,050 | 206,0 | 224,3 | 0,010 | 0,011 | 1,09 | 206,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3896 | Советская 72А | 2 | 0,150 | 105,0 | 123,5 | 0,016 | 0,019 | 1,18 | 105,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3922 | Советская 58 | 2 | 0,150 | 318,0 | 438,3 | 0,048 | 0,066 | 1,38 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3920 | Советская 60 | 2 | 0,050 | 291,0 | 422 | 0,015 | 0,021 | 1,45 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3916 | Советская 62 | 2 | 0,050 | 253,0 | 341,7 | 0,013 | 0,017 | 1,35 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3912 | Советская 67 | 2 | 0,050 | 291,0 | 376,4 | 0,015 | 0,019 | 1,29 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3910 | Советская 65 | 2 | 0,073 | 304,0 | 376,1 | 0,022 | 0,027 | 1,24 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| Котельная №2 |  |  | 0,62 |  |  | 0,15 | 0,18 | 1,21 |  |  |
| Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, м |  |  | 223,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3944 | Школьная 7 | 3 | 0,050 | 182,0 | 0,3031 | 0,009 | 0,000 | 0,00 | 182,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3942 | Школьная 1 | 3 | 0,050 | 93,0 | 202,9 | 0,005 | 0,010 | 2,18 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3930 | Школьная 10 | 3 | 0,300 | 63,0 | 67 | 0,019 | 0,020 | 1,06 | 63,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3962 | Школьная 8 | 3 | 0,050 | 193,0 | 370,7 | 0,010 | 0,019 | 1,92 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3960 | Школьная 6 | 3 | 0,060 | 171,0 | 369,7 | 0,010 | 0,022 | 2,16 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3958 | Школьная 5 | 3 | 0,250 | 138,0 | 374,7 | 0,035 | 0,094 | 2,72 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3954 | Школьная 2 | 3 | 0,050 | 150,0 | 321,1 | 0,008 | 0,016 | 2,14 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3950 | Школьная 4 | 3 | 0,100 | 136,0 | 255,5 | 0,014 | 0,026 | 1,88 | 136,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3948 | Школьная 3 | 3 | 0,050 | 114,0 | 247,5 | 0,006 | 0,012 | 2,17 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| Котельная №3 |  |  | 0,96 |  |  | 0,11 | 0,22 | 1,92 |  |  |
| Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, м |  |  | 182,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4091 | Комсомольская 43 | 4 | 0,250 | 258,0 | 0,3291 | 0,065 | 0,000 | 0,00 | 258,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3814 | 0 | 4 | 0,250 | 757,0 | 1094,2 | 0,189 | 0,274 | 1,45 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3808 | 0 | 4 | 0,250 | 888,0 | 1304 | 0,222 | 0,326 | 1,47 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3804 | Советская 22 | 4 | 0,250 | 879,0 | 1237,3 | 0,220 | 0,309 | 1,41 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3802 | 0 | 4 | 0,250 | 799,0 | 1188,1 | 0,200 | 0,297 | 1,49 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3798 | 0 | 4 | 0,250 | 836,0 | 1168,1 | 0,209 | 0,292 | 1,40 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3796 | 0 | 4 | 0,250 | 817,0 | 1149,9 | 0,204 | 0,287 | 1,41 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3789 | 0 | 4 | 0,481 | 795,0 | 1115,2 | 0,382 | 0,536 | 1,40 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| Котельная №4 |  |  | 2,23 |  |  | 1,69 | 2,32 | 1,37 |  |  |
| Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, м |  |  | 258,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3965 | Пушкина 30А | 7 | 0,234 | 61,0 | 0,05 | 0,014 | 0,000 | 0,00 | 61,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| Котельная №7 |  |  | 0,23 |  |  | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, м |  |  | 61,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3845 | 0 | 8 | 0,050 | 96,0 | 0,1536 | 0,005 | 0,000 | 0,00 | 96,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3849 | Центральная 52 | 8 | 0,020 | 76,0 | 139,6 | 0,002 | 0,003 | 1,84 | 76,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3853 | Центральная 48 | 8 | 0,020 | 110,0 | 186,8 | 0,002 | 0,004 | 1,70 | 110,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3859 | Центральная 53/2 | 8 | 0,020 | 100,0 | 187,7 | 0,002 | 0,004 | 1,88 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3865 | Новая 1 | 8 | 0,020 | 82,0 | 262,1 | 0,002 | 0,005 | 3,20 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3889 | Центральная 53 | 8 | 0,020 | 139,0 | 273,2 | 0,003 | 0,005 | 1,97 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3885 | Молодёжная 57 | 8 | 0,020 | 98,0 | 209,8 | 0,002 | 0,004 | 2,14 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3883 | Молодёжная 55 | 8 | 0,020 | 119,0 | 224,6 | 0,002 | 0,004 | 1,89 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3877 | Новая 9 | 8 | 0,020 | 161,0 | 346,1 | 0,003 | 0,007 | 2,15 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3873 | Новая 7 | 8 | 0,020 | 135,0 | 322,3 | 0,003 | 0,006 | 2,39 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3869 | Новая 3 | 8 | 0,020 | 97,0 | 283,5 | 0,002 | 0,006 | 2,92 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3843 | Центральная 56 | 8 | 0,059 | 69,0 | 163,6 | 0,004 | 0,010 | 2,37 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| Котельная №8 |  |  | 0,31 |  |  | 0,03 | 0,06 | 1,87 |  |  |
| Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, м |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3970 | Пушкина 20А | 9 | 0,051 | 95,0 | 0,0816 | 0,005 | 0,000 | 0,00 | 95,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3988 | 20 | 9 | 0,025 | 104,0 | 165,8 | 0,003 | 0,004 | 1,59 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3986 | 22 | 9 | 0,025 | 98,0 | 136,2 | 0,002 | 0,003 | 1,39 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3982 | Колхозная 33 | 9 | 0,050 | 104,0 | 123,5 | 0,005 | 0,006 | 1,19 | 0,00 | излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены |
| 3978 | 0 | 9 | 0,050 | 91,0 | 95,9 | 0,005 | 0,005 | 1,05 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| 3974 | 0 | 9 | 0,050 | 49,0 | 54,2 | 0,002 | 0,003 | 1,11 | 0,00 | транзит тепла и материальные характеристики оптимальны |
| Котельная №9 |  |  | 0,25 |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,96 |  |  |
| Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, м |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3. Полный перечень тепловых сетей для перекладки в связи с исчерпанием нормативного срока службы на территории Рамешковского муниципального округа

| Sys | Номер источника | Год ввода в эксплуатацию | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3992 | 1 | 1990 | Котельная №1 |  | 22,73 | 0,22 | 0,22 | Подземная бесканальная |
| 3994 | 1 | 1990 |  |  | 20,51 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 4024 | 1 | 1990 |  | Учительский дом | 46,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 4090 | 4 | 1990 | ТК2 | Т5 | 204,02 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| 4092 | 4 | 1990 | Т5 | Дет. сад №3 «Радуга» | 55,59 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная |
| 3815 | 4 | 1990 |  |  | 30,38 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| 3809 | 4 | 1990 |  |  | 72,93 | 0,05 | 0,05 | Надземная |
| 3806 | 4 | 1990 |  | Административное зд. | 6,17 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 3805 | 4 | 1990 | ТК6 |  | 64,10 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная |
| 3803 | 4 | 1990 | ТК6 |  | 21,10 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная |
| 3799 | 4 | 1990 | ТК5 | Администрация | 34,20 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная |
| 3797 | 4 | 1990 | ТК5 | Гараж | 15,99 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 3795 | 4 | 1990 | Т27 | ТК5 | 9,78 | 0,09 | 0,09 | Подземная бесканальная |
| 3791 | 4 | 1990 | Т26 | дом культуры | 13,56 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная |
| 3842 | 8 | 2005 | Т1 | Т2 | 6,81 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| 3844 | 8 | 2005 | Т2 | МОУ Школа | 150,00 | 0,06 | 0,06 | Надземная |
| 3846 | 8 | 2005 | Т2 |  | 140,00 | 0,06 | 0,06 | Надземная |
| 3848 | 8 | 2005 | Т2 |  | 115,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| 3850 | 8 | 2005 |  | Магазин | 11,03 | 0,06 | 0,06 | Надземная |
| 3852 | 8 | 2005 |  |  | 15,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| 3854 | 8 | 2005 |  | Центральная 48 | 43,20 | 0,03 | 0,03 | Надземная |
| 3856 | 8 | 2005 |  |  | 20,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| 3858 | 8 | 2005 |  |  | 12,04 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| 3860 | 8 | 2005 |  | Магазин | 12,04 | 0,03 | 0,03 | Надземная |
| 3890 | 8 | 2005 |  | Центральная 53 | 13,74 | 0,03 | 0,03 | Надземная |
| 3888 | 8 | 2005 |  |  | 41,68 | 0,08 | 0,08 | Надземная |
| 3886 | 8 | 2005 |  | Молодёжная 57 | 15,57 | 0,03 | 0,03 | Надземная |
| 3884 | 8 | 2005 |  | Магазин | 6,87 | 0,03 | 0,03 | Надземная |
| 3882 | 8 | 2005 |  |  | 23,57 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| 3880 | 8 | 2005 |  |  | 18,55 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| 3878 | 8 | 2005 |  | Новая 9 | 11,17 | 0,03 | 0,03 | Надземная |
| 3876 | 8 | 2005 |  |  | 27,56 | 0,06 | 0,06 | Надземная |
| 3874 | 8 | 2005 |  | Новая 7 | 14,93 | 0,03 | 0,03 | Надземная |
| 3872 | 8 | 2005 |  |  | 38,19 | 0,06 | 0,06 | Надземная |
| 3870 | 8 | 2005 |  | Новая 3 | 14,37 | 0,03 | 0,03 | Надземная |
| 3868 | 8 | 2005 |  |  | 22,64 | 0,06 | 0,06 | Надземная |
| 3866 | 8 | 2005 |  | Новая 1 | 15,56 | 0,03 | 0,03 | Надземная |
| 3864 | 8 | 2005 |  |  | 32,91 | 0,06 | 0,06 | Надземная |
| 3862 | 8 | 2005 |  |  | 50,00 | 0,07 | 0,07 | Надземная |
| 3840 | 8 | 2005 | Котельная №8 | Т1 | 6,81 | 0,15 | 0,15 | Надземная |
| 3977 | 9 | 1990 | ТК1-1 | ТК1-2 | 23,93 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |
| 3979 | 9 | 1990 | ТК1-2 | ПЧ | 41,28 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |

В СП 131.13330.2025 нормативно-расчетные климатологические данные холодного периода года для пгт Рамешки и Рамешковского округа не приведены. В связи с этим нормативно-расчетные климатологические данные холодного периода года указаны для близлежащих городов Тверь и Бежецк.