Общество с ограниченной ответственностью «Электронсервис»

(ООО «Электронсервис»)

|  | Утверждена Постановлением администрации Рамешковского муниципального округа Тверской области от ___________________2025 №_______ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАМЕШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2038 ГОДА

Актуализация на 2027 год

Утверждаемая часть

Генеральный директор

ООО «Электронсервис»                     подпись                                                               Н.И. Сова

Санкт-Петербург,

2026

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель НИР,

Главный инженер_________________ __________________________ П. Б. Голованов

подпись, дата              (введение, заключение)

Исполнитель:

Ведущий инженер ___________________________________________ И. В. Кунаев

подпись, дата

# РЕФЕРАТ

Отчет 384 с., 2 кн., 56 рис., 115 табл., 13 источн., 3 прил.

Схема теплоснабжения Рамешковского муниципального округа Тверской области до 2038 года.

Объектом исследования является система теплоснабжения Рамешковского муниципального округа Тверской области.

Цель работы – актуализация на 2027 год схемы теплоснабжения Рамешковского муниципального округа Тверской области.

Данная работа выполнена в соответствии с Договором от 23.03.2026 № 5/2026-ТС по актуализации схемы теплоснабжения Рамешковского муниципального округа Тверской области до 2038 года и электронной модели в формате ГИС Zulu Thermo между ООО «Электронсервис» и Администрацией Рамешковского муниципального округа Тверской области.

Цель настоящей работы: на основе анализа существующего состояния систем теплоснабжения Рамешковского муниципального округа Тверской области и проблем при производстве, распределении и потреблении тепловой энергии разработать возможные направления развития теплового хозяйства поселения, выбрать наиболее рациональные из них, определить эффективность принятых решений, обеспечивающих дальнейшее развитие поселения, оценить затраты на реализацию предлагаемых технических решений, а также экономическую эффективность по рекомендуемому варианту.

Работа выполнена на основании следующих документов:

1.	«Градостроительный кодекс Российской Федерации».

2.	Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

3.	Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

4.	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

5.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2010 N 340» (с изменениями на 17 октября 2024 года);

6.	Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

7.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

8.	Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2024 N 80417);

9.	СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;

10.	СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

11.	СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий;

12.	СП 131.13330.2025 Строительная климатология;

13.	Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, разработаны АКХ им. К. Д. Памфилова, дата ввода 01.01.2002 г., дата актуализации 01.01.2021 г;

14.	Схема теплоснабжения Рамешковского муниципального округа Тверской области;

15.	Схема водоснабжения и водоотведения Рамешковского муниципального округа Тверской области;

16.	Письмо Минэнерго России от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»;

17.	Письмо Минэнерго России от 12.06.2024 № СП-5908/07 «О направлении разъяснений»;

18.	Иные действующие нормативные документы.

На момент актуализации схемы теплоснабжения Рамешковского муниципального округа Тверской области проведены:

- сбор актуальных данных по системам теплоснабжения;

- разработана электронная модель;

- определены существующие проблемы и пути их решения в системах теплоснабжения.

В результате актуализации схемы теплоснабжения Рамешковского муниципального округа Тверской области обновлены:

- прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

- перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки;

- варианты перспективного развития систем теплоснабжения;

- выбор приоритетного варианта перспективного развития;

- программа мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и сетей теплоснабжения;

- оценка надёжности теплоснабжения;

- инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Эффективность реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и сетей теплоснабжения определяется ценовыми (тарифными) последствиями.

# СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	3

СОДЕРЖАНИЕ	3

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	11

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	15

ВВЕДЕНИЕ	16

1.	Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского поселения	22

1.1	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	22

1.2	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	25

1.3	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	25

1.4	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	25

2.	Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	27

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	27

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	28

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	29

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов	33

2.5	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	33

2.6	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	35

2.7	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	37

2.8	Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно				38

2.9	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	40

2.10	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	40

2.11	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	41

2.12	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	42

2.13	Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии в целом и по каждой системе отдельно	45

3.	Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	48

3.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	48

3.2	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	50

4.	Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского поселения	52

4.1	Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения	52

4.2	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	52

5.	Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	54

5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	54

5.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	54

5.3	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	54

5.4	Предложения по переводу потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения	54

5.5	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	55

5.6	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	56

5.7	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии				56

5.8	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	56

5.9	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	56

5.10	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей			56

5.11	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива				58

6.	Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	59

6.1	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	59

6.2	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	59

6.3	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	59

6.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	59

6.5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	59

7.	Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	62

7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	62

7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения		62

8.	Раздел 8. Перспективные топливные балансы	63

8.1	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	63

8.2	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	71

8.3	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	71

8.4	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	71

8.5	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	71

8.6	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа				71

9.	Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	72

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	72

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	75

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	78

9.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	78

9.5	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	78

9.6	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки	80

10.	Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	81

10.1	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)		81

10.2	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	81

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	82

10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	84

10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	84

11.	Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	86

12.	Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	87

12.1	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)	87

13.	Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа	88

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	88

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	88

13.3	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	88

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	89

13.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	89

13.6	Описание решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	89

13.7	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	89

14.	Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа		90

14.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	90

14.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	91

14.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	92

14.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	92

14.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	93

14.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	93

14.7.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	93

14.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	94

14.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	94

14.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	94

14.11.	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей	94

14.12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	95

14.13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	95

14.14.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	95

14.15.	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учетом реализации проектов системы теплоснабжения	96

14.16.	Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	96

14.17.	Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией	96

15.	Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	97

15.1.	Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	98

15.2.	Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	100

15.3.	Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	104

15.4.	Часть 4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	104

16.	Раздел 16. «Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения Рамешковского муниципального округа Тверской области»	105

16.1.	Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области				105

16.2.	Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	105

16.3.	Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	105

16.4.	Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	105

16.5.	Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	106

16.6.	Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	106

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	107

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	109

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1) тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

2) качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

3) источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

4) теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

5) теплоноситель - пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии. Теплоноситель в виде воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) может использоваться для теплоснабжения и для горячего водоснабжения;

5) тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

6) объекты теплоснабжения - источники тепловой энергии, тепловые сети или их совокупность;

7) тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

8) тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

9) теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

10) потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

11) инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения. В ценовых зонах теплоснабжения инвестиционная программа в отношении деятельности по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения не разрабатывается и не утверждается;

12) теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

13) передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами, правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

14) коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

15) система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

16) теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии;

17) надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

18) регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора, в том числе установление по соглашению сторон договора цены на тепловую энергию (мощность) не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям единой теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения;

б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены на указанные услуги по соглашению сторон договора;

в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;

19) орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения;

20) открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) - технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

21) схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения городского поселения их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и утверждаемый правовым актом, не имеющим нормативного характера, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения;

22) резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

23) топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

24) тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

25) ценовые зоны теплоснабжения – городского поселения, которые определяются в соответствии со статьей 23_3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в которых цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения потребителям, ограничены предельным уровнем цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям единой теплоснабжающей организацией, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

27) точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

28) комбинированная выработка электрической и тепловой энергии - режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

29) «пиковый» режим работы источника тепловой энергии - режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

30) единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

31) радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

32) плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых (технологически присоединяемых) к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение (технологическое присоединение);

33) живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок;

34) показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения - показатели, применяемые для определения степени исполнения обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по реализации инвестиционной программы, а также для целей регулирования тарифов.

# ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВПУ – водоподготовительная установка;

ГВС – горячее водоснабжение;

Гкал – гигакалория;

Гкал/ч – гигакалорий в час;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

КПД – коэффициент полезного действия;

кВт – киловатт;

кВт×ч – киловатт в час;

кг у. т. – килограмм условного топлива;

т у. т. – тонн условного топлива;

м3 - кубический метр;

МВт – мегаватт;

МКД – многоквартирные дома;

ОДПУ – общедомовые приборы учёта;

ППУ – пенополиуретановая теплоизоляция;

СЦТ – система централизованного теплоснабжения;

ТК – тепловая камера;

ТО – теплообменник;

ТП – тепловой пункт;

ТС – тепловые сети;

ХВО – химводоочистка;

ХВС – холодное водоснабжение;

ЦТП – центральный тепловой пункт.

# ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального развития Российской Федерации. Это подтверждено во вступившем в силу Федеральном законе Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

По данным Министерства Энергетики Российской Федерации потенциал энергосбережения в Российской Федерации составляет около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 процентов внутреннего потребления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в системах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 40% от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все остальные отрасли промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны.

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений.

Проблема обеспечения тепловой энергией городов Российской Федерации, в связи с суровыми климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения продовольствием и является задачей большой государственной важности.

За последние годы были выбраны все резервы тепловой мощности, образовавшие в период экономического спада 1991 – 1997 годов, и потребление тепла достигло уровня 1990 года, а потребление электрической энергии, в некоторых регионах превысило этот уровень. Возникла необходимость в понимании того, будет ли обеспечен дальнейший рост экономики адекватным ростом энергетики и, что более важно, что нужно сделать в энергетике и топливоснабжении для того, чтобы обеспечить будущий рост.

До недавнего времени, регулирование в сфере теплоснабжения производилось федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации». Однако регулирование отношений в сфере теплоснабжения назвать всеобъемлющим было нельзя.

В связи с чем, был принят Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении». Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления городского поселения по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно которому:

Схема теплоснабжения поселения, городского округа– документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В пределах данной работы в качестве периода планирования рассматривается перспектива до 2038 года. В качестве базового года принимается 2025 год.

Краткая характеристика Рамешковского муниципального округа Тверской области.

Законом Тверской области от 05.04.2021 № 18-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области Рамешковский муниципальный район, путем объединения поселений и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской области» Рамешковский район и входящие в его состав городское и сельские поселения были преобразованы в Рамешковский муниципальный округ, и как административно-территориальная единица район был преобразован в округ.

Округ расположен в северо-восточной части Тверской области. Занимает выгодное географическое положение, находясь на автомобильных магистралях, соединяющих областной центр г. Тверь с 12 районами, находящимися в северо-восточной и юго-восточной частях области, в том числе с городами – Бежецк, Кашин, Кимры. От п. Рамешки до областного центра 64 км. Площадь — 2511,5 км², что составляет около 3 % от всей площади области. Общая длина административной границы около 270 км. По форме район очень компактен и очертаниями напоминает квадрат со сторонами 50-55 км.

Район граничит:

на севере — с Максатихинским и Бежецким районами,

на востоке — с Кашинским городским округом и Кимрским районом,

на юге — с Калининским районом,

на западе — с Лихославльским муниципальным округом.

Органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования Рамешковский муниципальный округ в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного самоуправления Рамешковского района, городского поселения - поселок Рамешки, сельского поселения Алёшино, сельского поселения Ведное, сельского поселения Высоково, сельского поселения Застолбье, сельского поселения Заклинье, сельского поселения Ильгощи, сельского поселения Киверичи, сельского поселения Кушалино, сельского поселения Некрасово, сельского поселения Никольское.

Территорию Рамешковского муниципального округа составляют земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения Рамешковского муниципального округа, а также земли рекреационного назначения.

Рамешковский муниципальный округ является единым муниципальным образованием и входит в состав Тверской области.На территории округа расположены 306 населенных пунктов, объединенных в 10 сельских поселений и одно городское: Алешинская сельская территория,Замытская сельская территория, Кушалинская сельская территория, Некрасовская сельская территория, Застолбская сельская территория, Киверичская сельская территория, Никольская сельская территория, Заклинская сельская территория, Ведновская сельская территория, Ильгощинская сельская территория и Городское поселение - поселок Рамешки.

Административным центром Рамешковского муниципального округа является поселок городского типа Рамешки.

Границы территории Рамешковский МО на единой ситуационной карте представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Границы территории Рамешковского муниципального округа на единой ситуационной карте.

В состав Рамешковского муниципального округа входят следующие населенные пункты: дер. Абакумово, дер. Агафониха, дер. Акулово, дер. Александрово, дер. Александрово, дер. Алексеевское, дер. Алхимково, дер. Алёшино, с. Андреевское, дер. Афатово, дер. Бабаиха, дер. Бакшино, дер. Баскаки, дер. Бахарево, дер. Беляево, дер. Берег, дер. Бережок, дер. Березняки, дер. Березовец, дер. Берковщина, дер. Блуди, дер. Боброво, дер. Богатырёво, дер. Большая Горка, дер. Большуха, дер. Борки, дер. Борутино, дер. Броды, с. Буйлово, дер. Буланово, дер. Бурцевы Горы, дер. Буславец, дер. Бухлово, дер. Быково, дер. Васильев Двор, дер. Васильки, дер. Васьки, с. Ведное, дер. Вельшино, дер. Вересково, дер. Вилово, дер. Вильяшево, дер. Власиха, дер. Волково, дер. Волосково, дер. Волхово, дер. Воротилово, дер. Воротнево, дер. Ворохобино, дер. Высоково, дер. Вышино, с. Георгиевское, дер. Гнездилово, дер. Гоголиха, дер. Гордеиха, дер. Горка, дер. Горка, дер. Горка, дер. Горка Ленина, дер. Горка Урицкого, пос. Городковский, дер. Городня, дер. Городок, дер. Горолысово, дер. Григорково, дер. Григорово, дер. Григорово, дер. Григорово, дер. Далеки, дер. Денесьево, дер. Денисово, дер. Десятильники, с. Диево, дер. Дмитровка, дер. Дуброво, дер. Дуброво, дер. Дудинец, дер. Дуловское, дер. Дьяково, дер. Емельяниха, дер. Ершиха, дер. Ефремово, дер. Железово, дер. Железово, дер. Желниха, дер. Жирославка, дер. Жихино, дер. Жихнево, с. Заклинье, с. Замытье, дер. Залесье, дер. Заполье, дер. Заречье, дер. Заручье, дер. Заручье, дер. Заручье, дер. Заря, дер. Засколье, с. Застолбье, дер. Захарьино, дер. Знаменка, дер. Зубцово, с. Ивановское, дер. Иванцево, дер. Иваньково, дер. Ивица, дер. Ивишино, дер. Иевлево, дер. Иевлево, с. Ильгощи, дер. Ильинка, дер. Ильино, дер. Ильино, дер. Исачиха, дер. Кадное, дер. Каликино, дер. Каменка, дер. Каменное, с. Киверичи, дер. Колодово, дер. Колупаново, дер. Комариха, дер. Коммуна, дер. Конищево, дер. Константиново, дер. Коптино, дер. Корино, дер. Корневка, дер. Корнево, дер. Коровино, дер. Коростелево, дер. Косково, дер. Косковская Горка, дер. Красная Горка, дер. Красненькое, дер. Красное, дер. Красный Пахарь, дер. Кромново, дер. Крутец, дер. Кузнецово, дер. Кузьминка, дер. Кукино, дер. Кукуй, дер. Куликово, дер. Курьяново, с. Кушалино, дер. Лаврово, дер. Лахино, дер. Леоново, дер. Летнево, дер. Липное, дер. Ловцово, дер. Лощино, дер. Лядины, дер. Ляхово, дер. Малая Горка, дер. Манушкино, дер. Марьино, дер. Матвейково, дер. Матрёнино, с. Медведиха, дер. Медведица, дер. Мерлуга, дер. Минеево, дер. Минино, дер. Могилки, дер. Моляково, дер. Морозовка, дер. Морозово, дер. Мохнецы, дер. Мощёново, дер. Мсты, дер. Мужево, дер. Найденово, дер. Негочево, дер. Некрасово, дер. Некрасово, дер. Немерово, с. Никольское, дер. Новенькая, дер. Новиково, дер. Ново-Застолбье, дер. Ново-Михнёво, дер. Ново-Рязанчиха, дер. Новое, дер. Новое, дер. Новое Долино, дер. Новый Камень, дер. Новый Починок, дер. Обратково, дер. Оглядкино, дер. Остров, дер. Ошвино, дер. Павлово, дер. Павлушково, дер. Пальцево, дер. Паниха, дер. Паршутино, дер. Пенье, дер. Перегородка, дер. Перелоги, дер. Перемилово, дер. Перепечкино, дер. Пески, дер. Пески, дер. Пескошево, дер. Петраково, дер. Петровское, дер. Петроково, дер. Плешково, дер. Плосково, дер. Погорелец, с. Погорельцы, дер. Поддубное, дер. Полянка, дер. Поляны, дер. Поплевино, дер. Поповка, дер. Поречье, дер. Починово, дер. Прислон, дер. Проказово, дер. Прудиха, дер. Прудово, дер. Пустораменка, дер. Рамень, дер. Раменье, дер. Раменье, пгт Рамешки, дер. Ровное, дер. Рождество, с. Рождество, дер. Русино, дер. Ручьи, дер. Рыжково, дер. Савиха, дер. Сафоново, дер. Свистуново, дер. Сезомцы, дер. Селище, дер. Сельково, дер. Сельниково, дер. Сельцо, дер. Селютино, дер. Семунино, дер. Сенино, дер. Сеньково, дер. Сёмжино, дер. Сивцево, дер. Сидорово, дер. Скрябино, дер. Славгущи, дер. Слободиха, дер. Смочели, дер. Соболиха, дер. Соколово, дер. Сорокино, дер. Сошниково, дер. Старово, дер. Старово, дер. Старово, дер. Старово, дер. Старое Долино, дер. Старожилка, дер. Старый Починок, дер. Стояново, с. Сутоки, дер. Сырково, дер. Таковая, дер. Твердятино, дер. Тихорево, дер. Толокново, дер. Толстиково, дер. Топориха, дер. Троица, дер. Трубичиха, дер. Тучево, дер. Тюрево-Ловцово, дер. Улиткино, дер. Устюги, дер. Филиппково, дер. Филиха, дер. Холмы, дер. Хорошово, дер. Хотути, дер. Хохловка, дер. Хромцово, дер. Цепелиха, дер. Цицеруха, дер. Ченцы, дер. Чернево, дер. Чернеево, дер. Черногрязье, дер. Черногубово, дер. Чернышёво, дер. Чехово, дер. Чубариха, дер. Шарапиха, дер. Шарапово, дер. Шеломец, дер. Шенское, дер. Шибаниха, дер. Шуя, дер. Яблонька, дер. Язвица, дер. Якимково.

Границы Рамешковского муниципального округа определены законом Тверской области от 18.01.2005 № 4-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов».

Изменение границ Рамешковского муниципального округа осуществляется законом Тверской области по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти Тверской области, федеральных органов государственной власти в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ).

По территории Рамешковского муниципального округа проходят инженерно-транспортные магистрали федерального значения: автодороги Тверь – Рамешки – Бежецк – Весьегонск, Тверь – Рамешки – Максатиха, Кушалино – а/д «Кимры-Кашин», высоковольтные линии электропередач 35, 110, 220 и 750 кВ, магистральные газопроводы и нефтепровод.

Рамешковский муниципальный округ, в общем, обладает достаточно высоким природным потенциалом, в границах округа расположена определенная группа объектов, составляющих его туристско-рекреационный потенциал. В первую очередь, это уникальный лесо-озерно-болотный комплекс «Оршинский Мох», уже сегодня являющийся центром притяжения промыслового и экстремального туризма. Далее, ряд объектов, отличающихся стандартным для Тверской области набором природных и историко-культурных факторов. Но, расположение округа вблизи областного центра является положительным моментом для развития рекреации и познавательного туризма. Перспективным направлением является охота.

Округ обладает обширными территориями, пригодными для ведения сельскохозяйственной деятельности, его близость к тверской городской агломерации благоприятно для активного развития пригородного земледелия.

Климат города – умеренный, переходный от умеренно-континентального к умеренно-морскому. Такой тип климата объясняется географическим положением и атмосферной циркуляцией, характерной для центральной части Российской Федерации. В таблице 1 представлены нормативно-расчетные данные холодного периода.

Таблица 1 – Нормативно-расчетные климатологические данные холодного периода года

| № п/п | Характеристика | Значение по СП 131.13330.2025 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура наружного воздуха: | г. Тверь | г. Бежецк |
| 1.1 | Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 оС | -29,0 | -33,0 |
| 1.2 | Средняя за отопительный период (≤8оС), оС | -2,6 | -3,3 |
| 1.3 | Средняя температура самого холодного месяца (январь), оС | -8,8 | -12,0 |
| 1.4 | Абсолютная минимальная температура, 0С | -50 | -52 |
| 2 | Средняя скорость ветра со среднесуточной температурой ≤8 оС, м/с | 3,0 | 3,4 |
| 3 | Продолжительность отопительного периода (≤8 оС), сут. | 212 | 219 |

Данные численности постоянного населения в округе по результатам статистического наблюдения представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Данные статистического наблюдения изменения демографии Рамешковского муниципального округа, человек

| № п/п | Наименование поселения | На 01.01.2023 г. | На 01.01.2024 | На 01.01.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | поселок Рамешки | 4104 | 4075 | 4055 |
| 2. | сёла | 10789 | 10702 | 10616 |
|  | Итого | 14893 | 14777 | 14621 |

- Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского поселения

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Прогнозы приростов площади строительных фондов определяются в рамках разработки Проекта генерального плана поселения.

Генеральный план является одним из документов территориального планирования поселения и основным документом планирования развития территории поселения, отражающий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Кроме того, генеральный план является стратегическим документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего на территории поселения, поэтому в нем затрагиваются вопросы не только функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество жизни, транспортную обеспеченность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, надежность всех социальных и инженерных инфраструктур. Все эти факторы необходимо рассматривать не как отдельные элементы, а их суммарный эффект, формирующий жизненную среду.

В генеральном плане определены основные параметры развития поселения: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-гражданского строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. Выполнено функциональное зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных и других видов зон.

Планировочные решения генерального плана являются основой для разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление которых необходимо для успешного функционирования поселения.

На основании данных, предоставленных администрацией Рамешковского муниципального округа, строительство объектов не планируется. Также на момент разработки Схемы генеральный план Рамешковского муниципального округа состоит из генеральных планов поселений и идет работа по разработке единого генерального плана Рамешковского муниципального округа, и данные по перспективной застройке корректируются.

В связи с этим, прирост площади строительных фондов на территории Рамешковского муниципального округа не планируется.

В соответствии с п. 16 главы 1 Общие положения «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 565 и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 № 667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»:

«Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период рекомендуется принимать нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии с СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

В СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:

1)	жилые здания, общежития;

2)	общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;

3)	поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;

4)	дошкольные учреждения, хосписы;

5)	административного назначения (офисы);

6)	сервисного обслуживания.

Нормативы, согласно данному документу, представлены для 1 м3 здания, т. е. имеют размерность Вт/(м3·°C). Таким образом, для расчета перспективных тепловых нагрузок и перспективного теплопотребления необходимо предварительно задаваться высотой здания.

Вместе с тем в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 представлены нормативы для жилой застройки, отнесенные на единицу площади отапливаемого здания (Вт/м2) для каждой расчетной температуры наружного воздуха. При этом пунктом 5.2 СП 124.13330.2012 определено:

- «Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

а) для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

б) для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

в) для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или при известной этажности и общей площади зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта – по удельным тепловым характеристикам зданий (Приложение В)».

Климатологические характеристики Рамешковского муниципального округа приняты в соответствии с СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» для близлежащих городов:

- для Твери:

- tр.о = -29ºC - расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления;

- tср.о = -2,6ºC - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период;

- nо = 212 суток – продолжительность отопительного периода.

- для Бежецка:

- tр.о = -33ºC - расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления;

- tср.о = -3,3ºC - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период;

- nо = 219 суток – продолжительность отопительного периода.

Таким образом, нормативы удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления принимаются:

1)	Для жилой застройки – в соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, с учетом:

- СП 131.13330.2025 «Строительная климатология»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 №18 «Об утверждении правил установления энергетической эффективности»;

Расчетные нормы коррелируются с СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

2)	Для остальных потребителей – в соответствии с СП 50.13330.2024 актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» актуализированная редакция, принимая различную высоту для каждого конкретного потребителя, с учетом

- СП 131.13330.2025 «Строительная климатология»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 №18 «Об утверждении правил установления энергетической эффективности».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов, уменьшения влияния «парникового» эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Расход воды на нужды ГВС для перспективных потребителей принимается на основании Приложения Г СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», а также СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для многоэтажных жилых зданий удельный расход тепловой энергии на отопление принят равным 98,25 Вт/м2, для среднеэтажных жилых зданий – 81,83 Вт/м2, на горячее водоснабжение жилых зданий – 19,86 Вт/м2.

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В таблице 3 представлены суммарные присоединенные договорные тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии по котельным Рамешковского муниципального округа в 2025 году.

Таблица 3 – Максимальные тепловые нагрузки и годовое потребление тепловой энергии по районам Рамешковского муниципального округа

| Показатель | Ед. изм. | Котельная №1 | Котельная №2 | Котельная №3 | Котельная №4 | Котельная №7 | Котельная №8 | Котельная №9 | Котельная № 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединённая нагрузка потребителей, в т. ч.: | Гкал/ч | 2,015 | 0,623 | 0,96 | 1,49 | 0,234 | 0,309 | 0,251 | 0,248 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,839 | 0,623 | 0,878 | 1,49 | 0,234 | 0,309 | 0,251 | 0,248 |
| ГВС среднечасовая | Гкал/ч | 0,176 |  | 0,082 |  |  |  |  |  |
| Фактический отпуск тепловой энергии потребителям в 2025 году | Гкал | 4397,159 | 1582,670 | 2196,631 | 3498,483 | 518,343 | 725,818 | 581,937 | 301,245 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

На основании данных, предоставленных администрацией Рамешковского муниципального округа, строительство объектов не планируется. Также на момент актуализации Схемы идет работа по формированию единого генерального плана Рамешковского муниципального округа, и данные по перспективной застройке корректируются.

В связи с этим, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на территории Рамешковского муниципального округа не планируется.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа, Гкал/ч/га

| № п/п | Источник тепловой энергии | S зоны действия, га |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | персп. |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2038 |
| 1 | Котельная №1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 26,20 | 26,20 | 2,015 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 2 | Котельная №2, БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 9,79 | 9,79 | 0,623 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 3 | Котельная №3, БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 14,05 | 14,05 | 0,960 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 4 | Котельная №4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская, 51 | 34,55 | 34,55 | 1,490 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 5 | Котельная №7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 8,63 | 8,63 | 0,234 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 6 | Котельная №8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 12,39 | 12,39 | 0,309 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 7 | Котельная №9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 9,20 | 9,20 | 0,251 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 8 | Котельная №5, д. Алёшино, д. 107а | 6,44 | 6,44 | 0,248 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |

- Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Рамешковского муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Систему централизованного теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа можно разделить на семь изолированных друг от друга функциональных зон (по количеству котельных):

- зона действия котельной № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б

- зона действия котельной № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72

- зона действия котельной № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная

- зона действия котельной № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская

- зона действия котельной № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б

- зона действия котельной № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д

- зона действия котельной № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б

- зона действия котельной № 5, д. Алёшино, д. 107а.

На рисунке 2 представлены существующие и перспективные зоны действия источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа. Результат расчётов радиусов эффективного теплоснабжения от источников тепловой энергии представлены в Приложении 1 Обосновывающих материалов. На перспективу развития систем централизованного теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа изменение зон действия источников тепловой энергии не планируется.

Рисунок 2 – Существующие и перспективные зоны действия источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Автономное и индивидуальное отопление по сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Если же разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется термин индивидуальное отопление.

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность, а также отсутствие привязки к системе централизованного теплоснабжения в зонах с низкой плотностью тепловой нагрузки, что обуславливает целесообразность применение таких систем в районах, где централизованное теплоснабжение отсутствует. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

Основным недостатком систем с индивидуальным отоплением относительно крупных источников, является отсутствие систем резервирования вводов электро- водо- и газоснабжения, существенно повышающих требования безопасности систем теплоснабжения, указанные в пункте 5 Статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа зоны действия индивидуального теплоснабжения ограничиваются индивидуальными жилыми застройками с вкраплением малоэтажной жилой застройки и располагаются, прежде всего, в районах застройки одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками с плотностью тепловой нагрузки 0,12-0,25 Гкал/ч на 1 га.

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории Рамешковского муниципального округа. Обеспечение теплом всей индивидуальной застройки, децентрализованное от автономных (индивидуальных) угольных котлов или печного отопления. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные электрические водонагреватели и двухконтурные отопительные угольные котлы.

На перспективу развития изменение зон действия индивидуальных источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа не планируется.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии определены с учётом существующей мощности «нетто» котельных и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблице 5. Балансы представлены без учета проведения мероприятий по модернизации оборудования источников тепловой энергии.

Прирост тепловых нагрузок на территории Рамешковского муниципального округа не планируется.

Как видно из таблицы 5, имеющийся дефицит тепловой мощности котельной № 8 можно сократить за счет снижения уровня потерь тепловой мощности в сетях.

Таблица 5 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной нагрузки потребителей Рамешковского муниципального округа, Гкал/ч

| Статья баланса | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
|  | % | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,117 | 2,132 | 2,146 | 2,160 | 2,174 | 2,174 | 2,174 | 2,174 | 2,174 |
|  | % | 44,780 | 44,780 | 44,780 | 44,780 | 44,780 | 45,080 | 45,380 | 45,680 | 45,980 | 46,280 | 46,280 | 46,280 | 46,280 | 46,280 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,580 | 2,565 | 2,551 | 2,537 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,565 | 0,550 | 0,536 | 0,522 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
|  | % | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,020 | 11,720 | 11,420 | 11,120 | 10,820 | 10,820 | 10,820 | 10,820 | 10,820 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
|  | % | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
|  | % | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
|  | % | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | % | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
|  | % | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
|  | % | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
|  | % | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 2,461 | 2,461 | 2,461 | 2,461 | 2,461 | 2,485 | 2,508 | 2,532 | 2,555 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 |
|  | % | 52,454 | 52,454 | 52,454 | 52,454 | 52,454 | 52,954 | 53,454 | 53,954 | 54,454 | 54,954 | 54,954 | 54,954 | 54,954 | 54,954 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,207 | 2,184 | 2,160 | 2,137 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,717 | 0,694 | 0,670 | 0,647 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
|  | % | 15,790 | 15,790 | 15,790 | 15,790 | 15,790 | 15,290 | 14,790 | 14,290 | 13,790 | 13,290 | 13,290 | 13,290 | 13,290 | 13,290 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  | % | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
|  | % | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  | % | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | % | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | -0,118 | -0,114 | -0,109 | -0,105 | -0,101 | -0,097 | -0,093 | -0,089 | -0,085 | -0,081 | -0,077 | -0,073 | -0,068 | -0,064 |
|  | % | -28,686 | -27,686 | -26,686 | -25,686 | -24,686 | -23,686 | -22,686 | -21,686 | -20,686 | -19,686 | -18,686 | -17,686 | -16,686 | -15,686 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,528 | 0,524 | 0,519 | 0,515 | 0,511 | 0,507 | 0,503 | 0,499 | 0,495 | 0,491 | 0,487 | 0,483 | 0,478 | 0,474 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,219 | 0,215 | 0,210 | 0,206 | 0,202 | 0,198 | 0,194 | 0,190 | 0,186 | 0,182 | 0,178 | 0,174 | 0,169 | 0,165 |
|  | % | 53,320 | 52,320 | 51,320 | 50,320 | 49,320 | 48,320 | 47,320 | 46,320 | 45,320 | 44,320 | 43,320 | 42,320 | 41,320 | 40,320 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | % | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,150 | 0,155 | 0,160 | 0,164 |
|  | % | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 25,620 | 26,420 | 27,220 | 28,020 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,437 | 0,432 | 0,427 | 0,423 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,186 | 0,181 | 0,176 | 0,172 |
|  | % | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 31,620 | 30,820 | 30,020 | 29,220 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
|  | % | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | % | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  | % | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов

Все источники теплоснабжения находятся в существующих границах Рамешковского муниципального округа. На перспективу развития зоны действия источников тепловой энергии так же будут находиться в существующих границах Рамешковского муниципального округа.

  - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Исходя из наличия дефицита тепловой мощности Котельной № 7 с. Кушалино Рамешковского муниципального округа перспективным вариантом развития предусматривается строительство БМК 0,4 МВт.

В ходе выполнения этого мероприятия возможен вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации Котельной №7 с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа

| Статья баланса | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,23 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |

  - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам. В таблице 7 приведены существующие и перспективные значения располагаемой мощности котельных на территории Рамешковского муниципального округа в соответствии с данными режимных карт котельного оборудования.

Таблица 7 – Существующие и перспективные значения технических ограничений на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа

| Статья баланса | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
|  | % | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |

На территории Рамешковского муниципального округа ограничения на использование установленной тепловой мощности на источниках тепловой энергии отсутствуют. Значения располагаемой мощности равно значениям установленной мощности.

  - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные нужды источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные нужды источников тепловой энергии территории Рамешковского муниципального округа

| Статья баланса | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
|  | % | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
|  | % | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | % | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
|  | % | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  | % | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | % | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | % | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

  - Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа представлены в таблице 9.

Таблица 9 - Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа

| Статья баланса | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
|  | % | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
|  | % | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | % | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 2,162 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
|  | % | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  | % | 2,205 | 2,205 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,308 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,225 | 0,225 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | % | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 | 2,346 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
|  | % | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Ограничения тепловой мощности источника | Гкал/ч | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
|  | % | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| Располагаемая тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| Тепловая мощность на собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |

  - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

При отсутствии приборов учета тепловой энергии оценка существующих потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям может быть только приблизительной. Существующие и перспективные тепловые потери в тепловых сетях котельных на территории Рамешковского муниципального округа на период до 2038 года сведены в таблице 10.

Таблица 10 - Существующие и перспективные тепловые потери в тепловых сетях котельных на территории Рамешковского муниципального округа на период до 2038 года

| Котельная | Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой | Технологические потери теплоносителя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пусковое заполнение | Регламентные испытания | Сливы из САРЗ |
|  | м3 | м3 | м3 | м3 |
|  | 2025 – 2038 гг. |  |  |  |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 2070 | 41,87 | 55,83 | 0 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 365 | 10,75 | 14,34 | 0 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 947 | 18,24 | 24,32 | 0 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 4440 | 130,90 | 174,53 | 0 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 12 | 0,37 | 0,49 | 0 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 607 | 17,91 | 23,88 | 0 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 323 | 9,52 | 12,69 | 0 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а | 10 | 0,33 | 0,44 | 0 |
| Итого: | 8774 | 229,89 | 306,52 | 0 |

  - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Расчет затрат на хозяйственные нужды тепловых сетей производится для нужд паропроводов. В системе теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа паропроводы отсутствуют.

  - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Согласно Федеральному закону «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, под резервной тепловой мощностью понимается тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии теплоносителя.

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа представлены в таблице 11.

В связи с тем, что между теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют договоры на поддержание резервной тепловой мощности, аварийный резерв и резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности не выделяются.

Долгосрочные договора теплоснабжения с потребителями на территории Рамешковского муниципального округа на поддержание резервной тепловой мощности, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон установлением долгосрочного тарифа, отсутствуют.

Таблица 11 – Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа

| Статья баланса | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 | 4,697 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,103 | 2,117 | 2,132 | 2,146 | 2,160 | 2,174 | 2,174 | 2,174 | 2,174 | 2,174 |
|  | % | 44,780 | 44,780 | 44,780 | 44,780 | 44,780 | 45,080 | 45,380 | 45,680 | 45,980 | 46,280 | 46,280 | 46,280 | 46,280 | 46,280 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,580 | 2,565 | 2,551 | 2,537 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 | 0,841 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
|  | % | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 | 19,772 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 | 1,683 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
|  | % | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 | 30,809 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 4,692 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 2,461 | 2,461 | 2,461 | 2,461 | 2,461 | 2,485 | 2,508 | 2,532 | 2,555 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 |
|  | % | 52,454 | 52,454 | 52,454 | 52,454 | 52,454 | 52,954 | 53,454 | 53,954 | 54,454 | 54,954 | 54,954 | 54,954 | 54,954 | 54,954 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,207 | 2,184 | 2,160 | 2,137 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
|  | % | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 | 22,503 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | -0,118 | -0,114 | -0,109 | -0,105 | -0,101 | -0,097 | -0,093 | -0,089 | -0,085 | -0,081 | -0,077 | -0,073 | -0,068 | -0,064 |
|  | % | -28,69 | -27,69 | -26,69 | -25,69 | -24,69 | -23,69 | -22,69 | -21,69 | -20,69 | -19,9 | -18,69 | -17,69 | -16,69 | -15,69 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,528 | 0,524 | 0,519 | 0,515 | 0,511 | 0,507 | 0,503 | 0,499 | 0,495 | 0,491 | 0,487 | 0,483 | 0,478 | 0,474 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 | 0,587 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,150 | 0,155 | 0,160 | 0,164 |
|  | % | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 24,820 | 25,620 | 26,420 | 27,220 | 28,020 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,437 | 0,432 | 0,427 | 0,423 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| Резерв тепловой мощности | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | % | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |

  - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

На основании данных, предоставленных администрацией Рамешковского муниципального округа, строительство объектов не планируется.

На момент разработки Схемы идет работа по внесению изменений в генеральный план Рамешковского муниципального округа, и данные по перспективной застройке корректируются.

В связи с этим, прирост площади строительных фондов на территории Рамешковского муниципального округа не планируется.

В таблице 12 представлены значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на территории Рамешковского муниципального округа.

Таблица 12 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на территории Рамешковского муниципального округа

| Источник тепловой энергии | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,594 | 2,580 | 2,565 | 2,551 | 2,537 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,565 | 0,550 | 0,536 | 0,522 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
|  | % | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,020 | 11,720 | 11,420 | 11,120 | 10,820 | 10,820 | 10,820 | 10,820 | 10,820 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 2,015 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 | 0,675 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
|  | % | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
|  | % | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 | 12,150 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 2,207 | 2,184 | 2,160 | 2,137 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 | 2,114 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,717 | 0,694 | 0,670 | 0,647 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
|  | % | 15,790 | 15,790 | 15,790 | 15,790 | 15,790 | 15,290 | 14,790 | 14,290 | 13,790 | 13,290 | 13,290 | 13,290 | 13,290 | 13,290 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  | % | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 | 6,110 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,528 | 0,524 | 0,519 | 0,515 | 0,511 | 0,507 | 0,503 | 0,499 | 0,495 | 0,491 | 0,487 | 0,483 | 0,478 | 0,474 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,219 | 0,215 | 0,210 | 0,206 | 0,202 | 0,198 | 0,194 | 0,190 | 0,186 | 0,182 | 0,178 | 0,174 | 0,169 | 0,165 |
|  | % | 53,320 | 52,320 | 51,320 | 50,320 | 49,320 | 48,320 | 47,320 | 46,320 | 45,320 | 44,320 | 43,320 | 42,320 | 41,320 | 40,320 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,441 | 0,437 | 0,432 | 0,427 | 0,423 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,186 | 0,181 | 0,176 | 0,172 |
|  | % | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 32,420 | 31,620 | 30,820 | 30,020 | 29,220 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  | % | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| Всего по Рамешковскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность на коллекторах | Гкал/ч | 20,097 | 20,093 | 20,089 | 20,085 | 20,081 | 20,039 | 19,997 | 19,956 | 19,914 | 19,872 | 19,863 | 19,855 | 19,846 | 19,837 |
| Потери тепловой мощности в сетях | Гкал/ч | 2,021 | 2,017 | 2,013 | 2,009 | 2,005 | 1,963 | 1,922 | 1,880 | 1,838 | 1,797 | 1,788 | 1,779 | 1,770 | 1,762 |
|  | % | 144,360 | 143,360 | 142,360 | 141,360 | 140,360 | 138,560 | 136,760 | 134,960 | 133,160 | 131,360 | 129,560 | 127,760 | 125,960 | 124,160 |
| Подключённая тепловая нагрузка | Гкал/ч | 6,130 | 6,130 | 6,130 | 6,130 | 6,130 | 6,130 | 6,130 | 6,130 | 6,130 | 6,130 | 6,130 | 6,130 | 6,130 | 6,130 |

  - Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии в целом и по каждой системе отдельно

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на снижении расходов.

С понятием эффективного радиуса тесно связана величина максимального радиуса теплоснабжения Rmax, который определяет длину теплопровода от источника до наиболее удаленного потребителя.

В Федеральном законе от 27.07.2011 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» введено понятие об эффективном радиусе теплоснабжения без конкретной методики его расчета. Отсутствие разработанных, согласованных на федеральном уровне и введенных в действие методических рекомендаций по расчету экономически целесообразного радиуса централизованного теплоснабжения потребителей не позволяет формировать решения о реконструкции действующей системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации локальных зон теплоснабжения.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости, полезно отпущенного тепла является затруднительным и не всегда оказывается достоверным.

В нашем случае, для расчета радиусов эффективного теплоснабжения использована методика, которая изложена в статье «К вопросу определения радиуса эффективного теплоснабжения» журнала «Новости теплоснабжения» № 8 за 2012 г. (авторы – Д.А. Волков, Ю.В. Кожарин). Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь. Согласно этой методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м) определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери (или мощность потерь). Принимается, что эффективность теплопровода, с точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю, допустимый для данной сети уровень тепловых потерь (в процентах от годового отпуска тепла к подключенному потребителю). Далее по расчету норматива годовых потерь на 100 м длины трубопровода и допустимому уровню потерь (в Гкал/год) по формуле определяем радиус теплоснабжения:

L=100Qпот/Q100

где:

● Qпот – годовые тепловые потери подключаемого трубопровода;

● Q100 – нормативные годовые потери трубопровода на 100 м длины.

В таблице 13 приведены расчеты по определению эффективного радиуса теплоснабжения для вновь присоединяемых потребителей.

Таблица 13 – Расчет эффективного радиуса теплоснабжения

| D, мм | G, т/ч | Qdi, Гкал/ч | Qdiгод, Гкал/ч | Qdiпот, Гкал/год | Допустимая длина |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Канальная прокладка | Бесканальная прокладка | Надземная прокладка |
| 57 | 2,642 | 0,066 | 196,826 | 9,841 | 33,86 | 26,17 | 21,57 |
| 76 | 6,142 | 0,154 | 457,572 | 22,879 | 66,47 | 49,55 | 42,1 |
| 89 | 9,052 | 0,226 | 674,364 | 33,718 | 92,77 | 68,46 | 58,9 |
| 108 | 15,835 | 0,396 | 1179,69 | 58,984 | 149,61 | 108,56 | 95,45 |
| 133 | 28,596 | 0,715 | 2130,37 | 106,518 | 226,47 | 169,53 | 150,74 |
| 159 | 46,312 | 1,158 | 3450,192 | 172,51 | 349,89 | 242,66 | 227,46 |
| 219 | 108,365 | 2,709 | 8073,071 | 403,654 | 634,54 | 442,36 | 429,92 |
| 273 | 195,558 | 4,889 | 14568,851 | 728,443 | 942,33 | 662,29 | 651,04 |
| 325 | 311,131 | 7,778 | 23178,909 | 1158,945 | 1285,56 | 897,66 | 843,69 |
| 377 | 461,444 | 11,536 | 34377,059 | 1718,853 | 1635,15 | 1155,96 | 1068,58 |
| 426 | 645,685 | 16,142 | 48102,806 | 2405,14 | 2020,48 | 1426,34 | 1341,84 |
| 480 | 915,117 | 22,878 | 68175,187 | 3408,759 | 2499,71 | 1786,18 | 1685,01 |
| 530 | 1183,348 | 29,584 | 88158,095 | 4407,905 | 2876,2 | 2062,39 | 1961,97 |
| 630 | 1869,289 | 46,732 | 139259,928 | 6962,996 | 3680,41 | 2674,44 | 2555,3 |
| 720 | 2657,148 | 66,429 | 197954,537 | 9897,727 | 4400,03 | 3241,13 | 3109,1 |
| 820 | 3768,085 | 94,202 | 280718,093 | 14035,905 | 5228,25 | 3901,1 | 3807,35 |
| 920 | 5097,105 | 127,428 | 379728,588 | 18986,429 | 6034,18 | 4554,55 | 4475,33 |
| 1020 | 6681,279 | 167,032 | 497747,769 | 24887,388 | 6964,34 | 5264 | 5260,5 |
| Примечание: ●G, т/ч – расход сетевой воды при задаваемой величине удельного падения давления 50 Па; ●Qdi,,Гкал/ч – подключаемая нагрузка при задаваемой величине удельного падения давления 50 Па; ●Qdiгод, Гкал/год – годовой отпуск тепла к подключаемому потребителю; ●Qdiпот, Гкал/год – тепловые потери, равные величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю. |  |  |  |  |  |  |  |

В связи с тем, что на территории Рамешковского муниципального округа на момент разработки Схемы отсутствуют планы на перспективу по подключению перспективных потребителей, зоны действия существующих источников теплоснабжения и радиусы эффективного теплоснабжения не изменятся.

На рисунке 3 приведены результаты расчетов по определению перспективного эффективного радиуса теплоснабжения потребителей на территории Рамешковского муниципального округа.

Рисунок 3 – Результаты расчетов по определению перспективного эффективного радиуса теплоснабжения потребителей на территории Рамешковского муниципального округа

- Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Подготовка теплоносителя для подпитки тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа организована с применением водоподготовительных установок.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

- при расчете учитывается расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зонах открытой схемы теплоснабжения;

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;

- присоединение (подключение) всех потребителей во вновь возводимых зданиях будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325.

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с текущего момента на период, определяемый Схемой теплоснабжения, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.

Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п. 6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Производительность ВПУ для тепловых сетей соответствуют требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», п. 6.16.

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии с СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на подпитку теплосети.

Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды на территории Рамешковского муниципального округа представлены в таблице 14

Таблица 14 – Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды на территории Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2025 год, факт | Перспектива, расчёт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2029-2038 |
| 1. | Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,015 | 5,091 | 5,091 | 5,091 |
| 1.2. | Объем водопотребления, всего | тыс. м3 | 0,088 | 0,660 | 0,660 | 0,660 |
| 1.3. | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,018 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 1.4. | Вода для технологических целей предприятию | тыс. м3 | 0,088 | 0,660 | 0,660 | 0,660 |
| 1.4.1. | Собственная вода | тыс. м3 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Покупная вода | тыс. м3 | 0,088 | 0,660 | 0,660 | 0,660 |
| 1.4.3. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,018 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 1. | Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,709 | 1,739 | 1,739 | 1,739 |
| 1.2. | Объем водопотребления, всего | тыс. м3 | 0,051 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 1.3. | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,030 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 1.4. | Вода для технологических целей предприятию | тыс. м3 | 0,051 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 1.4.1. | Собственная вода | тыс. м3 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Покупная вода | тыс. м3 | 0,051 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| 1.4.3. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,030 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 1. | Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,352 | 2,714 | 2,714 | 2,714 |
| 1.2. | Объем водопотребления, всего | тыс. м3 | 0,067 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 1.3. | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,028 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 1.4. | Вода для технологических целей предприятию | тыс. м3 | 0,067 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 1.4.1. | Собственная вода | тыс. м3 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Покупная вода | тыс. м3 | 0,067 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| 1.4.3. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,028 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 1. | Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,932 | 4,289 | 4,289 | 4,289 |
| 1.2. | Объем водопотребления, всего | тыс. м3 | 0,189 | 1,485 | 1,485 | 1,485 |
| 1.3. | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,048 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 1.4. | Вода для технологических целей предприятию | тыс. м3 | 0,189 | 1,485 | 1,485 | 1,485 |
| 1.4.1. | Собственная вода | тыс. м3 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Покупная вода | тыс. м3 | 0,189 | 1,485 | 1,485 | 1,485 |
| 1.4.3. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,048 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 1. | Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,540 | 0,538 | 0,538 | 0,538 |
| 1.2. | Объем водопотребления, всего | тыс. м3 | 1,151 | 2,838 | 2,838 | 2,838 |
| 1.3. | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 2,13 | 5,275 | 5,275 | 5,275 |
| 1.4. | Вода для технологических целей предприятию | тыс. м3 | 1,151 | 2,838 | 2,838 | 2,838 |
| 1.4.1. | Собственная вода | тыс. м3 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Покупная вода | тыс. м3 | 1,151 | 2,838 | 2,838 | 2,838 |
| 1.4.3. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 2,13 | 5,275 | 5,275 | 5,275 |
| 1. | Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,004 | 0,987 | 0,987 | 0,987 |
| 1.2. | Объем водопотребления, всего | тыс. м3 | 0,020 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 1.3. | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,020 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 1.4. | Вода для технологических целей предприятию | тыс. м3 | 0,020 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 1.4.1. | Собственная вода | тыс. м3 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Покупная вода | тыс. м3 | 0,020 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| 1.4.3. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,020 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 1. | Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,738 | 0,715 | 0,715 | 0,715 |
| 1.2. | Объем водопотребления, всего | тыс. м3 | 0,058 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 1.3. | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,079 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 1.4. | Вода для технологических целей предприятию | тыс. м3 | 0,058 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 1.4.1. | Собственная вода | тыс. м3 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Покупная вода | тыс. м3 | 0,058 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 1.4.3. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,079 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 1. | Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,351 | 0,664 | 0,664 | 0,664 |
| 1.2. | Объем водопотребления, всего | тыс. м3 | 0,019 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 1.3. | Удельная норма расхода на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,054 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 1.4. | Вода для технологических целей предприятию | тыс. м3 | 0,019 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 1.4.1. | Собственная вода | тыс. м3 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Покупная вода | тыс. м3 | 0,019 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 1.4.3. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 0,054 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Принцип расчета перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, отражен в разделе 7 Книги 1 Обосновывающих материалов.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусматривается дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

Для подпитки теплосети Рамешковского муниципального округа используются системы и автоматические установки, представленные в таблице 15.

Так как строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей из-за отсутствия перспективных тепловых нагрузок не предусматривается, то существующий баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя на перспективу не изменится.

Таблица 15 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя

| № п/п | Наименование теплоисточника | Наименование ВПУ | Производительность номинальная ВПУ, м3/ч | Аварийная подпитка, м3/ч | Резерв производительности в аварийном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/ч | % |
| 1 | Котельная № 1 | реагентная Аквафлоу SF 500-29 | 9,3 | 3,3 | 7,7 | 70% |
|  |  | АквафлоуSF 25-56 | 0,8 |  |  |  |
|  |  | комплексон АКВА-М | 0,8 |  |  |  |
| 2 | Котельная № 2 | реагентная Аквафлоу SF 70/291 | 1,8 | 0,7 | 2,0 | 75% |
|  |  | комплексон АКВА-М | 0,8 |  |  |  |
| 3 | Котельная № 4 | реагентная Аквафлоу SF 75-77 периодического действия, | 1,8 | 3,3 | 1,2 | 26% |
|  |  | Аквафлоу SF 125/2-91.90 - непрерывного действия | 2,6 |  |  |  |
| 4 | Котельная № 3 | АКВАФЛОУ DC SP62006 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 48% |
| 5 | Котельная № 7 | н/д | н/д | 0,2 | -0,2 | 0% |
| 6 | Котельная № 9 | Аквафлоу SF 20-56 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 35% |
| 7 | Котельная № 8 | Аквафлоу SF 20-56 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 54% |
| 8 | Котельная № 5 | Установка водоочистная «Аквафлоу» серии F (FC026-312 и FA 026-312) Установка водоочистная «Аквафлоу SP 044-377» Дозирующий комплекс «Аквафлоу DC SP62506» | 2,2 | 1,4 | 0,8 | 36% |

- Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского поселения

  - Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения

Разработка сценариев развития систем теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа и выбор рекомендованного варианта основывались на общих принципах организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных Статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с учетом обязательных критериев принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения, установленных частью 8 Статьи 23 указанного Закона.

Рассмотрим два варианта развития централизованного теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа.

Вариант 1:

- Строительство блочно-модульной котельной БМК 0,40 МВт взамен Котельной №7.

- Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

- Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующей тепловой нагрузки;

Вариант 2:

- Реконструкция и (или) модернизация оборудования Котельной №7;

- Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

- Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующей тепловой нагрузки;

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Технико-экономическое сравнение двух вариантов перспективного развития систем теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа приведено в таблице 16.

Таблица 16 – Технико-экономическое сравнение двух вариантов перспективного развития систем теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Наименование группы мероприятий | Величина финансирования, тыс. руб. без учёта НДС |
| --- | --- | --- |
|  | Вариант 1 | 54663,10 |
| 1 | Строительство источников тепловой энергии | 8557,80 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей и сооружений на них, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 33797,63 |
| 3 | Строительство и (или) реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 12307,67 |
| 4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующей тепловой нагрузки | 0,00 |
|  | Вариант 2 | 52105,30 |
| 1 | Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии | 6000,00 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей и сооружений на них, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 33797,63 |
| 3 | Строительство и (или) реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 12307,67 |
| 4 | Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующей тепловой нагрузки | 0,00 |

Как видно из таблицы выше, вариант 2 в стоимостном выражении несколько экономичнее варианта 1. Реализация мероприятия по реконструкции и (или) модернизации существующего источника теплоснабжения Котельной № 7 в варианте 2 во временном отрезке более долгосрочная. Принимая во внимание, оба аспекта можно сделать выводы, что предложенные варианта идентичны в реализации. Выбор приемлемого варианта развития остается на усмотрение администрации Рамешковского муниципального округа.

- Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Рамешковского муниципального округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии не планируется.

Исходя из выбранного варианта развития, предлагается строительство новой блочно-модульной котельной вместо котельной № 7 с увеличением установленной тепловой мощности до 0,4 МВт (0,34 Гкал/ч) для покрытия дефицита тепловой мощности «нетто».

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

На территории Рамешковского муниципального округа расширение зон действия источников тепловой энергии не планируется.

Исходя из выбранного варианта развития, предлагается реконструкция котельной № 7 с увеличением установленной тепловой мощности до 0,4 МВт (0,34 Гкал/ч) для покрытия дефицита тепловой мощности «нетто».

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Исходя из выбранного варианта развития, предлагается реконструкция котельной № 7 с увеличением установленной тепловой мощности до 0,4 МВт (0,34 Гкал/ч) для покрытия дефицита тепловой мощности «нетто».

  - Предложения по переводу потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивидуальных источников тепловой энергии. Такая организация позволяет потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжение. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 № 565/667, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Учитывая данное требование, теплоснабжение всей перспективной индивидуальной застройки городского поселения, планируется осуществлять децентрализовано, т.е., применяя индивидуальные источники тепловой энергии.

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения тепловой энергией и горячей водой; снимается проблема перебоев в поставках тепловой энергии и горячей воды по техническим, организационным и сезонным причинам.

Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями организовывается в зонах, где отсутствует централизованное теплоснабжение. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери тепловой энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость теплоты для конечного потребителя), повысить надежность и качество теплоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

В конечном счете, вопрос технико-экономического обоснования подключения потребителя к системе централизованного теплоснабжения, автономной котельной, либо установки поквартирных индивидуальных источников тепла во многом определяется величиной капитальных затрат. Кроме того, при выборе индивидуальных источников теплоты необходимо принимать к рассмотрению те варианты, которые обеспечивают не только минимальные капитальные затраты, но и качественное оборудование и гарантированное сервисное обслуживание.

Теплоснабжение вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых зданий предусматривается путем установки индивидуальных источников тепловой энергии. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

На территории Рамешковского муниципального округа не предусматривается перевод потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют планы по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы.

В случае принятия решения о выборе приоритетным Варианта 1, необходимо произвести вывод из эксплуатации и консервацию котельной № 7.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа, не планируется.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

На источниках тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа осуществляется как качественное регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети, так и качественно-количественное.

Температурный график отпуска теплоносителя на теплоснабжение потребителей составляет 95/70 оС и является оптимальным для котельных малой мощности при центральном качественном регулировании.

Температурный график отпуска горячей воды составляет 75/60 оС и является оптимальным для горячего водоснабжения потребителей.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа приведены в таблице 17.

Таблица 17 – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

| Статья баланса | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,23 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа является реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

К возобновляемым источникам энергии (далее – ВИЭ) относятся гидро-, солнечная, ветровая, геотермальная, гидравлическая энергия, энергия морских течений, волн, приливов, температурного градиента морской воды, разности температур между воздушной массой и океаном, тепла Земли, биомассы животного, растительного и бытового происхождения.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения в Рамешковского муниципального округа является газ природный, с низшей теплотой сгорания Qрн=8095 ккал/кг, который по договорам поставки доставляется до источников тепловой энергии по магистральным газопроводам.

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых расположена территория Рамешковского муниципального округа, отсутствует возможность использования видов энергии, относимых к ВИЭ. При наличии в качестве основного топлива для источников теплоты природного газа использование иных видов топлива, относящихся к ВИЭ, будет экономически не эффективно и технически сложно осуществимым, приведет к удорожанию выработки тепловой энергии. Исходя из этого, при разработке схемы теплоснабжения использование возобновляемых источников энергии для действующих и вводимого нового источников теплоснабжения признано нецелесообразным и на период 2026-2038 года использование возобновляемых источников энергии не предполагается.

- Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

На территории Рамешковского муниципального округа зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии отсутствуют. В связи с этим, реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Подключение новой тепловой нагрузки на территории Рамешковского муниципального округа не планируется. В связи с этим, строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку не требуется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа не планируется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных на территории Рамешковского муниципального округа не планируется. Для этих целей строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей не требуется.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

На территории Рамешковского муниципального округа планируется реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения и для снижения дефицита тепловой мощности котельной № 8 с. Никольское, ул. Центральная, 54д.

В таблице 18 приведены сведения о реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Таблица 18 – Сведения о реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа.

| № п/п | Диаметр труб, Дн, мм | Протяжённость в двухтрубном исполнении. Отопление, м |
| --- | --- | --- |
| Котельная №8 |  |  |
| 1 | 159 | 300 |
| 2 | 76 | 50 |
| 3 | 57 | 234 |

В системе централизованного теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа для теплоснабжения потребителей от Котельной № 1, №4, №9 проложены сети теплоснабжения общей протяжённостью 0,957 км, срок эксплуатации которых составляет свыше 30 лет с выработанным нормативным ресурсом трубопровода. На перспективу требуется их перекладка.

Так как нормативный срок магистральных трубопроводов составляет 25 лет (СП 124.13330.2012 СВОД ПРАВИЛ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003). Согласно п.1.2 СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий» (утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. N 275): Срок службы трубопровода устанавливается организацией-изготовителем и указывается в паспорте трубопровода.

При отсутствии такого указания срок службы устанавливается в следующих пределах:

- для трубопроводов пара II категории группы 1-150 тыс. ч (20 лет);

- для станционных трубопроводов сетевой и подпиточной воды [III или (и) IV категорий] - 25 лет;

- для остальных трубопроводов (II категории группы 2, III и IV категорий) - 30 лет.

Сводный перечень тепловых сетей для перекладки в связи с исчерпанием нормативного срока службы представлен в таблицах 19 - 20. Полный перечень тепловых сетей для перекладки в связи с исчерпанием нормативного срока службы представлен в Приложении 3 Обосновывающих материалов.

Таблица 19 – Сводный перечень тепловых сетей для перекладки в связи с исчерпанием нормативного срока службы на территории Рамешковского муниципального округа.

| № п/п | Диаметр труб, Дн, мм | Протяжённость в двухтрубном исполнении. Отопление, м |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 | 96,0 |
| 1 | 57 | 96,0 |
|  | Котельная № 4 | 394,01 |
| 2 | 133 | 113,20 |
| 3 | 133 | 46,16 |
| 4 | 108 | 125,20 |
| 5 | 89 | 70,63 |
| 6 | 61 | 25,20 |
| 7 | 47 | 13,62 |
|  | Котельная № 9 | 297,0 |
| 8 | 57 | 147,0 |
| 9 | 57 | 150,0 |
|  | ИТОГО | 787,01 |

Таблица 20 – Сводный перечень тепловых сетей для перекладки в связи с исчерпанием нормативного срока службы на территории Рамешковского муниципального округа в разрезе года прокладки, условного диаметра и протяжённости

| Тип прокладки тепловой сети | Наименование | Ед. изм. | Условный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  | Протяжён-ность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 |  |
| 1990 | Общая протяжённость | м | 13,62 | 418,2 | - | 70,63 | 125,20 | 159,36 | - | 787,01 |
| подземная, бесканальная | протяжённость | м |  | 418,2 | - | 70,63 |  | 46,16 | - | 534,99 |
| надземная | протяжённость | м | 13,62 |  | - |  | 125,2 | 113,20 | - | 252,02 |
| 2005 | Общая протяжённость | м | - | 234,0 | 50,0 | - | - | - | 300,0 | 584,00 |
| подземная, бесканальная | протяжённость | м | - | - | - | - | - | - | - | - |
| надземная | протяжённость | м | - | 234,0 | 50,0 | - | - | - | 300,0 | 584,00 |

- Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В соответствии с п.10 ст. 20 Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]:

а) дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.»;

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.»

Актуальность перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые обусловлена тем, что (в случае открытой системы) технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах приводит к перетопам потребителей. Для устранения существующих проблем организации качественного теплоснабжения и приведения системы ГВС к действующим нормам законодательства рекомендуется осуществить переход на закрытую схему подключения ГВС.

На территории Рамешковского муниципального округа функционирует закрытая система горячего водоснабжения. В связи с этим, данный пункт не разрабатывается.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Рамешковского муниципального округа функционирует закрытая система горячего водоснабжения. В связи с этим, данный пункт не разрабатывается.

- Раздел 8. Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным топливом всех источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа является природный газ.

В таблице 21 представлены перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой энергии с указанием максимальных часовых и годовых расходов топлива на территории Рамешковского муниципального округа.

Таблица 21 – Перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой энергии с указанием максимальных часовых и годовых расходов топлива на территории Рамешковского муниципального округа.

| Статья баланса | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5 014,810 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 | 5 091,279 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 106,914 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 | 115,085 |
|  | % | 2,13 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 4 907,896 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 | 4 976,194 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 510,737 | 549,08 | 549,08 | 549 | 549 | 535 | 522 | 508 | 495 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
|  | % | 10,41 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 10,75 | 10,49 | 10,21 | 9,95 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 4 397,159 | 4 427,114 | 4 427,114 | 4 427,194 | 4 427,194 | 4 441,194 | 4 454,194 | 4 468,194 | 4 481,194 | 4 494,194 | 4 494,194 | 4 494,194 | 4 494,194 | 4 494,194 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 156,97 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 | 157,17 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 160,40 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 673,983 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 | 685,108 |
|  | т у. т. | 787,178 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 | 800,172 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 301,87 | 301,87 | 301,87 | 301,87 | 301,87 | 301,05 | 300,22 | 299,4 | 298,57 | 297,75 | 297,75 | 297,75 | 297,75 | 297,75 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 88,64 | 88,4 | 88,16 | 87,91 | 87,67 | 87,67 | 87,67 | 87,67 | 87,67 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 150,94 | 150,94 | 150,94 | 150,94 | 150,94 | 150,52 | 150,11 | 149,7 | 149,29 | 148,87 | 148,87 | 148,87 | 148,87 | 148,87 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1 708,636 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 | 1 739,474 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 35,625 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 | 39,328 |
|  | % | 2,08 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 1 673,011 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 | 1 700,146 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 90,341 | 149,501 | 149,501 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
|  | % | 5,40 | 8,79 | 8,79 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1 582,670 | 1 550,645 | 1 550,645 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 | 1 612,146 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 152,65 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 | 153,16 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 155,90 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 223,307 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 |
|  | т у. т. | 260,822 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 | 266,413 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 | 88,64 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 | 44,32 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2 351,880 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 | 2 713,562 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 52,416 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 | 61,333 |
|  | % | 2,23 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 2 299,464 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 | 2 652,229 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 102,833 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 372,481 |
|  | % | 4,47 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 | 14,04 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2 196,631 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 | 2 279,748 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 150,76 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 152,47 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 154,20 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 303,576 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 | 354,236 |
|  | т у. т. | 354,577 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 | 413,748 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 | 162,18 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 81,09 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3 932,294 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 | 4 289,202 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 85,803 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 | 97,122 |
|  | % | 2,18 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 3 846,491 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 | 4 192,080 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 348,008 | 743,813 | 743,813 | 544 | 544 | 527 | 510 | 493 | 476 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
|  | % | 9,05 | 17,74 | 17,74 | 12,98 | 12,98 | 12,57 | 12,17 | 11,76 | 11,35 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,93 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3 498,483 | 3 448,267 | 3 448,267 | 3 648,080 | 3 648,080 | 3 665,080 | 3 682,080 | 3 699,080 | 3 716,080 | 3 734,080 | 3 734,080 | 3 734,080 | 3 734,080 | 3 734,080 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 153,77 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 153,93 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 157,20 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 517,696 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 | 565,285 |
|  | т у. т. | 604,668 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 | 660,253 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 235,68 | 234,63 | 233,59 | 232,55 | 231,51 | 230,46 | 230,46 | 230,46 | 230,46 | 230,46 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 117,84 | 117,84 | 117,84 | 117,84 | 117,84 | 117,32 | 116,8 | 116,27 | 115,75 | 115,23 | 115,23 | 115,23 | 115,23 | 115,23 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 539,869 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 11,434 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 |
|  | % | 2,12 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 528,435 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 | 525,840 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 10,092 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 | 10,975 |
|  | % | 1,91 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 518,343 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 | 514,865 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 153,67 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 | 154,72 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 157,00 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 71,031 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 | 71,268 |
|  | т у. т. | 82,964 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 | 83,240 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1 004,465 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 | 986,751 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 20,722 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 | 22,339 |
|  | % | 2,06 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 983,743 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 | 964,412 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 257,925 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 | 259,581 |
|  | % | 26,22 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 | 26,92 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 725,818 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 | 704,831 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 158,85 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 | 159,02 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 162,20 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 136,612 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 | 134,341 |
|  | т у. т. | 159,563 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 | 156,910 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 66,15 | 65,71 | 65,26 | 64,82 | 64,38 | 63,94 | 63,5 | 63,06 | 62,62 | 62,18 | 61,74 | 61,3 | 60,86 | 60,42 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 33,07 | 32,85 | 32,63 | 32,41 | 32,19 | 31,97 | 31,75 | 31,53 | 31,31 | 31,09 | 30,87 | 30,65 | 30,43 | 30,21 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 737,909 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 | 715,232 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 16,677 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 | 16,168 |
|  | % | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 721,232 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 | 699,064 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 139,295 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 | 143,742 |
|  | % | 19,31 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 581,937 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 | 555,322 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 | 157,75 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 99,663 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 | 96,600 |
|  | т у. т. | 116,407 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 | 112,829 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,62 | 44,35 | 44,07 | 43,79 | 43,52 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,17 | 22,04 | 21,9 | 21,76 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 350,617 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 | 664,188 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 1,95 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 |
|  | % | 0,56 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 348,667 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 | 661,779 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 47,422 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 | 43,301 |
|  | % | 13,60 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 301,245 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 | 618,478 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 157,68 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 | 158,22 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг у. т./ Гкал | 158,50 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 |
| Потребление топлива на выработку тепловой энергии | тыс. м3 | 47,332 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 | 89,975 |
|  | т у. т. | 55,284 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 | 105,091 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./ч | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 44,14 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 | 22,07 |

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Резервное топливо на котельных Рамешковского муниципального округа отсутствует.

Расчёты нормативных запасов топлива для источников теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа не производились и не утверждались.

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Для выработки тепловой энергии на всех источника теплоснабжения (100%) на территории Рамешковского муниципального округа используется сетевой природный газ с низшей теплотой сгорания 8095 ккал/м3.

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива для выработки тепловой энергии на объектах теплогенерации на территории Рамешковского муниципального округа не используются.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Для выработки тепловой энергии на всех источника теплоснабжения (100%) на территории Рамешковского муниципального округа используется сетевой природный газ с низшей теплотой сгорания 8095 ккал/м3.

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в Рамешковского муниципального округа является сетевой природный газ.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса в Рамешковского муниципального округа является дальнейшее использование сетевого природного газа в качестве топлива.

- Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Главе 8 Обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования, а также укрупненных нормативов цены строительства (НЦС 81-02-19-2025).

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных нормативов цены строительства (НЦС 81-02-13-2025).

В указанном документе приведены укрупненные стоимости строительства тепловых сетей для различных диаметров, способов прокладки трубопроводов и различных типов изоляции. В показателях учтена номенклатура затрат в соответствии с действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объектов в нормальных (стандартных) условиях, не осложненными внешними факторами (стесненность, загазованность, работа вблизи действующего оборудования и другие усложняющие факторы). Также в указанном документе приведены величины значения дополнительной стоимости перевозки грунта при выполнении работ по строительству тепловых сетей.

Показатели НЦС учитывают затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), стоимость строительных материальных ресурсов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательные работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Показатели НЦС учитывают устройство инженерных сетей теплоснабжения на глубине 2 м. Показателями НЦС учтена прокладка трубопровода в две нитки, при прокладке трубопроводов в 4 нитки применяется коэффициент 1,71. При производстве земляных работ учтен вывоз грунта на расстояние 15 км без его размещения. Засыпка траншей предусмотрена местным грунтом и песком на высоту подстилающего слоя под трубопроводы. Для получения промежуточных данных, не указанных в НЦС, была выполнена интерполяция.

Здесь, следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий, указанных в схеме теплоснабжения в результате разработки проектов может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д.

Укрупненные нормативы цен строительства также не учитывают ряд факторов, влияющих на стоимость реализации проектов (затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам, плата за землю и земельный налог в период строительства, снос зданий, перенос инженерных сетей и т.д.). Данные затраты также необходимо учитывать при определении сметной стоимости работ.

Поэтому, объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей, приведенные в Схеме теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа, определенные по укрупненным показателям, должны быть уточнены на стадиях проектирования.

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят три группы проектов, в том числе:

● Первая группа проектов – строительство новых котельных для обеспечения существующих тепловых нагрузок;

● Вторая группа проектов - реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы;

●Третья группа проектов – вывод из эксплуатации малоэффективных котельных с переводом потребителей на индивидуальное отопление.

Прогнозируемые объемы капитальных затрат, определенные по укрупненным показателям по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии по данным удельной стоимости согласно НЦС 81-02-19-2026, приведены в таблице 22.

Таблица 22 – Прогнозируемые объемы капитальных затрат, определенные по укрупненным показателям по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии согласно удельной стоимости по НЦС 81-02-13-2026, тыс. руб. без учёта НДС

| № п/п | Наименование мероприятия | Величина финансирования, тыс. руб. без учёта НДС | Год реализации |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первая группа проектов |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2038 |  |
| 1.1. | Строительство блочно-модульной котельной (БМК) 0,40 МВт для сокращения дефицита тепловой мощности Котельной №7 с. Кушалино | 8557,8* |  | 117,1 |  | 8440,7 |  |  | Если строится БМК |
| 2. | Вторая группа проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **или | Установка 3 -го котла ЗИОСАБ 125 для сокращения дефицита тепловой мощности Котельной №7 с. Кушалино | 6000,0* |  | 100,0 |  |  | 5900,0 |  | Если устанавливается 3-й котел |
| 3. | Третья группа проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Вывод из эксплуатации Котельной №7 с. Кушалино*** | - |  |  |  | - |  |  | Если строится БМК |
|  | ИТОГО | 8557,8* |  | 117,1 |  | 8440,7 |  |  | Если строится БМК |
| ** |  | 6000,0* |  | 100,0 |  |  | 5900,0 |  | Если устанавливается 3-й котел |

* Точная величина финансирования мероприятия будет определена на этапе выполнения проектных работ.

** В случае принятия решения об отказе строительства БМК взамен Котельной № 7 с. Кушалино.

*** В случае принятия решения о строительстве БМК взамен Котельной № 7 с. Кушалино

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по развитию систем теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа в части тепловых сетей сформированы, в составе трёх групп инвестиционных проектов:

● Первая группа – реконструкция тепловых сетей и сооружений на них, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

● Вторая группа – строительство и (или) реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

● Третья группа - реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения существующей тепловой нагрузки.

Все затраты, реализация которых намечена на период 2026-2038 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Прогнозируемые объемы капитальных затрат, определенные по укрупненным показателям для первой группы инвестиционного проекта по данным удельной стоимости согласно НЦС 81-02-13-2026, приведены в таблице 23.

Прогнозируемые объемы капитальных затрат, определенные по укрупненным показателям для второй группы инвестиционного проекта по данным удельной стоимости согласно НЦС 81-02-13-2026, приведены в таблице 24.

Таблица 23 – Прогнозируемые объемы капитальных затрат, определенные по укрупненным показателям для первой группы инвестиционного проекта по данным удельной стоимости согласно НЦС 81-02-13-2026, тыс. руб. без учёта НДС

| № п/п | Диаметр труб, Дн, мм | Способ прокладки | Отопление, м | Год прокладки | Год начала реализации | Диаметр, мм | Норматив | Стоимость, 1 км | Коэффициент перехода от цен базового района (Московская обл.) к уровню цен Тверская обл. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в год начала реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 |  | 96,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6 290,131 |
| 1 | 57 | подземная, канальная | 96,0 | 1990 | 2030 | 50 | 13-07-008-01* | 30 056,8 | 0,92 | 1 | 6 290,131 |
|  | Котельная № 4 |  | 904 |  |  |  |  |  |  | 1 | 13 661,787 |
| 2 | 133 | надземная | 113,20 | 1990 | 2030 | 125 | 13-14-002-03 | 20 975,17 | 0,92 | 1 | 3 026,924 |
| 3 | 133 | подземная, канальная | 46,16 | 1990 | 2030 | 125 | 13-07-008-03 | 47 053,22 | 0,92 | 1 | 2 768,884 |
| 4 | 108 | надземная | 125,20 | 1990 | 2030 | 100 | 13-14-002-02 | 19 330,36 | 0,92 | 1 | 3 085,275 |
| 5 | 89 | подземная, канальная | 70,63 | 1990 | 2030 | 80 | 13-07-008-01 | 39 236,26 | 0,92 | 1 | 3 532,860 |
| 6 | 61 | подземная, канальная | 25,20 | 1990 | 2030 | 50 | 13-07-008-01* | 30 056,8 | 0,92 | 1 | 965,590 |
| 7 | 47 | надземная | 13,62 | 1990 | 2030 | 40 | 13-14-002-01* | 16 256,02 | 0,92 | 1 | 282,255 |
|  | Котельная № 9 |  | 297 |  |  |  |  |  |  | 1 | 13 845,717 |
| 8 | 57 | подземная, канальная | 147 | 1990 | 2035 | 50 | 13-08-003-01* | 30 056,8 | 0,92 | 1 | 6 852,931 |
| 9 | 57 | подземная, канальная | 150 | 1990 | 2035 | 50 | 13-08-003-01* | 30 056,8 | 0,92 | 1 | 6 992,787 |
|  | ИТОГО |  | 787,01 |  |  |  |  |  |  |  | 33 797,635 |
|  |  | надземная | 252,02 |  |  |  |  |  |  |  | 6 394,453 |
|  |  | подземная, канальная | 534,99 |  |  |  |  |  |  |  | 27 403,181 |

Таблица 24 – Прогнозируемые объемы капитальных затрат, определенные по укрупненным показателям для второй группы инвестиционного проекта по данным удельной стоимости согласно НЦС 81-02-13-2026, тыс. руб. без учёта НДС

| № п/п | Диаметр труб, Дн, мм | Способ прокладки | Отопление, м | Год прокладки | Год начала реализации | Диаметр, мм | Протяжен-ность, км | Норматив | Стоимость, 1 км | Коэффициент перехода от цен базового района (Московская обл.) к уровню цен Тверская обл. | Поправочные к-ты | Стоимость в год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 8 |  | 584 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 307,67 |
| 1 | 159 | надземная | 300 | 2005 | 2025 | 150 | 0,3 | 13-14-002-04 | 23 108,71 | 0,92 | 1 | 7 264,067 |
| 2 | 76 | надземная | 50 | 2005 | 2025 | 70 | 0,05 | 13-14-002-01* | 17 793,19 | 0,92 | 1 | 932,195 |
| 3 | 57 | надземная | 234 | 2005 | 2025 | 50 | 0,234 | 13-14-002-01* | 16 768,41 | 0,92 | 1 | 4 111,408 |
|  | ИТОГО |  | 584 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 307,67 |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Корректировки утвержденных температурных графиков проектом разрабатываемой схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа не предусматривается. Вследствие этого величина инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в настоящем документе не определялась.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории Рамешковского муниципального округа функционирует закрытая система горячего водоснабжения. В связи с этим, данный пункт не разрабатывается.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании раздела IX.IX Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной Службы по тарифам от 13.06.2013 N 760-э.

Плата за подключение состоит из следующих составляющих:

- расходы на строительство новых и реконструкцию существующих источников теплоснабжения;

- расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (перспективных потребителей);

- расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (перспективных потребителей);

- расходы на создание и реконструкцию тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;

- налог на прибыль.

Согласно п. 167 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной Службы по тарифам от 13.06.2013 N 760-э:

«Расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утвержденных в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы, а также с учетом положений пункта 173 настоящих Методических указаний».

Таким образом, при условии корректного расчета размера платы за подключение к системе теплоснабжения, инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2026-2038 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы системы теплоснабжения потребителей, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других категорий потребителей.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источниками инвестиций, обеспечивающими финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, являются:

1)	инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию;

2)	прибыль, направленная на инвестиции;

3)	прочие источники финансирования.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

- снижение численности ППР (при выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки

Сведения по величине капитальных затрат в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки отсутствуют.

- Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

На территории Рамешковского муниципального округа статус единой теплоснабжающей организации присвоен МУП «МУПАРР».

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В настоящей книге определены зоны деятельности источников тепловой энергии для выбора единых теплоснабжающих организаций на территории Рамешковского муниципального округа.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО одной или нескольких из определенных зон деятельности. Кроме того, «В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью».

В процессе развития системы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа возможно появление дополнительных заявок или источников тепловой энергии, рассмотрение которых может привести к расширенному составу ЕТО.

Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает на территории Рамешковского муниципального округа Администрация Рамешковского муниципального округа.

Обязанности ЕТО установлены п. 12 постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, тепло потребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и/или теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со Схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых тепло потребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Реестр эксплуатирующих теплоснабжающих организаций, рассматриваемых в качестве ЕТО и содержащий перечень систем теплоснабжения в составе ЕТО представлен в таблице 25.

Таблица 25 - Реестр единых теплоснабжающих организаций на территории Рамешковского муниципального округа, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | Система теплоснабжения пгт. Рамешки |
| 2 | Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 |  |
| 3 | Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская |  |
| 4 | Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | Система теплоснабжения с. Застолбье |
| 5 | Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | Система теплоснабжения с. Кушалино |
| 6 | Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б |  |
| 7 | Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | Система теплоснабжения с. Никольское |
| 8 | Котельная № 5 д. Алёшино, д. 107а | Система теплоснабжения д. Алёшино |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского поселения организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на территории Рамешковского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

Критерии определения ЕТО

Согласно п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло- вой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- Размер собственного капитала;

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Обязанности ЕТО

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». В соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

В рамках разработки Схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступало.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В настоящей схеме теплоснабжения состав систем теплоснабжения для присвоения статуса единых теплоснабжающих организаций определен в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановления Правительства Российской Федерации 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации». Реестр систем теплоснабжения в границах Рамешковского муниципального округа включает 3 изолированных системы централизованного теплоснабжения, эксплуатируемые МУП «МУПАРР».

Реестр зон деятельности организаций, занятых в сфере теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа, представлен в таблице 26.

Таблица 26 - Реестр зон деятельности организаций, занятых в сфере теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | Система теплоснабжения пгт. Рамешки |
| 2 | Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 |  |
| 3 | Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская |  |
| 4 | Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | Система теплоснабжения с. Застолбье |
| 5 | Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | Система теплоснабжения с. Кушалино |
| 6 | Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б |  |
| 7 | Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | Система теплоснабжения с. Никольское |
| 8 | Котельная № 5 д. Алёшино, д. 107а | Система теплоснабжения д. Алёшино |

Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации на территории Рамешковского муниципального округа совпадают с зонами действия эксплуатируемых источников тепла.

Деятельность МУП «МУПАРР» является профильной и позволяет обеспечить надежность и качество поставки тепловой энергии потребителям на территории Рамешковского муниципального округа:

● в организации имеется в требуемом количестве квалифицированный персонал для обслуживания и ремонта котельного оборудования и тепловых сетей;

● в организации имеются необходимые приборы и инструмент для проведения ремонтных и наладочных работ на котельных и тепловых сетях;

● организация эксплуатирует на территории Рамешковского муниципального округа в своих изолированных зонах источники тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловые сети с наибольшей емкостью.

- Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между тепловыми источниками в Схеме теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа не предусмотрено в связи с удаленностью котельных друг от друга и отсутствием достаточных резервов тепловой мощности источников тепла для компенсации дефицитов сторонних источников с учетом тепловых потерь при транспортировке.

Для обеспечения перспективных потребителей схемой запланированы мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей, а также замена тепловых сетей.

- Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» под бесхозяйной тепловой сетью понимается совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей организации. Согласно статье 225 Гражданского кодекса Российской Федерации вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее.

Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к бесхозяйной – отсутствие эксплуатирующей организации.

Бесхозяйные тепловые сети, в силу пункта 3 ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, переходят в муниципальную собственность. До такого перехода, в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей на органы местного самоуправления, согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», возлагается обязанность по определению, в течение 30 дней, организации, которая будет осуществлять их содержание и обслуживание. В роли такой организации может выступать:

1. Теплосетевая организация, чьи тепловые сети непосредственно соединены с бесхозяйными сетями. В этом случае исходным критерием для выбора организации выступает наличие непосредственного присоединения бесхозяйных объектов к сетям данной организации, которая их использует в своей основной деятельности.

2. Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения, куда входят бесхозяйные тепловые сети, осуществляющая их содержание и обслуживание. Во втором случае, таким критерием выступает наличие в системе теплоснабжения единой теплоснабжающей организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов.

Орган регулирования обязан расходы, на обслуживание таких сетей, включит в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Принятие на обслуживание бесхозяйных сетей в порядке ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» не отменяет необходимости принятия их в собственность органом местного самоуправления. Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей осуществляется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

Вне зависимости от наличия в системе теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей, обязанность по надежному и бесперебойному снабжению потребителей энергией, должна возлагаться на профессиональных участников рынка тепловой энергии – теплоснабжающую, теплосетевую организации.

По сведениям теплосетевых организаций и данным Администрации Рамешковского муниципального округа бесхозяйные сети теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

- Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На момент разработки  Схемы на территории Рамешковского муниципального округа функционирует централизованное газоснабжение.

На территории Тверской области действует «Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Тверской области на 2025-2034 годы», в которой включены мероприятия по газификации объектов и потребителей на территории Рамешковского муниципального округа:

- газопровод межпоселковый д. Косковская Горка Рамешковского муниципального округа Тверской области (строительство), 2033 год;

- Газоснабжение с. Погорельцы Рамешковского муниципального округа Тверской области (разработка проектной документации), 2023 год. В результате реализации проекта будет предоставлена возможность газификации 60 домовладений (20 жителей);

- Распределительный газопровод по д. Косковская горка Рамешковского муниципального округа Тверской области, 2033 год.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы в организации газоснабжения источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Схемой теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа корректировка «РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Тверской области на 2025-2034 годы не предлагается.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На момент разработки Схемы на территории Рамешковского муниципального округа в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельные не функционируют.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

На момент разработки Схемы на территории Рамешковского муниципального округа в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельные не функционируют.

Строительство объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа, разрабатываемой Схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Описание решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В утвержденной на момент разработки схеме водоснабжения Рамешковского муниципального округа по состоянию на 2024 год не предусмотрены решения о развитии соответствующих систем водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Разработка Схемы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа производится с учетом изменений и корректировки существующей тепловой нагрузки, а также с учетом Вариантов Мастер-плана, которые не приводят к изменению потребления воды.

- Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

Индикаторы развития систем теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

● количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

● количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

● удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

● отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

● коэффициент использования установленной тепловой мощности;

● удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

● доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах Рамешковского муниципального округа;

● удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

● коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

● доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

● средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

● отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

● отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа).

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Предлагаемые в схеме мероприятия по замене ветхих, выработавших эксплуатационный ресурс участков тепловых сетей на трубопроводы предварительно изолированных стальных труб в ППУ изоляции с использованием современных материалов и технологий повышают надежность и эффективность работы системы транспорта и распределения тепловой энергии. С учетом проводимых плановых ремонтов сетей предполагается, что в перспективе количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не превысят 0 ед./км. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях Рамешковского муниципального округа не предоставлены. Восстановление производилось оперативно (менее чем за 8 часов).

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях (ед./км) на территории Рамешковского муниципального округа Рамешковского муниципального округа в период действия Схемы теплоснабжения приведены в таблице 27.

Таблица 27 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на территории Рамешковского муниципального округа, ед./км

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Согласно данным статической годовой отчетности на источниках теплоснабжающих организациях технологических нарушений, приведших к прекращению подачи тепловой энергии – не зафиксировано. Отдельные остановы оборудования не влияли на качество предоставления услуги теплоснабжения для потребителей. Неполадки в работе оборудования устранялись силами ремонтного персонала эксплуатирующей организации в порядке текущей эксплуатации. В целом прекращение производства тепловой энергии не прекращалось. Последствия от происходивших инцидентов на котловом оборудовании решались за счёт переключений на имеющиеся резервные мощности. Восстановление оборудования источников производилось оперативно (менее чем за 8 часов).

Предлагаемые в схеме мероприятия по реконструкции котельных повышают надежность работы источников теплоснабжения.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии (ед./Гкал/ч в год) на территории Рамешковского муниципального округа в период действия Схемы теплоснабжения приведены в таблице 28.

Таблица 28 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа, ед./Гкал/ч в год

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии на территории на территории Рамешковского муниципального округа, приведен в таблице 29.

Таблица 29 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии на территории на территории Рамешковского муниципального округа, кг у. т./Гкал

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 | 160,80 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 | 156,70 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 162,70 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 | 161,40 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 | 158,80 |

  - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на территории Рамешковского муниципального округа представлено в таблице 30.

Таблица 30 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на территории Рамешковского муниципального округа Рамешковского муниципального округа, Гкал/м2

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

  - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ) не вычисляется, т.к. на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют источники с комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Данные приведены в таблице 31.

Таблица 31 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности на территории Рамешковского муниципального округа

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 5 д. Алёшино, , д. 107а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, на территории Рамешковского муниципального округа представлена в таблице 32.

Таблица 32 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, на территории Рамешковского муниципального округа Рамешковского муниципального округа, м2/(Гкал/ч)

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 146,5 | 146,5 | 146,5 | 146,5 | 147,3 | 148,1 | 148,9 | 149,8 | 150,6 | 150,6 | 150,6 | 150,6 | 150,6 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 198,9 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 307,2 | 307,2 | 307,2 | 307,2 | 310,5 | 313,8 | 317,2 | 320,7 | 324,3 | 324,3 | 324,3 | 324,3 | 324,3 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 247,7 | 249,7 | 251,6 | 253,7 | 255,7 | 257,8 | 259,9 | 262,1 | 264,3 | 266,5 | 268,8 | 271,1 | 273,4 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 272,7 | 272,7 | 272,7 | 272,7 | 272,7 | 272,7 | 272,7 | 272,7 | 272,7 | 275,7 | 278,7 | 281,7 | 284,9 |
| Котельная № 5 д. Алёшино, д. 107а | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |

  - Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

На территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют источники с комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют источники с комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют источники с комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля оснащения потребителей тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа приборами учёта по состоянию на 31.12.2025 приведена в таблице 33. Наиболее распространены узлы коммерческого учета ВКТ-7 и СПТ941

Таблица 33 – Доля оснащения потребителей тепловой энергии в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа, %

| Наименование котельной | МКД | Бюджет | Прочие |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 0% | 67% | 100% |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 0% | - | 50% |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 0% | 100% | - |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 0% | 100% | 25% |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | - | 100% | - |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 0% | 100% | 0% |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 0% | 0% | - |
| Котельная № 5 д. Алёшино, д. 107а | - | 100% | - |

Дальнейшее оснащение потребителей приборами учёта планируется осуществлять при наличии технической возможности и при капитальном ремонте.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа для разработки схемы не представлена.

  - Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа приведен в таблице 34.

Таблица 34 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа, лет

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 7,8 | 8,4 | 9,1 | 9,7 | 10,4 | 11,0 | 11,7 | 12,3 | 13,0 | 13,6 | 14,3 | 14,9 | 15,6 |
| Котельная № 2 | 18,3 | 19,3 | 20,3 | 21,3 | 22,3 | 23,3 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 29,3 | 30,3 |
| Котельная № 3 | 11,1 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 13,3 | 13,8 | 14,3 | 14,8 | 15,4 | 15,9 | 16,4 | 17,0 | 17,5 |
| Котельная № 4 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 24,3 | 25,3 | 26,3 |
| Котельная № 7 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 |
| Котельная № 8 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 |
| Котельная № 9 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
| Котельная № 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

  - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

В таблице 35 приведены значения отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловой сети котельных на территории Рамешковского муниципального округа

Таблица 35 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловой сети котельных на территории Рамешковского муниципального округа, %

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | - | - | - | - | - | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,16 | - | - |
| Котельная № 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 9 | - | - | 2,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Отношение установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа, приведено в таблице 36.

Таблица 36 – Отношение установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа

| Наименование котельной | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 7 | - | - | - | 2,56 | 2,61* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* В случае принятия решения об отказе строительства БМК взамен Котельной № 7 с. Кушалино и установки 3-го котла на действующем объекте выработки тепловой энергии.

  - Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания) в сфере теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

  - Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учетом реализации проектов системы теплоснабжения

Схема теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа разработана впервые. Вследствие этого, изменения (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения с учетом реализации проектов системы теплоснабжения следует рассмотреть в следующей актуализации.

  - Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2018 № 1801-р утверждены ключевые показатели, отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, и целевые значения указанных показателей в ценовых зонах теплоснабжения.

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

  - Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения» утверждены целевые значения ключевых показателей.

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа отсутствуют.

- Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

В соответствии с пунктом 22 Требований к схемам теплоснабжения (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 № 276) раздел «Ценовые (тарифные) последствия» содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с положениями пункта 81 требований.

Реализация мероприятий, включенных в настоящую схему направлена как на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей, так и на снижение расходов на тепловую энергию, что позволяет говорить о снижении эксплуатационных затрат за счет экономии топлива, энергии, трудовых ресурсов.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет, для формирования долгосрочных показателей использовались величины индексов–дефляторов.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, выполненный анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения, а не сам тариф.

- Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей на цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций.

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения: индексы-дефляторы МЭР, баланс тепловой мощности, баланс тепловой энергии, топливный баланс, баланс теплоносителей, балансы электрической энергии, балансы холодной воды питьевого качества, тарифы на покупные энергоносители и воду. Кроме того, учтены производственные расходы товарного отпуска, производственная деятельность, инвестиционная деятельность, финансовая деятельность и проекты схемы теплоснабжения.

Показатель «Индексы-дефляторы МЭР» предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Показатели «Производственная деятельность», «Инвестиционная деятельность» и «Финансовая деятельность» сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Тарифно-балансовые модели разрабатываются для анализа влияния строительства/реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей на цену тепловой энергии.

Показатели тарифно-балансовой модели по каждой системе теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа приведены в таблице 37.

Таблица 37 – Показатели тарифно-балансовой модели по каждой системе теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа

| Показатели | Един. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Рамешки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (население) * 1 часть года | руб./Гкал | 3 461,51 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 128,83 | 4 293,98 | 4 465,74 | 4 644,37 | 4 830,15 | 5 023,35 | 5 224,29 | 5 433,26 | 5 650,59 | 5 876,61 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (население) * 2 часть года | руб./Гкал | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 128,83 | 4 293,98 | 4 465,74 | 4 644,37 | 4 830,15 | 5 023,35 | 5 224,29 | 5 433,26 | 5 650,59 | 5 876,61 | 6 111,68 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (прочие) 1 часть года | руб./Гкал | 3 573,83 | 4 107,92 | 4 168,53 | 4 335,27 | 4 508,68 | 4 689,03 | 4 876,59 | 5 071,65 | 5 274,52 | 5 485,50 | 5 704,92 | 5 933,12 | 6 170,44 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (прочие) 2 часть года | руб./Гкал | 4 107,92 | 4 168,53 | 4 335,27 | 4 508,68 | 4 689,03 | 4 876,59 | 5 071,65 | 5 274,52 | 5 485,50 | 5 704,92 | 5 933,12 | 6 170,44 | 6 417,26 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % |  |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, руб./Гкал | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 195,09 | 82,54 | 0,00 | 42,20 | 43,89 | 45,64 | 47,47 | 49,37 | 51,34 | 53,40 | 55,53 |
|  | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 325,15 | 137,56 | 0,00 | 70,33 | 73,15 | 76,07 | 79,12 | 82,28 | 85,57 | 89,00 | 92,55 |
|  | 0,7 | 0,00 | 0,00 | 455,20 | 192,59 | 0,00 | 98,47 | 102,41 | 106,50 | 110,76 | 115,19 | 119,80 | 124,59 | 129,58 |
|  | 1 | 0,00 | 0,00 | 650,29 | 275,13 | 0,00 | 140,67 | 146,30 | 152,15 | 158,23 | 164,56 | 171,14 | 177,99 | 185,11 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей, руб./Гкал (прочие) | 0 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 128,83 | 4 293,98 | 4 465,74 | 4 644,37 | 4 830,15 | 5 023,35 | 5 224,29 | 5 433,26 | 5 650,59 | 5 876,61 | 6 111,68 |
|  | 0,3 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 323,92 | 4 376,52 | 4 465,74 | 4 686,57 | 4 874,04 | 5 069,00 | 5 271,76 | 5 482,63 | 5 701,93 | 5 930,01 | 6 167,21 |
|  | 0,5 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 453,98 | 4 431,55 | 4 465,74 | 4 714,71 | 4 903,30 | 5 099,43 | 5 303,40 | 5 515,54 | 5 736,16 | 5 965,61 | 6 204,23 |
|  | 0,7 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 584,03 | 4 486,57 | 4 465,74 | 4 742,84 | 4 932,56 | 5 129,86 | 5 335,05 | 5 548,45 | 5 770,39 | 6 001,21 | 6 241,26 |
|  | 1 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 779,12 | 4 569,11 | 4 465,74 | 4 785,04 | 4 976,44 | 5 175,50 | 5 382,52 | 5 597,82 | 5 821,74 | 6 054,60 | 6 296,79 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, руб./Гкал ** | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 195,09 | 65,74 | 0,00 | 48,09 | 43,89 | 45,64 | 47,47 | 49,37 | 51,34 | 53,40 | 55,53 |
|  | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 325,15 | 109,57 | 0,00 | 80,15 | 73,15 | 76,07 | 79,12 | 82,28 | 85,57 | 89,00 | 92,55 |
|  | 0,7 | 0,00 | 0,00 | 455,20 | 153,40 | 0,00 | 112,21 | 102,41 | 106,50 | 110,76 | 115,19 | 119,80 | 124,59 | 129,58 |
|  | 1 | 0,00 | 0,00 | 650,29 | 219,15 | 0,00 | 160,30 | 146,30 | 152,15 | 158,23 | 164,56 | 171,14 | 177,99 | 185,11 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей, руб./Гкал (прочие) ** | 0 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 323,92 | 4 376,52 | 4 465,74 | 4 686,57 | 4 874,04 | 5 069,00 | 5 271,76 | 5 482,63 | 5 701,93 | 5 930,01 | 6 167,21 |
|  | 0,3 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 519,01 | 4 442,27 | 4 465,74 | 4 734,66 | 4 917,93 | 5 114,64 | 5 319,23 | 5 532,00 | 5 753,28 | 5 983,41 | 6 222,74 |
|  | 0,5 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 649,06 | 4 486,10 | 4 465,74 | 4 766,72 | 4 947,18 | 5 145,07 | 5 350,87 | 5 564,91 | 5 787,51 | 6 019,01 | 6 259,77 |
|  | 0,7 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 779,12 | 4 529,93 | 4 465,74 | 4 798,78 | 4 976,44 | 5 175,50 | 5 382,52 | 5 597,82 | 5 821,74 | 6 054,60 | 6 296,79 |
|  | 1 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 974,21 | 4 595,67 | 4 465,74 | 4 846,87 | 5 020,33 | 5 221,15 | 5 429,99 | 5 647,19 | 5 873,08 | 6 108,00 | 6 352,32 |
| с. Застолбье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (население) * | руб./Гкал | 3 461,51 | 3 869,95 | 3 970,02 | 4 128,82 | 4 293,97 | 4 465,73 | 4 644,36 | 4 830,14 | 5 023,34 | 5 224,28 | 5 433,25 | 5 650,58 | 5 876,60 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (население) * | руб./Гкал | 3 869,95 | 3 970,02 | 4 128,82 | 4 293,97 | 4 465,73 | 4 644,36 | 4 830,14 | 5 023,34 | 5 224,28 | 5 433,25 | 5 650,58 | 5 876,60 | 6 111,66 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (прочие) | руб./Гкал | 3 573,83 | 4 107,92 | 4 168,52 | 4 335,26 | 4 508,67 | 4 689,02 | 4 876,58 | 5 071,64 | 5 274,51 | 5 485,49 | 5 704,91 | 5 933,10 | 6 170,43 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (прочие) | руб./Гкал | 4 107,92 | 4 168,52 | 4 335,26 | 4 508,67 | 4 689,02 | 4 876,58 | 5 071,64 | 5 274,51 | 5 485,49 | 5 704,91 | 5 933,10 | 6 170,43 | 6 417,25 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, руб./Гкал | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей, руб./Гкал (прочие) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Ввиду специфики расчета тарифа для населения с учетом предела роста платежа гражданина, влияние доли инвестиционной составляющей на рост тарифа для населения не рассматривается

**В случае принятия решения об отказе строительства БМК взамен Котельной № 7 с. Кушалино и установки 3-го котла на действующем объекте выработки тепловой энергии.

- Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

На территории Рамешковского муниципального округа статус единой теплоснабжающей организации присвоен МУП «МУПАРР» Постановлением администрации муниципального образования Рамешковского района Тверской области от 09.10.2017 № 178-па «Об определении единой теплоснабжающей организации в границах муниципального образования».

Показатели тарифно-балансовой модели по единой теплоснабжающей организации на территории Рамешковского муниципального округа представлены в таблице 38.

Таблица 38 – Показатели тарифно-балансовой модели по единой теплоснабжающей организации на территории Рамешковского муниципального округа

| Показатели | Един. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Рамешки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (население) * 1 часть года | руб./Гкал | 3 461,51 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 128,83 | 4 293,98 | 4 465,74 | 4 644,37 | 4 830,15 | 5 023,35 | 5 224,29 | 5 433,26 | 5 650,59 | 5 876,61 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (население) * 2 часть года | руб./Гкал | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 128,83 | 4 293,98 | 4 465,74 | 4 644,37 | 4 830,15 | 5 023,35 | 5 224,29 | 5 433,26 | 5 650,59 | 5 876,61 | 6 111,68 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (прочие) 1 часть года | руб./Гкал | 3 573,83 | 4 107,92 | 4 168,53 | 4 335,27 | 4 508,68 | 4 689,03 | 4 876,59 | 5 071,65 | 5 274,52 | 5 485,50 | 5 704,92 | 5 933,12 | 6 170,44 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (прочие) 2 часть года | руб./Гкал | 4 107,92 | 4 168,53 | 4 335,27 | 4 508,68 | 4 689,03 | 4 876,59 | 5 071,65 | 5 274,52 | 5 485,50 | 5 704,92 | 5 933,12 | 6 170,44 | 6 417,26 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % |  |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, руб./Гкал | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 195,09 | 82,54 | 0,00 | 42,20 | 43,89 | 45,64 | 47,47 | 49,37 | 51,34 | 53,40 | 55,53 |
|  | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 325,15 | 137,56 | 0,00 | 70,33 | 73,15 | 76,07 | 79,12 | 82,28 | 85,57 | 89,00 | 92,55 |
|  | 0,7 | 0,00 | 0,00 | 455,20 | 192,59 | 0,00 | 98,47 | 102,41 | 106,50 | 110,76 | 115,19 | 119,80 | 124,59 | 129,58 |
|  | 1 | 0,00 | 0,00 | 650,29 | 275,13 | 0,00 | 140,67 | 146,30 | 152,15 | 158,23 | 164,56 | 171,14 | 177,99 | 185,11 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей, руб./Гкал (прочие) | 0 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 128,83 | 4 293,98 | 4 465,74 | 4 644,37 | 4 830,15 | 5 023,35 | 5 224,29 | 5 433,26 | 5 650,59 | 5 876,61 | 6 111,68 |
|  | 0,3 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 323,92 | 4 376,52 | 4 465,74 | 4 686,57 | 4 874,04 | 5 069,00 | 5 271,76 | 5 482,63 | 5 701,93 | 5 930,01 | 6 167,21 |
|  | 0,5 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 453,98 | 4 431,55 | 4 465,74 | 4 714,71 | 4 903,30 | 5 099,43 | 5 303,40 | 5 515,54 | 5 736,16 | 5 965,61 | 6 204,23 |
|  | 0,7 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 584,03 | 4 486,57 | 4 465,74 | 4 742,84 | 4 932,56 | 5 129,86 | 5 335,05 | 5 548,45 | 5 770,39 | 6 001,21 | 6 241,26 |
|  | 1 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 779,12 | 4 569,11 | 4 465,74 | 4 785,04 | 4 976,44 | 5 175,50 | 5 382,52 | 5 597,82 | 5 821,74 | 6 054,60 | 6 296,79 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, руб./Гкал ** | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 195,09 | 65,74 | 0,00 | 48,09 | 43,89 | 45,64 | 47,47 | 49,37 | 51,34 | 53,40 | 55,53 |
|  | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 325,15 | 109,57 | 0,00 | 80,15 | 73,15 | 76,07 | 79,12 | 82,28 | 85,57 | 89,00 | 92,55 |
|  | 0,7 | 0,00 | 0,00 | 455,20 | 153,40 | 0,00 | 112,21 | 102,41 | 106,50 | 110,76 | 115,19 | 119,80 | 124,59 | 129,58 |
|  | 1 | 0,00 | 0,00 | 650,29 | 219,15 | 0,00 | 160,30 | 146,30 | 152,15 | 158,23 | 164,56 | 171,14 | 177,99 | 185,11 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей, руб./Гкал (прочие) ** | 0 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 323,92 | 4 376,52 | 4 465,74 | 4 686,57 | 4 874,04 | 5 069,00 | 5 271,76 | 5 482,63 | 5 701,93 | 5 930,01 | 6 167,21 |
|  | 0,3 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 519,01 | 4 442,27 | 4 465,74 | 4 734,66 | 4 917,93 | 5 114,64 | 5 319,23 | 5 532,00 | 5 753,28 | 5 983,41 | 6 222,74 |
|  | 0,5 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 649,06 | 4 486,10 | 4 465,74 | 4 766,72 | 4 947,18 | 5 145,07 | 5 350,87 | 5 564,91 | 5 787,51 | 6 019,01 | 6 259,77 |
|  | 0,7 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 779,12 | 4 529,93 | 4 465,74 | 4 798,78 | 4 976,44 | 5 175,50 | 5 382,52 | 5 597,82 | 5 821,74 | 6 054,60 | 6 296,79 |
|  | 1 | 3 912,30 | 3 970,03 | 4 974,21 | 4 595,67 | 4 465,74 | 4 846,87 | 5 020,33 | 5 221,15 | 5 429,99 | 5 647,19 | 5 873,08 | 6 108,00 | 6 352,32 |
| с. Застолбье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 | 14 099,27 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (население) * | руб./Гкал | 3 461,51 | 3 869,95 | 3 970,02 | 4 128,82 | 4 293,97 | 4 465,73 | 4 644,36 | 4 830,14 | 5 023,34 | 5 224,28 | 5 433,25 | 5 650,58 | 5 876,60 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (население) * | руб./Гкал | 3 869,95 | 3 970,02 | 4 128,82 | 4 293,97 | 4 465,73 | 4 644,36 | 4 830,14 | 5 023,34 | 5 224,28 | 5 433,25 | 5 650,58 | 5 876,60 | 6 111,66 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (прочие) | руб./Гкал | 3 573,83 | 4 107,92 | 4 168,52 | 4 335,26 | 4 508,67 | 4 689,02 | 4 876,58 | 5 071,64 | 5 274,51 | 5 485,49 | 5 704,91 | 5 933,10 | 6 170,43 |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР (прочие) | руб./Гкал | 4 107,92 | 4 168,52 | 4 335,26 | 4 508,67 | 4 689,02 | 4 876,58 | 5 071,64 | 5 274,51 | 5 485,49 | 5 704,91 | 5 933,10 | 6 170,43 | 6 417,25 |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, руб./Гкал | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей, руб./Гкал (прочие) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Ввиду специфики расчета тарифа для населения с учетом предела роста платежа гражданина, влияние доли инвестиционной составляющей на рост тарифа для населения не рассматривается

**В случае принятия решения об отказе строительства БМК взамен Котельной № 7 с. Кушалино и установки 3-го котла на действующем объекте выработки тепловой энергии.

- Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Основные параметры формирования тарифов:

• тариф ежегодно формируется и пересматривается;

• в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

• исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих налогов;

• тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

• для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Таким образом, в рамках этой финансовой модели: тариф ежегодно пересматривается или индексируется, но исходя из утвержденной инвестиционной программы; определен долгосрочный период, в течение которого в тариф включается обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потребности инвестиционной программы. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организации коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвестиционной деятельности в рамках утвержденной инвестиционной программы.

В большинстве случаев источниками финансирования инвестиционной программы в коммунальной сфере являются заемные средства (не менее 80% инвестиционных затрат), привлекаемые на срок 5-6 лет; тарифное сглаживание может быть обеспечено также посте-пенным «нагружением» тарифа инвестиционной составляющей, которая обеспечивает воз-врат и обслуживание привлеченных займов; при этом должен быть предусмотрен и согласован с банком индивидуальный график возврата займов неравными долями; это непривычно для банков, но достижимо и является самой эффективной и доступной мерой по сглаживанию тарифных последствий инвестирования; такая схема позволяет осуществить капитальные вложения (реконструкцию) в сжатые сроки, растянуть возврат инвестиций на 6-8 лет и обеспечить рост тарифной нагрузки на потребителей ежегодно на уровне 15-22% (после этого срока тариф снижается на величину порядка 20-30%).

- Часть 4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа разработана впервые. Вследствие этого, изменения (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения следует рассмотреть в следующей актуализации.

- Раздел 16. «Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения Рамешковского муниципального округа Тверской области»

  - Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области

Сведения о текущем объеме (массе) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности) на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области отсутствуют.

Рассчитать перспективные объемы (массу) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности) на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области не представляется возможным в связи с отсутствием данных от теплоснабжающих организаций.

  - Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Сведения о текущих значениях средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области отсутствуют.

Рассчитать перспективные значения средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области не представляется возможным в связи с отсутствием данных от теплоснабжающих организаций.

  - Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Сведения о текущих значениях максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области отсутствуют.

Рассчитать перспективные значения максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области не представляется возможным в связи с отсутствием данных от теплоснабжающих организаций.

  - Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

На территории Рамешковского муниципального округа Тверской области отсутствуют источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.

  - Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Теплоснабжающим организациям необходимо разработать проекты нормативных допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ, если они отсутствуют. В проектах НДВ будут рассчитаны нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ, определены фактические объёмы выбросов загрязняющих веществ и, если выявятся превышения значений, предложены мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Определение величин необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства будет выполнено после разработки проектов НДВ.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Согласно требованию, п. 8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

● обеспечение надёжности теплоснабжения потребителей;

● минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

● учёт инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

● согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами электрификации и газификации.

Описание текущего состояния системы теплоснабжения, возможные и оптимальные пути реализации мероприятий по развитию Рамешковского муниципального округа, а также объем необходимых инвестиций для реализации выбранных вариантов развития отражены в актуализированном документе – «Схема теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа»

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития инфраструктуры централизованного теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа на срок действия Генерального плана Рамешковского муниципального округа (до 2038 года) дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики Рамешковского муниципального округа.

Развитие системы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа в течение расчётного срока предлагается базировать на комплексе работ:

● на преимущественном использовании существующих источников тепловой энергии, находящихся в ведении организаций, занятых в сфере теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа;

● на установке приборов коммерческого учета тепловой энергии для проведения расчетов между теплоснабжающей организацией и потребителями (юридические и физические лица, управляющие компании) по фактическим значениям потребленной тепловой энергии.

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

● изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счёт перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

● внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений, в части включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

● строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продлённого ресурсов;

● баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов резервных запасов топлива;

● финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 1 июля года, предшествующего году актуализации.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Работа выполнена на основании следующих документов:

1.	Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2.	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

3.	Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

4.	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

5.	Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

6.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2010 № 340»;

7.	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

8.	Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2024 N 80417);

9.	СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;

10.	СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

11.	СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

12.	СП 131.13330.2025 Строительная климатология.

В СП 131.13330.2025 нормативно-расчетные климатологические данные холодного периода года для пгт Рамешки и Рамешковского округа не приведены. В связи с этим нормативно-расчетные климатологические данные холодного периода года указаны для близлежащих городов Тверь и Бежецк.